| MEMORIU TEHNIC CONSTRUCŢII BETOANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A614-CB-MT |
| Cod proiect : | A614 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 1 |
| Denumire proiect: | DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU ŢIŢEI (V=2.889 m3) CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V=2.500 m3) STATIA DE POMPARE CARTOJANI |  |  |

| Întocmit: | Ing. Zamfir Adriana |
| --- | --- |
| Verificat: | Ing. Stroie Bogdan |
| Aprobat: | Ing. Ionescu Androne |

- GENERALITĂŢI

  - Obiectul lucrării

Prezentul memoriu face referire la lucrările de executie a fundaţiei pat elastic, inel de beton, trotuar, rigola si cuva de beton  aferente rezervorului metalic pentru titei cu capacitatea de 2500mc .

Date climatice :  Se vor stabili in functie de amplasamentul rezervorului

Încărcarea din vânt, conform CR-1-1-4-2012 ;

Încărcarea cu zăpadă, conform CR1-1-3-2012 ;

Zona de protecţie seismică, conform P100-1/2013 ;

Adâncimea de îngheţ  .

Categoria de importanţă C

Cerinţa A1: Rezistenţa şi stabilitate pentru construcţii din beton (fundaţii).

- CATEGORIA DE IMPORTANTA

Conform HGR 766/11.1997 si Legea privind calitatea în construcţii 10/1995 actualizata :

Categoria de importanta C –normală. Conf. P100/2013 se incadreaza in clasa III de importanta –cladiri de tip curent.

- NECESITATEA PROIECTULUI

Scopul proiectului este acela de executie a unui rezervor pentru titei cu capacitatea de 2500mc .

4. NORME, STANDARDE, ALTE REGLEMENTĂRI

4.1. Norme şi standarde:

SR EN 1991-1-1-2004	- Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încercări utile pentru clădiri;

SR EN 1991-1-1-2004 NA-2006	- Acţiuni generale - Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii. Anexă naţională;

SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008	- Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri;

STAS 3300/ 1 – 85	- Teren de fundare. Principii generale de calcul;

STAS 3300/ 2 – 85	- Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe;

STAS 6054 – 77	- Adâncimi maxime de îngheţ;

CR 0 – 2012	- Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii;

CR 1-1-3 – 2012	- Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor;

CR 1-1-4-2012	- Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiunii asupra construcţiilor.Acţiunea vântului;

NP112 – 04	- Normativ privind proiectarea şi lucrărilor de fundare directă;

C169 – 88	- Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale;

P100/1 – 2013	- Cod de proiectare seismic

C56 – 85	- Normativ privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor în construcţii;

NE 012 – 2-2010	- Ghid de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat;

NE 012/1: 2007	- Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat; Partea 1:Producerea betonului

4.2. Reglementări legale:

Legea 10/95 actualizata	- Legea privind calitatea în construcţii;

Legea 50/91 	- Legea privind autorizarea executării construcţiilor;

Legea 453/2001	- Legea pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

HGR  777/2003	- Regulament de atestare tehnico – profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii;

HGR  272/1994	- Regulament privind controlul calităţii în construcţii;

HGR 273/94+HGR 51/96	- Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

HGR 925/95	- Regulamentul de expertizare şi verificare tehnică a execuţiei lucrărilor de construcţii.

5. DESCRIEREA LUCRĂRILOR :

Rezervorul este amplasat conform  A614-CB-PA.

Lucrările aferente, sunt reprezentate de :

- Săpături la dimensiuni ;

- Cofrare ;

- Poziţionare armături si alte elemente ;

- Turnare beton ;

- Fundatia rezervorului se executa conform tehnologiei urmatoare:

- Se executa degajarea amplasamentului , curatirea acestuia si nivelarea terenului;

- Se executa trasarea axelor rezervorului si a conturului sapaturii;

- Se executa operatiile de excavare in vederea realizarii inelului de fundatie in conformitate cu detaliile date si a umpluturilor din interior. Sapatura pentru realizarea umpluturilor se executa pe o adancime de 0.90 m. Daca la adancimea de 0.90m se mai intalnesc materiale organice , umpluturi din material infestat , terenul nu este un teren  bun de fundare etc., se continua sapatura pana ce se ajunge la un teren sanatos si omogen .

- Fundul sapaturii se compacteaza cu mijloace mecanice ;

Dupa terminarea operatiilor de compactare a fundului incintei de sapaturi se trece la executia patului elastic (in interiorul inelului de fundatie) ce se obtine dintr-o umplutura de pamant sanatos bine compactata. Umplutura se executa in straturi succesive , in grosime de cca 15-20cm, de pamant sanatos compactat cu grad de compactare  95-98%. Umiditatea pamantului ce se compacteaza trebuie sa fie cat mai  apropiata de umiditatea optima de compactare , conform prevederilor STAS-1913/13-83. Nu se admite o depasire a umiditatii optime de compactare cu mai mult de ±3%.

Daca din cauza precipitatiilor , umiditatea pamantului ce trebuie compactat este mai mare decat cea optima , se amana compactarea pana cand umiditatea scade la valoarea ceruta.

Daca umiditatea materialului este sub cea optima , completarea se face numai  prin stropire in reprize succesive .

Nu se executa compactari pe timp friguros, când exista pericolul scaderii temperaturii sub 0°C, sau când pamântul este inghetat.

Pentru confirmarea calitatii compactarii atât pe parcursul executiei cât si in vederea receptiei (de lucrari ascunse) se executa determinari cu una din urmatoarele metode :

-Verificarea prin cântarire in vederea stabilirii gradului de compactare. Se recomanda ca gradul minim de compactare sa fie de 95%, corespunzator unei greutati volumetrice minim ρ=1,70t/mc.

-Verificarea prin sondaje de penetrare statica, care conduc la intocmirea unei diagrame etalon de penetrare statica care trebuie sa se inscrie in intervalul de siguranta.

-Numarul determinarilor se face in minim 2 puncte raspandite cat mai uniform pe suprafata zonei compactate . Este obligatoriu sa se execute cel putin o determinare la 100 m2.

Se executa inelul de beton armat conform detaliilor din desen A614-CB-01 si A614-CB-02. Betonul folosit pentru inelul armat este C30/37 , betonul simplu C8/10 iar armatura  de tip OB37, PC52.

De-a lungul perimetrului fundatiei se vor monta minim 8(opt) repere in vederea executarii operatiunilor de urmarire a consumarii tasarilor.

Peste umplutura compactata si receptionata calitativ se va monta  geomembrana  (pentru etansare) peste care se asterne un strat de cca. 40cm realizat din   nisip fara impuritati , deasemeni bine compactat  cu grad de compactare  95-98%. Umiditatea nisipului ce se compacteaza trebuie sa fie cat mai  apropiata de umiditatea optima de compactare , conform prevederilor STAS-1913/13-83. Nu se admite o depasire a umiditatii optime de compactare cu mai mult de ±3%.  In grosimea acestui strat, pe contur se dispun , echidistant, un numar de 8 (opt) drenuri locale, care comunica cu exteriorul prin intermediul unor barbacane din teava Φ57x3. Eventualele scurgeri de produs vor putea fi astfel semnalate in cazul spargerii fundului rezervorului, iar deciziile de interventie, pentru reparare se vor lua cu promptitudine.

Patul elastic realizat trebuie sa permita preluarea unei presiuni de 1.45 Kg/cm2.

Dupa receptionarea compactarii si executia stratului de nisip se trece la montajul rezervorului.

Odata motat rezervorul si operatiunile pregatitoare pentru urmarirea tasarilor terminate,  se trece la proba cu apa a rezervorului, care urmareste atât depistarea eventualelor defecte de executie ale utilajului cât si consumarea tasarilor.

Dupa efectuarea probei cu apa si a consumarii tasarilor se definitiveaza lucrarile de executie a trotuarului si rigolei din jurul inelului de fundatie si a legaturilor de conducte.

Se va urmări în cadrul lucrărilor să se realizeze panta fundului de 1.5%.

Fundatie inel de beton conform  desen A614-CB-01, A614-CB-02.

Inelul de beton armat se executa conform detaliilor din desen A614-CB-01si A614-CB-02. Betonul folosit pentru inelul armat este C30/37 , beton simplu de egalizare C8/10 iar armatura  de tip OB37 si PC52.

Trotuar, Rigola , Cuva    conform desen A614-CB-01 , A614-CB-02 si A614-CB-03.

Trotuarul : se realizează din beton de clasă C25/30   cu grosimea de 10 cm armat cu plasa sudata Ø6/10/10 OB37 (tip 116GQ283), peste un strat de nisip de 5cm si cu panta spre exteriorul rezervorului de 3% conform A614-CB-01 , A614-CB-02.

Rigola :  se realizează din beton de clasă C25/30  si cu panta de 2‰ spre cuva de beton .  Betonul de panta si betonul de egalizare de clasa C8/10 .

Cuva de beton :  se realizează din beton de clasă C30/37  conform A614-CB-01 si A614-CB-03.

Armatura : OB37 , PC52.

După recepţionarea compactării , execuţia stratului de nisip şi verificarea cotelor de nivel se trece la montajul fundului metalic al rezervorului.

De-a lungul perimetrului fundaţiei se vor monta 5 repere în vederea executării operaţiunilor de urmărire a consumării tasărilor. Odată terminate operaţiunile pregătitoare pentru urmărirea tasărilor, se trece la proba cu apă a rezervorului, care urmareste atât depistarea eventualelor defecte de execuţie ale utilajului cât şi consumarea tasărilor.

După efectuarea probei cu apă şi a consumării tasărilor se definitivează lucrările de executie a trotuarului si rigolei din jurul inelului de fundatie si a  legaturilor de  conducte.

6. INSTRUCTIUNI PRIVIND EXECUTAREA FUNDATIILOR :

Fundaţiile pentru rezervoare metalice cu axa verticală, în soluţia cu inel din beton armat, se execută astfel:

- Inelul se execută din beton armat, turnat monolit . La execuţia inelului din beton armat se vor respecta prevederile “ Codului de Practică pentru Executarea Lucrărilor din Beton şi Beton Armat “  indicativ NE 012-1 :2007 , NE 012-2 :2012 iar in final abaterile admisibile ale elementului executat trebuie să se  încadreze în cele indicate in “Normativul pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii C-56-02“ .

Montarea armăturilor longitudinale se va face astfel încât maximum 15% din numărul barelor să fie inădite în aceeaşi secţiune. Înădirile se vor decala cu minimum 50 de diametre.

Fundatia pat elastic a rezervorului este realizata dintr-un strat de   nisip bine compactat (grad de compactare 95-98%)  .

În grosimea stratului de   nisip, pe contur, se dispun, echidistant, un număr de drenuri locale, care comunică cu exteriorul prin intermediul unor barbacane din ţeava ø57x3.

Eventualele scurgeri de produs vor putea fi astfel semnalate in cazul  spargerii fundului rezervorului, iar deciziile de intervenţie, pentru reparare, se vor lua cu  promptitudine.

Stratul de nisip este de  cca.40cm.

După recepţionarea compactării şi execuţia stratului de nisip şi verificarea cotelor de nivel pe fundaţie, se poate trece la montajul rezervorului.

7. PROBA DE ETANŞEITATE A REZERVORULUI :

- În vederea determinării tasărilor în timpul probei de etanşeitate a rezervorului, pe mantaua acestuia se vor fixa un număr de repere, care se vor marca şi recepţiona de către executantul fundaţiei. Măsurătorile se vor efectua conform instrucţiunilor tehnice C61 – 75.

- Se vor monta, în exterior, un număr de  repere, faţă de care se determină tasările fundaţiei. La amplasarea acestor repere, se va avea în vedere ca acestea să fie vizibile pentru efectuarea citirilor, să nu fie afectate de eventualele sistematizări ale terenului din jur, sau de alte lucrări situate in vecinătate.

Reperele se dispun astfel încât să acopere cât mai uniform zona inconjurătoare fundaţiei rezervorului, iar distanţa maximă faţă de obiectiv să nu depăşească 50 - 60 m.

- Pentru urmărirea tasărilor se vor utiliza instrumente topografice de precizie.

Executarea măsurătorilor se va efectua după următorul program:

- Prima măsurare se execută imediat după montarea reperelor pe rezervor, înainte de probă.

- Se trece la incărcarea rezervorului cu apă. Se recomandă ca umplerea acestuia să se facă lent, conform prescripţiilor SREN 14015 :2005, adică maxim 5,0 m din înălţime in 24 ore.

Se încarcă rezervorul cu apă până la 1 / 4  din capacitate şi se menţine astfel încărcat cca. 9 zile, după care se efecuează o nouă măsurătoare.

Se continuă umplerea până la 1 / 2 şi apoi până la 3 / 4 din capacitate, la fiecare treaptă de încărcare menţinându-se încărcarea timp de cca. 7 zile şi efectuându-se măsurători.

Se încarcă rezervorul cu apă la intreaga capacitate şi se menţine asfel încărcat până când, după măsurători repetate la intervale de 7 zile, se constată că tasările devin uniforme şi lente, cu tendinţă de încetare.

- la efectuarea măsurătorilor după programul indicat mai sus, se întocmesc grafice ale tasărilor, pe fiecare reper al rezervorului şi se vor aduce la cunoştinţa proiectantului.

Nu se va trece la o nouă etapă de încărcare a rezervorului decât în momentul în care diferenţa dintre ultimele două citiri este sub 5 mm.

- Se goleşte rezervorul şi se efectuează noi măsurători în vederea stabilirii gradului de revenire a fundaţiei ( deformaţiile elastice ).

Numai după terminarea acestor operaţii, se poate trece la executarea legăturilor de conducte.

8. TOLERANŢE:

La fundaţiile rezervoarelor se verifică cota de nivel, pe stratul de nisip, pe un contur ce urmăreşte mantaua rezervorului.

Măsurătorile cotelor de nivel trebuie să se încadreze în următoarele toleranţe:

±3mm la fiecare 3,00m de circumferinţă.

±12mm pe întreaga circumferinţă şi suprafaţă.

Nivelul de referinţă este cota indicată în proiect, în punctele caracteristice.

Măsurătorile se execută înainte de efectuarea probei cu apă a rezervorului.

9. SISTEMUL DE ASIGURARE ŞI CONTROLUL CALITĂŢII :

În vederea asigurării calităţii lucrărilor, Codul de practică  NE012-2 :2010, Capitolul 15 reglementează controlul producţiei şi execuţiei, astfel;

- controlul materialelor componente, al echipamentului, fabricării şi caracteristicilor betonului;

- controlul înainte de punerea în operă a betonului;

- controlul în timpul transportului şi turnării;

- controlul tratării betonului după turnare;

- criterii de conformitate;

- sisteme de verificare.

10. RECEPŢIA  LUCRĂRILOR :

Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii se efectuează conform, normativului
C 56 – 85 (Caiet II “Trasare”, Caiet IV “ Fundaţii, ”) şi Regulamentului M.L.P.A.T..

Fazele recepţiei se vor stabili conform prevederilor HG 51/1996.

Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentă, dacă aceasta urmează a deveni ascunsă. Documentele şi buletinele de analiză privind calitatea betonului şi a componentelor sale, calitatea armăturilor şi a altor materiale,vor fi introduse în CARTEA CONSTRUCŢIEI. De asemenea, orice alt document tehnic referitor la modificarea proiectului, sau construcţiei (notă de şantier, revizie) va fi introdus în CARTEA CONSTRUCŢIEI, pentru identificarea şi evaluarea stării tehnice şi fizice a construcţiei şi evoluţiei acesteia în timp.

Prezentele instrucţiuni nu sunt limitative.

Pe parcursul desfăşurării lucrărilor, executantul va ţine seama de recomandările, sau cererile exprese ale investitorului şi proiectantului, menite să asigure realizarea unor construcţii de calitate corespunzătoare.

11.MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII:

Proiectul a fost elaborat cu respectarea prescripţiilor din Legea 319/2006- privind securitatea  şi sănătatea în muncă, a normelor generale şi specifice de protecţie, respectiv securitate a muncii în vigoare la data elaborării - având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea  procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii angajaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.

Măsurile de securitate şi sănătate în munca vor fi respectate de toate persoanele juridice şi fizice la care activitatea se desfăşoara cu personal angajat pe baza de contract individual de muncă sau în alte condiţii prevăzute de lege.

Documentele care vor fi respectate în mod obligatoriu, pe lânga cele menţionate mai jos  , de către toţi factorii participanţi la realizarea lucrărilor - Investitor, Proiectant, Antreprenor - sunt:

- Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- Legea 130/1999 privind unele măsuri de protectie pentru persoanele încadrate în muncă;

- Legea 245/2004 privind securitatea generală a produselor;

- Legea 360/2003 privind regimul subsţantelor şi preparatelor chimice periculoase;

- H.G. nr. 300/2006 –Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;

- H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;

- H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate pentru locul de muncă;

- H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

- H.G. nr. 493/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot ;

- H.G. nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii ;

- H.G. nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului;

- H.G. nr. 584/2004 – Hotărâre privind stabilirea condiţilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările şi completările din HG 1168/2005;

- H.G nr. 1058/2006 - Hotărâre privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;

- H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, avizat cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993 - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului-M.L.P.T.L.

- Ordinul MAI nr. 647/2005 privind elaborarea planurilor de urgenţe în caz de accidente cu substante periculoase ;

Proiectantul garantează că la elaborarea documentaţiei au fost respectate şi aplicate prevederile regulamentelor şi normelor de securitate şi sănătate în muncă în vigoare, măsurile de securitate şi sănătate în munca cuprinse în proiect asigurând condiţii normale de lucru şi prevenirea accidentelor de muncă.

La execuţia de către constructor se vor respecta şi aplica prescripţiile corespunzătoare lucrărilor executate, prevăzute în urmatoarele normative:

- Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

În timpul exploatării, reviziilor şi reparaţiilor, beneficiarul va respecta şi aplica prescripţiile, corespunzătoare lucrărilor executate, prevăzute în următoarele normative:

- Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- PD 178-82/84/89- Instrucţiuni tehnice departamentale pentru conducte tehnologice sub presiune în instalaţiile chimice şi rafinării, aprobat de MICh şi MCInd;

Proiectantul atrage atenţia Investitorului şi Antreprenorului că au obligaţia legală de a respecta Normele de igiena muncii, elaborate de către Ministerul Sănătăţii, specificate în proiect sau specifice tuturor operaţiilor de pe durata execuţiei lucrarii sau în exploatarea obiectivului.

Respectarea normelor de protecţie şi igiena muncii este obligatorie:

- la execuţia proiectelor în uzine sau pe şantiere;

- la punerea în funcţiune a obiectivului;

- în exploatarea acestuia;

- pe durata reviziilor sau reparaţiilor.

Măsurile de protecţia, securitatea şi igiena muncii indicate de către proiectant nu au caracter limitativ, ele urmând a fi adaptate  şi completate corespunzător de cei în drept - constructor, beneficiar -  pe baza normelor în vigoare la data execuţiei, respectiv exploatării, precum şi pe baza instrucţiunilor şi măsurilor proprii ale acestora.

În cazul ivirii de accidente umane în timpul executării lucrarilor de montaj sau în timpul exploatării, reviziei şi reparaţiei, executantul şi beneficiarul se vor îngriji de acordarea primului ajutor, aplicând indicaţiile corespunzătoare prevăzute în normativele în vigoare. Concomitent cu primul ajutor acordat, se va cere şi ajutorul organului sanitar local.

12. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

  - La întocmirea acestui proiect, au fost respectate şi aplicate prescripţiile corespunzătoare din următoarele normative:

- Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor în industria chimică (NPCICh/1977);

- Norme departamentale de prevenire şi stingere a incendiilor în industria chimică şi petrochimică (NDPSI-MIChP/1988).

  - La execuţia, exploatarea, întreţinerea şi repararea investiţiei proiectate, se vor respecta aceleaşi normative de la punctul 1.

Prezentele măsuri de securitate şi sănătate în muncă şi PSI nu sunt limitative şi nu absolvă constructorul şi beneficiarul de vina de a nu fi aplicat şi alte măsuri specifice situaţiilor de executare a lucrărilor de construcţii-montaj şi exploatare.

- Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu completarile si modificarile ulterioare

- Legea nr  481 / 2004 privind apararea civila

- Ordinul MAI nr. 712 / 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificarile ulterioare

- Ordinul MAI nr. 3 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

- Ordinul MAI nr. 1184 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă

- Ordinal MAI nr. 89 / 2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate

- Ordinul MAI nr. 163 / 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

- Ordinul MIRA nr. 210 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, cu modificarile ulterioare.

- Ordinul MAI nr. 130 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

- Hotărârea Guvernului nr. 642 / 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice

- Ordinul MAI nr. 14 / 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer liber

- Ordinul MIRA nr. 87 / 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare

- Ordinul MAI nr. 1180 / 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă

- Hotărârea Guvernului nr. 622 / 2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii

- Ordinul MAI Nr. 231 / 2011 pentru aprobarea unor reglementări tehnice privind cerinţele tehnice generale şi condiţiile pentru introducerea pe piaţă a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor

- P 118/2-2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a, instalatii de stingere

- H.G. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate privind utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

** Regulamente proprii ale CONPET S.A. pe linie de prevenire / stingere, elaborate in concordanta cu specificul activitatii.

Măsurile pentru prevenirea incendiilor se vor lua la indicaţiile reprezentantului PSI al constructorului (beneficiarului), care va stabili aceste măsuri şi va elibera permisul de lucru în zonă.