PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: COMPET SA Ploiesti

LUCRARE : “ CENTRALA TERMICA  ABUR TEHNOLOGIC-

Statia(depozit) titei  Barbatesti”

Ob.1- SALA CAZANE

LISTELE  ECHIPAMENTE  TEHNOLOGICE

DEVIZUL-OFERTA PENTRU PROCURARE

| Nr. Crt. | ## Denumire echipament-element | Nr. buc. | Pret unitar | Pret total | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulator (reductor) de presiune abur saturat D=4,5 t/h p1/p2=12/5bar - conform plansei 1/1 este 6 bar si 4 t/h | 1 |  |  | Este necesar FT |
| 2 | Supapa de siguranta ptr abur saturat Preglat=6 bar D=4,5t/h | 1 |  |  | Este necesar FT |
| 3 | Electroventil alimentare rez.degazor-Dn 1”;Pn6;U=220V | 1 |  |  | Este necesar FT |
| 4 | Sistem control impurificare condens CT cu titei | 1 |  |  | Este necesar FT |
| 5 | Vana trei cai descarcare condens Dmax=8mc/h;P=2 bar; T=120ºC, DN=? | 1 |  |  | Este necesar FT |
| 6 | Filtru mecanic ptr sedimente cu autocuratire D=5mc/h; F=100µm, DN=? | 1 |  |  | Este necesar FT |

Lipsa echipamente din dotarea degazorului

SUPAPA DE SIGURANTA LA 0.5 bar – 1 buc

Recomandare  -

REGULATOR DE PRESIUNE ABUR cu Piesire de 0.9 bar si Pintrare 6 bar, debit de max. 0.7 t/h

LIPSA LISTA DE ECHIPAMENTE PENTRU CAMINUL DE COLECTARE CONDENSAT

- Rezervor de colectare condens

- Pompe de transport condens

- Pompa de basa

PROIECTANT					CONTRACTANT

S.C. ENERGIMI 99 S.R.L.