## Investitor: SC .CONPET SA. Ploiesti.

## LUCRARE :“ CENTRALA TERMICA ABUR TEHNOLOGIC - Statia(depozit) titei - Barbatesti”

Specificatia tehnica (Fisa tehnica) nr.F.Th. -01.

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cazan de abur 2,1/h;8-12bar

| Nr. crt | Parametrii si conditii impuse de proiectant-A | Date prezentate de ofertant - B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | ## Parametrii tehnici si functionali |  |
| 1.1. | ## Denumire produs: Cazan de abur cu economizor ;automat;regim supraveghere la 72 ore |  |
| 1.2. | ## Tip cazan (monobloc, ignitubular,cu economizor) –buc 2 |  |
|  | ## Debit nominal de abur saturat : 2100 Kg/h |  |
|  | ## Presiune maxima de lucru : 12 bar |  |
|  | ## Temperatura maximă abur : 194 oC |  |
|  | ## Randament termic garantat la sarcina nominala: min 95,6% |  |
|  | ## Randament termic garantat la 30% din sarcina nominala: min 90% |  |
|  | ## Pierdere de presiune pe circuitul de gaze arse: max 15 mbar |  |
|  | ## Electropompe apa alimentare cazan : 2 buc |  |
|  | ## Supape de siguranta cazan: 2 buc din otel-reglate la Pmax +0,2 bar |  |
|  | ## Sticle nivel : 2 buc/cazan |  |
|  | ## Racitor probe apa cazan;abur : 1 buc/cazan |  |
|  | ## Purja continua : automata functie de conductivitate |  |
|  | ## Purja periodica: automata functie timp-intermitenta |  |
| 1.3. | ## Tip arzator: Monobloc, automat, exclusiv gaze naturale |  |
|  | ## Mod reglaj – modulant |  |
|  | ## Interval de putere termica acoperita: 400 -2100 kW |  |
|  | ## Mod functionare – verificare si autosupraveghere ptr Sp 72 ore |  |
|  | ## Combustibil utilizat: gaze naturale, Pci = 8500 Kcal/Nmc; |  |
|  | ## Presiune gaz inainte de rampa alimentare:Max - 500 mbar ## Presiune gaz dupa rampa :Max - 30 mbar |  |
|  | ## Modul de aprindere: electronica |  |

|  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | ## Tensiune de alimentare:U= 3x400V/50 Hz; Pe=max 5 Kw |  |
|  | ## - Emisii noxe: SO2 £ - mg/Nm3 – conf. legislatie mediu UE |  |
|  | ## NOx £ - mg/Nm3, pentru 3-5 % O2 - conf. legislatie mediu UE |  |
| 1.4. | ## Instalatie automatizare: echipare ptr regim functionare S1-Sp-72 |  |
|  | ## Panou propriu automatizare si comanda care sa asigure prin microprocesor ## functionarea cazan in regim fara supraveghere-S1-Sp-72 cu verificare ,autodiagnosticare si indicare evenimente . ## Elemente de automatizare ptr reglare si monitorizare parametrii cazan ## Elemente de siguranta ptr supraveghere parametrii ptr oprirea prin protectii a ## cazanului(arzator) ## 4, Sisteme de semnalizare functionare echipamente si avertizari –alarme si transmitere la panou coordonare CT |  |
| 2 | ## Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii) |  |
| 2.1. | ## Se vor prezenta pentru cazan si arzator,certificarea CE si declaratie conformitate, ptr functionare fara supraveghere la 72 ore ; carte tehnica in limba romana corespunzator cerintelor din PT C1/10 si PT C11 /10 si legislatie UE |  |

Proiectant										Ofertant

Precizari:

1.Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A;

2.Ofertantul raspunde de corectitudinea coloanei B;

3.Ofertantul va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici