- Investitor: SC .CONPET SA. Ploiesti.

- LUCRARE :“ CENTRALA TERMICA ABUR TEHNOLOGIC - Statia(depozit) titei - Barbatesti”

Specificatia tehnica (Fisa tehnica) nr.F.Th. -11.

Utilajul, echipamentul tehnologic: Supapa siguranta abur

| Nr. crt | Parametrii si conditii impuse de proiectant-A | Date prezentate de ofertant - B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | ## Parametrii tehnici si functionali |  |
| 1.1. | ## Furnizor/denumire : Supapa siguranta abur saturat |  |
| 1.2. | ## Tipul supapa: cu arc;deschidere totala |  |
| 1.3. | ## Fluid de lucru: abur max 220°C |  |
| 1.4. | ## Presiune nominala max: Pn 16 |  |
| 1.5. | ## Diametru : Dn 65/100 |  |
| 1.6. | ## Debit maxin D=4,5 t/h |  |
| 1.7. | ## Domeniu reglaj Preglat=6 bar |  |
| 1.8. | ## Material corp : fonta nodulara |  |
| 1.9. | ## Material interior : inox |  |
| 1.10. | ## Flanse: Pn16 |  |
| 1.11. | ## Marime: Dn 65/100 |  |
| 2 | ## Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii) |  |
| 2.1 | ## Se va prezenta carte tehnica redactata in limba romana, declarative conformitate;bulletin verificare ISCIR |  |
| 3 | ## Conditii de livrare si plata |  |
| 3.1 | ## Conform contract |  |
| 4. | ## Conditii de garantie si postgarantie |  |
| 4.1. | ## Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie: 3 zile |  |
| 4.2. | ## Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie: 10 zile |  |
| 4.3. | ## Lista pieselor cu uzura rapida si durata normala de viata a acestora: |  |
| 4.3.1. |  |  |
| 4.3.2. |  |  |
| 4.4. | ## Garantie minima: 2 ani |  |
| 4.5. | ## Durata de viata minima: 8 ani |  |
| 5. | ## Alte conditii specifice |  |
| 5.1. |  |  |

Proiectant										Ofertant

Precizari:

1.Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A;

2.Ofertantul raspunde de corectitudinea coloanei B;

3.Ofertantul va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici