- Investitor: SC .CONPET SA. Ploiesti.

- LUCRARE :“ CENTRALA TERMICA ABUR TEHNOLOGIC - Statia(depozit) titei - Barbatesti”

Specificatia tehnica (Fisa tehnica) nr.F.Th. -12.

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem control impurificare condens

| Nr. crt | Parametrii si conditii impuse de proiectant-A | Date prezentate de ofertant - B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | ## Parametrii tehnici si functionali |  |
| 1.1. | ## Furnizor/denumire : Detector de ulei si turbiditate |  |
| 1.2. | ## Componenta: A zenzor de masurare si B traductor de operare -afisare |  |
|  | ## ZENZOR MASURARE |  |
| 1.3. | ## Tip - dispozitiv fotometric |  |
| 1.4. | ## Fluid de lucru: condensate 120°C |  |
| 1.5. | ## Presiune nominala max: Pn 10 |  |
| 1.6. | ## Debit maxin D=50l/min |  |
| 1.7. | ## Domeniu masurare :0-25ppm |  |
| 1.8. | ## Material corp : otel galvanizat |  |
|  | ## TRADUCTOR OPERARE si AFISARE |  |
| 1.9. | ## Tip : ptr prindere in perete |  |
| 1.10. | ## Alarmare: minim 2 alarme |  |
| 1.5. | ## Tensiune lucru :220V |  |
| 1.6. | ## Comenzi :OFF-ON ptr vana 3 cai |  |
| 2 | ## Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii) |  |
| 2.1 | ## Se va prezenta carte tehnica redactata in limba romana, declarative conformitate;bulletin verificare |  |
| 3 | ## Conditii de livrare si plata |  |
| 3.1 | ## Conform contract |  |
| 4. | ## Conditii de garantie si postgarantie |  |
| 4.1. | ## Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie: 3 zile |  |
| 4.2. | ## Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie: 10 zile |  |
| 4.3. | ## Lista pieselor cu uzura rapida si durata normala de viata a acestora: |  |
| 4.3.1. |  |  |
| 4.3.2. |  |  |
| 4.4. | ## Garantie minima: 2 ani |  |
| 4.5. | ## Durata de viata minima: 8 ani |  |
| 5. | ## Alte conditii specifice |  |
| 5.1. |  |  |

Proiectant										Ofertant

Precizari:

1.Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A;

2.Ofertantul raspunde de corectitudinea coloanei B;

3.Ofertantul va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici