## Investitor: SC .CONPET SA. Ploiesti.

## LUCRARE :“ CENTRALA TERMICA ABUR TEHNOLOGIC - Statia(depozit) titei - Barbatesti”

Specificatia tehnica (Fisa tehnica) nr.F.Th. -03.

Utilajul, echipamentul tehnologic: Expandor purja

| Nr. crt | Parametrii si conditii impuse de proiectant-A | Date prezentate de ofertant - B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | ## Parametrii tehnici si functionali |  |
| 1.1. | Furnizor/denumire produs: Expandor purja |  |
| 1.2. | Tip:Recipient atmosferic |  |
| 1.3. | ## Rezervor metalic executie prin roluire din table otel carbon |  |
| 1.3.1 | ## Tip: cilindric, vertical, echipat cu stut aerisire Dn 4” |  |
| 1.3.2 | ## Volum rezervor - 1000 l |  |
| 1.3.3. | ## Gabarit: diametru max: 800 mm |  |
| 1.3.4. | ## Presiune maxima - P= 0,5bar |  |
| 1.3.5. | ## Temperatura fluid-max 110 0 C |  |
| 1.3.6. | ## Conditii speciale: izolat termic 30 mm |  |
| 1.3.7. | ## Conditii speciale: Echipare cu sticla nivel |  |
| 2. | ## Bucla reglaj temperatura fluid evacuat Tmax=500 C |  |
| 2.1. | ## Tip : discontinu off -on |  |
| 2.2. | ## Termostat – 0-90 0 C pe evacuare |  |
| 2.3. | ## Electroventil -min Dn 1” apa de racire(stropire) |  |
| ## 2.4. | ## Montaj reglare temperatura :panou propriu |  |

| 3 | ## Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii) |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | ## Se va prezenta fisa tehnica, declaratie conformitate |  |
| 4 | ## Conditii de livrare si plata |  |
| 4.1 | ## Conform contract |  |
| 5. | ## Conditii de garantie si postgarantie |  |
| 5.1. | ## Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie: 5 zile |  |
| 5.2. | ## Garantie minima: 2 ani |  |
| 5.3. | ## Durata de viata minima: 10 ani |  |
| 6. | ## Alte conditii specifice |  |

Proiectant										Ofertant

Precizari:

1.Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A;

2.Ofertantul raspunde de corectitudinea coloanei B;

3.Ofertantul va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele licitatiei