PT + DE 694                                                             Anexa III

– CAIET SARCINI MONTAJ –

INSTALATII TERMOMECANICE

Prezentele instructiuni se refera la executia montajului utilajelor si echipamentelor din sala centralei de abur  si a conductelor tehnologice de legatura intre CT si  consumatori.

In timpul executarii lucrarilor de montaj antreprenorul executant si beneficiarul au obligatia sa asigure respectarea instructiunilor de protectia muncii si paza contra incendiilor , prezentate in Anexe.

I. Livrare, depozitare, manipulare

Materialele de instalatii asupra carora conditiile atmosferice nu au practic influenta nefavorabila pe durata depozitarii cum sunt: tevile din otel, profilele laminate din otel se pot depozita in aer liber, in stive sau rastele cu respectarea normelor specifice de protectia muncii.

Echipamentele, armaturile, fitingurile si aparatele de masura, etc. ce se deterioreaza la intemperii se pastreaza in magazii inchise.

Manipularea materialelor se efectueaza cu respectarea normelor de protectia muncii, utilizând echipamentul de protecţie prescris, având grijă să nu se deterioreze sau sa se spargă.

Se verifică ca toate utilajele si echipamentele preluate ptr. montaj sa aiba marcajul si declaratia de conformitate din partea furnizorului(executantului)

Se verifică dacă recipientele sub presiune (cazane,boilere, supape) si celelalte echipamente: electropompe, degazor ,expandor,au placa de timbru( pe care sunt marcate caracteristicile principale) si cartea tehnica de exploatare aferenta.

Materialele livrate ptr. montaj vor avea caracteristicile prevazute in STAS-uri sau normele interne ale furnizorului si vor fi insotite de certificate de calitate si de garanţie.

Cazanele si echipamentele anexe  vor fi livrate cu toate accesoriile necesare pentru montaj conform listei de furnituri si coletaj.

II. Executarea lucrarilor

II.1 Montaj utilaj- echipamente

Execuţia lucrărilor se va face  de unităţi specializate si autorizate.Lucrările de montaj cazane de abur vor fi executate cu autorizatie ptr PT C1-2010 si vor fi conform documentaţiei furnizorului .

Inainte de a fi montate utilajele, echipamentele, aparatele si toate materialele se supun unui control vizual pentru a constata daca n-au suferit degradari de natura sa le compromita calitativ (fisuri,deformari sau blocari de aparate, deteriorarea filetelor sau a flanselor, blocarea armaturilor,etc).

Se pot monta, respectiv utiliza numai utilaje-echipamente si materiale care corespund prevederilor proiectului si n-au suferit deteriorari in cursul transportului, depozitarii sau manipularii.

Inlocuirea materialelor prescrise cu altele cu caracteristici diferite, schimbarea amplasamentelor, a traseelor conductelor, a pozitiei armaturilor este admisa numai cu acordul proiectantului instalatiei.

Executia montajului echipamentelor livrate in afara blocului transportabil cazan(apa calda sau abur) se realizeaza pe baza procedurilor de lucru, intocmite de executant, la locul de montaj.

Monteurul va efectua operatii pregatitoare, in scopul prevenirii nepotrivirilor, ce pot apare la montaj:

- masuratori asupra elementelor de constructie- in special planeitate la fundatii in zona cazanelor si cosuri - pentru verificarea posibilitatii respectarii cotelor de montaj (, planeitate,cote de nivel, etc)

- identificarea punctelor de sprijin, reazemelor de partea de constructie ptr. traseee pe care vor fi montate conductele principale etc

Echipamentele, tubulaturile, elemente de sprijin vor fi verificate inainte de montaj, in ce priveste:

- aspectul

- dimensiunile date de norma de produs sau de proiect

- calitatea materialului si prezenta certificatului de calitate

- lipsa defectelor aparute ca urmare a transporturilor si depozitarii

Montarea utilajelor si echipamentelor se va face cu respectarea obligatorie a recomandarelor din cartile tehnice insotitoare a utilajelor.

Amplasarea utilajelor, echipamentelor termomecanice se va face în conformitate cu planurile de amplasamente din proiect

Amplasarea utilajelor se face astfel încât distanţele străbătute de personalul de exploatare să fie-minime, iar supravegherea utilajelor şi operaţiilor să se facă uşor.

Montajul si instalarea cazanelor- abur-

Aceste operatii se vor realiza cu respectarea prescriptiilor furnizorului.

Cazanele se sprijina pe suporti care asigura o suprafata de asezare sigura

Nu sunt necesare alte lucrari suplimentare, la blocurile cazan in afara racordarii la instalatie, intrucit el este asamblat din fabrica.

Inainte de aducerea pe pozitie a cazanelor se va verifica fundatia , ca planeitate, conform instructiuni producator.

Se verifica in special pozitia orizontala pe fundatie pentru asigurarea golirii

Se verifica ca spatiul din front cazane abur sa permita scoaterea tevilor la reparatii iar distanta la peretii laterali sa permita acesul ptr.lucrarile de mentenanta.

Dupa asezarea cazanului de abur se racordeaza ansamblul livrat de conducte proprii,electropompele  si toate armaturile specifice (sticle,purje, armaturi de purja ,racitor etc)

La montarea cazanelor sunt obligatorii recomandarile de montaj si instalare cuprinse in cartea tehnica a producatorului

Montajul si instalarea arzatoarelor

Arzatorul va fi fixat pe placa frontala a cazanului dupa decuparea acesteia ptr. a permite introducerea capului de ardere.

Fixarea arzatorului monobloc se face prin intermediul suruburilor de prindere,

Intre placa arzatorului si cea a cazanului se va monta garnitura de azbest(sau material ceramic) livrata cu arzatorul dind atentie etansarii.

Spatiul dintre zidaria refractara a usii cazanului si capul de ardere se va etansa cu atentie cu snurul de fibra ceramica livrat, care se roteste pe corpul capului astfel incit sa nu ramina spatii.

Montaj echipamente termo

Recipientele( filtre,vas de saramura) statiei de dedurizare se monteaza prin asezare pe suport orizontal  la nivelul pardoselii. Trebuie să fie instalate astfel încât să se poată efectua în bune condiţii deservirea- acces usor cu sacii de sare- si intretinerea capului electrohidraulic

Degazorul termic este montat pe platforma  proprie,Se verifica dotarea cu elemntele de automatizare : reg de nivel ,reg de temperatura ,automate Spaţiul liber din frontul rezervorului va fi de minim 0,5 m, măsurat de la stratul de protecţie exterior. Suprafaţa exterioară a recipientului trebuie să fie protejată contra coroziunii, datorită mediului în care lucrează.

Rezervoarul de condens , se montează pe suporti(picioare) proprii asigurându-se sub rezervor un spaţiu de cel puţin 0,2 m Recipientele(condens;degazor)să fie instalate astfel încât să se poată efectua în bune condiţii deservirea, curăţarea părţilor exterioare, repararea .  Instalarea recipientelor trebuie să se facă în aşa fel încât să se evite posibilitatea răsturnării lor sub influenta sarcinilor, inclusiv a celor seismice..

Spaţiul liber din jurul rezervoarelor va fi de minim 0,5 m, măsurat de la stratul de protecţie al izolaţiei exterioare.

Electropompele (grup hidrofor si ppe condens) -  se  amplasează  astfel  încât  să   ofere  posibilităţi  de   întreţinere, reparare şi supraveghere uşoară.

Se verifica pozitionarea functie de sensul de circulatie fluid si de instructiunile furnizorului privind pozitia electromotorului.

II.2 Montaj conducte

Materiale

Pentru executia si fasonarea elementelor de conducte în cadrul documentatiei de montaj a conductelor, sunt prezentate desenele de executie si detaliile necesare.

Materialele vor fi însotite de certificate de inspectie în conformitate cu standardul

SR EN 10204.

Elementele ansamblurilor de conducte de abur;condens;apa tratata trebuie sa indeplineasca conditiile :

ABUR

-Tevile din marca de otel P235 GH;  se certifica prin certificat de inspectie tip 3.1. B  si vor corespunde în ceea ce priveste materialele, conditiile tehnice de calitate, regulile pentru verificarea calitatii, marcarea, livrarea, cu SR EN 10216-2

-Coturile sunt executate la cald din material P235 GH, vor corespunde dimensional si calitativ cu  STAS 8804/92 – coturi la 9 0 grd cu R=1,5 x Dn

- Robinete cu ventil, cu actionare manuala ,turnate din fonta nodulara sau otel Pn16,garantate de producatori pentru :

Abur : Tlucru =200 ºC  ;

-Flansele folosite în cadrul proiectului sunt din material P 195GH – SREN10028-1 si vor corespunde în ceea ce priveste conditiile de dimensiuni si de calitate cu

EN 1092.ptr. Pn16 .

CONDENS; APA ALIMENTARE

-Tevile din marca de otel P235 TR2;  se certifica prin certificat de inspectie tip 3.1. B  si vor corespunde în ceea ce priveste materialele, conditiile tehnice de calitate, regulile pentru verificarea calitatii, marcarea, livrarea si documentatia însotitoare, cu SR EN 10216-1

- Vane cu actionare manuala si roata manevra din otel Pn 16,T=120 ºC ,obturator sferic cu flanse

-Coturile sunt executate la cald din material P235 TR2, vor corespunde dimensional si calitativ cu  STAS 8804/92 – coturi la 9 0 grd cu R=1,5 Dn

-Flansele folosite în cadrul proiectului sunt din material P195GH – SREN10028-1 si vor corespunde în ceea ce priveste conditiile de dimensiuni si de calitate cu

EN 1092 ptr. Pn 16

APA RECE;TRATATA

-Tevi ptr instalatii ,zincate EN 10217

-Vane cu actionare manuala si roata manevra din otel Pn 10, ,obturator sferic cu flanse

Conditii generale de montaj

Conductele intra sub incidenta HG 584/2004 ( respectiv PED 97 / 23 EC).

Conductele si elementele aferente circuitelor se executa conform  SR EN 13480 / 2003.

Executia conductelor de abur si condens , bruta,dedurizata se face conform practicilor ingineresti-categoria de conformitate (O)care nu necesita certificare si autorizare ISCIR.

Bara de abur intre cazane si reductor presiune CT va trebui autorizata conform prescriptie C1-2010

Unitatile de executie si montaj a conductei raspund de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de executie, de calitatea executiei si a materialelor folosite utilizind:

- proceduri de sudare la executie si montare, in conformitate cu EN ISO 15609-1:2005 şi SREN 15614-1:2004

- sudori calificati, in conformitate cu SR EN ISO 9606-1( autorizati de ISCIR conform CR9 ptr abur)

Conductele din centrala se monteaza aparent.

Pe traseele comune conductele au fost grupate pentru a se monta in plase orizontale sau verticale pastrindu-se intre ele distantele minime prevazute in normative.

Conductele se fixeaza si se monteaza pe suporţi metalici executaţi conform prevederilor planurilor desenate. Suportii conductelor vor fi tip ORAN 4

Prinderile pe stilpii CTse vor confectiona si executa dupa detalii IPCT

La montarea suporţilor se va ţine seama de pantele conductelor care trebuie sa fie de minim 2 %o.

La racordarea tevilor cu diametre diferite se asigura  continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontala, prin care circula fluidul.

Legăturile la aparate se montează astfel incât să permită demontarea aparatelor sau a unora din părţile lor componente.

La montarea armăturilor cu flanşe se asigură paralelismul intre flanşele conductelor şi cele ale armăturilor.

La imbinarile prin flanşe se vor utiliza flanşe rotunde plate ptr sudare Pn 10 ;16 Etanşarea imbinarilor prin flanşe se face cu garnituri din marsit SR 3498-2000 tăiate la dimensiunile prescrise in STAS 1733-89.

Garniturile nu pot obtura secţiunea de trecere a conductelor, iar periferia garniturilor trebuie să ajungă la şuruburile flanşelor.

Armăturile se vor monta in poziţie inchis tinând seama de sensul de curgere al fluidelor.Se vor monta numai armăturile care se pot manevra uşor in condiţii de funcţionare normală. Se va asigura prin montaj accesul la tijele de manevră a armăturilor

Pregatire conducte

Inainte de inceperea executiei si asamblarii conductelor, unitatea de executie sau montaj, dupa caz, va efectua urmatoarele operatii pregatitoare, in scopul prevenirii nepotrivirilor, ce pot apare la montaj:

- identificarea traseeelor pe care vor fi montate conductele, inclusiv identificarea punctelor de sprijin, reazemelor, agatarilor de partea de constructie,

- masuratori asupra elementelor de constructie pentru verificarea posibilitatii respectarii datelor (lungimi, pante, unghiuri, cote de nivel, etc.) prevazute in proiect;

- masuratori referitoare la amplasamentul utilajelor (in plan si pe verticala) si coordonatele reale ale racordurilor utilajelor la care se monteaza conductele.

Fiecare element de conducta va fi verificat inainte de montaj, in ce priveste:

- dimensiunile date de norma de produs sau de proiect

-  certificatul si inscriptionarea calitatii materialului

- lipsa defectelor aparute ca urmare a transporturilor si depozitarii

Inainte de inceperea montajului toate materialele vor fi verificate in ce priveste aspectul, dimensiunile, marcajul si certificatul de calitate

Sudarea

Suprafetele ce urmeaza a fi sudate trebuie sa fie curate si lipsite de substante straine (vaselina, ulei, vopsea) pe o latime de cel putin 20 mm de la muchia rostului; oxidul trebuie îndepartat de pe suprafata care intra în contact cu metalul depus.

Lucrarile de sudura se vor executa la o temperatura a mediului ambiant de cel putin 5º C si protejat contra actiunii directe a precipitatiilor atmosferice si vântului la sudare in aer liber.

Materialele de adaos utilizate la sudare vor trebui sa corespunda cu materialele de baza si  cu procedeul de sudura (SME), astfel încât sa asigure îmbinarii proprietati cel putin egale cu ale materialului de baza.

Elementele ce urmeaza a fi sudate, trebuie aliniate si fixate. Centrarea capetelor tevilor se va face astfel încât denivelarea marginilor la exterior sa nu depaseasca valoarea de 0,1s + 0,5 mm.

Pe parcursul executiei vor fi efectuate verificari de catre personalul tehnic de specialitate din unitatea executanta (de montaj), cu respectarea prevederilor proiectului Verificarile sistemului de conducte în timpul montajului vor cuprinde:

A - verificarea îndeplinirii conditiilor impuse de proiectant,

B - verificarea calitatii materialelor utilizate,

C  - verificarea identificarii circuitului de conducte;

D - verificarea îmbinarilor sudate

Conducte condens-abur :

1- examinarea vizuala-exterioara (dupa curatire de zgura, oxizi) cu instrumente de masurat obisnuite sau ochiul liber ptr. depistarea de fisuri in cusatura, crestaturi marginale, cratere, incluziuni zgura-in procent de 100 %,  urmarind conditiile generale de executie din SR EN ISO 17637:2011 si calitate conform SREN 5817

Verificări in vederea recepţiei

Se efectuează verificări pe parcursul execuţiei lucrărilor, la terminarea montării echipamentelor si a execuţiei reparatiilor si instalaţiilor noi, conform prevederilor   Normativ ptr. receptionarea lucrarilor de constructii si instalatii: C56-1985 ;Prescriptiilor tehnice ISCIR in domeniu;I13-2015: Normativ ptr. proiectare instalatii termice; I9-2000 Normativ ptr. proiectare instalatii apa. Verificarile pe parcurs se fac de conducatorul lucrarii, de controlorii tehnici RSL si RTS ai executant, cu participarea delegatului beneficiarului, rezultatele fiind consemnate in registrul de procese verbale.

Se verifică corespondenţa execuţiei cu prevederile proiectului in ceea ce priveşte amplasamentul, traseul şi dimensiunile conductelor, armăturilor, execuţia corectă a imbinărilor, respectarea pantelor prescrise in proiect, montarea dispozitivelor de aerisire si golire.

Instalaţia proiectată, se verifica la etanşeitate şi circulaţia agenţilor termici prin probele la rece si la cald.

Inaintea executării probei la rece instalaţia se spală cu apă potabilă.

Spălarea constă in umplerea utilajelor şi a conductelor cu apă şi menţinerea la presiunea 3 bar, până când apa evacuată prin armăturile de golire nu mai conţine impurităţi vizibile.

Proba la rece,are ca scop verificarea hidraulica de rezistenta si etanşeitate a instalatiei si se execută inainte de finisarea instalaţiei (grunduire, izolatie termica) in prezenţa conducerii şantierului şi a delegatului beneficiarului. Execuţia probei se consemneaza in proces verbal. Proba la rece se executa la temperatura de peste + 10º C.

Pe durata probelor supapele de siguranta se blocheaza.

Proba de presiune la rece: timp de 3 ore conform I13/2002

- circuite condens Pph = 9 bar

- circuite abur iesire CT  Pph = 9 bar

-circuite apa bruta : Pph = 9 bar

- circuite apa dedurizata : Pph = 9bar

Masurarea presiunii se face cu doua manometre de precizie 2,5 dupa punerea sub presiune si prin controlul rezistentei si a etanseitatii imbinarilor.

Rezultatele probei la rece se vor considera corespunzatoare daca pe toata durata probei manometrul nu a indicat variatii de presiune si daca la instalatie nu s-au constatat fisuri, crapaturi sau scurgeri de apa la imbinări si presgarnituri.

Dupa efectuarea probei golirea instalatiei este obligatorie.

Proba se execută in prezenţa RSL executant, a delegatului beneficiarului ,rezultatele consemnându-se intr-un proces verbal.

Proba la cald cuprinde verificarea cu toate echipamentele in functiune ,a modului de comportare a elementelor instalatiilor, a circulatiei agentilor termici si a etanseitatii canalelor de gaze arse si se executa inaintea finisarii instalatiei.

Se verifică obligatoriu cu ridicarea presiunii si temperaturii la valorile nominale, daca nu apar pierderi la imbinari, manevrarea vanelor, daca sunt preluate corect dilatarile, daca se poate aerisi si stabili corect circulatia conform prevederilor proiectului.

Proba la eficacitate de demonstrare a capacitatii de realizare a parametrilor din proiect

Se face cu instalatia completa astfel incit sa fie posibila functionarea in conditii

proiectate  ,costituind si proba de receptie de 72 ore ,urmarind :

- functionarea in conditii normale a cazanelor si echipamentelor cu intreaga instalatie de urmarire si control

- mentinerea parametrilor tehnologici conform cartii tehnice cazane

- functionarea pe suporti a traseelor de conducte

Cerinte privind punerea in functiune

  - Se verifica conditiile generale

1.  Utilajele si echipamentele au fost montate conform  instructiunilor date de furnizori sau in proiect

2.  Prezenta instructiunilor de lucru , pornire ,oprire pentru cazane,arzatoare ,etc

3. Datele inscrise in documentatia tehnica sau pe placutele de timbru ale utilajelor sa corespunda cu conditiile reale de lucru (electrica, hidraulica, alimentare cu gaze) iar racordurile hidraulice, electrice si de combustibil sunt efectuate in conformitate cu dispozitiile si normativele in vigoare

4.  Integritatea circuitelor de conducte ,etanseitatea tubulaturilor si cosurilor de evacuare a gazelor arse

5.  Instalatia de automatizare a centralei cu toate panourile cazanelor si ale utilajelor este alimentata cu tensiune si cu toate circuitele si elementele de executie in stare de functionare

6.  Retelele de distributie si punctelede racord extern , sunt pregatite sa preia agentii termici produsi de CT .

B. Se verifica conditiile specifice

Pentru punerea in functiune se fac o serie de verificari preliminare, functionale si specifice :

-Racordurile hidraulice sunt executate conform proiect , instalatia a fost spalata si este plina ,aerisita corespunzator

-Echipamentele sunt in stare de functionare corespunzatoare

-Sistemele de siguranta la suprapresiune (supape)sunt racordate si tarate.

-In incaperea centralei sunt prezente  instructiunile tehnice referitoare la pornire

-Tubulatura si cosul de evacuare a gazelor arse sunt curate si etanse ;

-Sistemele de circulatie a agentilor sunt probate si functioneaza normal

-Instalatiile de automatizare au fost verificate la rece (continuitate) circuitele de semnalizare si protectie din panourile locale .

-Se verifica legatura la centura de impamantare a aparatelor din instalatie.

-Sunt asigurate toate conditiile de utilitati – gaze naturale cu presiunea necesara; energie electrica ; apa pentru adaos si incendiu.

III. Prescriptii de protectia muncii si paza contra incendiilor

Se vor consulta si completa de conducerea santierului si respecta obligatoriu de personalul de executie cel putin normele de protectia muncii si PSI prezentate in cadrul Anexelor din documentatie precum si prevederile normelor republicane

INTOCMIT,

ing.M.Tataru