PT +DE 694   ANEXA  1A

INDICI DE CALITATE PRIVIND

REGIMUL CHIMIC AL CAZANELOR DE ABUR

1. Scopul :     mentinerea calitatii apei de alimentare, aburului, apei din cazan, conform EN 12953-10/2003  / Tabela  5.1 ;5.2, pentru evitarea aparitiei depunerilor,coroziunilor si a unei exploatari in conditii de siguranta a cazanelor

2. Indici de calitate (obligatorii  sunt conform carte cazan)

Cazane avind  P ≤  20bar

A. Apa de alimentare

- Aspect : limpede,incolora,fara suspensii, lipsita de uleiuri

-  ph                         :     > 9,2

- Duritate totala dT  :      max. 0,02 mval/l

- Conductivitate   :         max. 6000 S/cm

- Oxigen  O2 :                 max. 0,05 ppm

- Fier Fe     :                  max 0,3 ppm

B. Apa din cazan

- pH :                           10,5 - 12

- Alcalinitate “p”  :      max. 15  mval/l

- Conductivitate   :      max. 6000 S/cm

- Exces de fosfat   :      10  30 ppm

3. Indici de calitate recomandati de proiectant

C. Abur (recomandare)

-Conductivitate      :      max. 50 S/cm

- pH  :                         7

- Alcalinitate “m”  :      max. 0,3  mval/l

D. Condens (recomandare)

-Conductivitate      :      max. 50 S/cm

- pH  :                         7

- Alcalinitate “m”  :      max. 0,3  mval/l

# D. Apa dedurizata

- Aspect : limpede,incolora,fara suspensii, lipsita de uleiuri

- Duritate totala dT    : max. 0,02 mval/l

4. Frecventa minima pentru analiza

Indicii aburului si condensatului se vor controla cu aceiasi frecventa ca si ai apei de alimentare, respectiv :

a) Apa de alimentare

- aspect	3Z

- duritate totala	3Z

- pH	3Z

- conductivitate	3Z

- fier                                                  saptaminal

- oxigen                                             3Z

b) Apa din generator

- pH	3Z

- alcalinitate “p”	3Z

- exces de fosfat	saptaminal

-conductivitate	3Z

c)Apa dedurizata

- aspect	3Z

-  duritate totala dT                            3Z

NOTA :

- Analize efectuate o data pe :  3Z -la trei zile .

5. Standarde privind metodele de analiza

Lista standardelor privind metoda de analiza indicilor chimici ai apei si aburului este cuprinsa la punctul 7.3 din EN 12953-10

INTOCMIT,

### Ing.M.Tataru