PT+ DE 694                                                                                   Anexa 2

II.     INSTRUCTIUNI   PSI    -       EXPLOATARE

Acte  normative  aplicabile

- Legea nr 307/2006 rectificata 2008, privind apararea impotriva incendiilor

- Ordinul Ministrului Administratiei si  Internelor nr.163/2007 ptr. aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

- P118/2013 – norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la        actiunea focului

- Ordinul Ministrului Administratiei si  Internelor nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta .

- Ordinul Ministrului de Interne nr. 210/2007,completat si modificat  cu nr 663/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilorde incendiu

- Ordinul Ministrului Administratiei si  Internelor nr.166/2010 ptr. aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatii aferente

- PE 009/1993 - Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice

- C300 – 94 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Masuri  aplicabile  la :

- CENTRALA TERMICA

- exploatarea centralelor termice precum si a instalatiilor aferente se va efectua numai de catre persoane calificate si instruite in ceea ce priveste prescriptiile tehnice de exploatare a acestora si normele de prevenire a incendiilor.

- accesul in incinta CT a persoanelor straine de exploatarea cazaneelor si a instalatiilor auxiliare, este interzisa fara o aprobare legala din partea conducerii.

- sala cazaneelor trebuie intretinuta iluminata, curata si aerisita. Este interzis a se da salii alta intrebuintare in afara aceleia de exploatare si intretinere cazanee si a instalatiilor auxiliare.

- in timpul functionarii cazaneelor, caile de acces si deservire, precum si drumurile spre usile CT vor fi intotdeauna libere si usile descuiate .

- este interzisa depozitarea in centrala termica a unor utilaje sau materiale care nu au legatura cu exploatarea acesteia.

- aparatele pentru controlul temperaturii si presiunii la echipamente si conducte, indicatoarele de nivel, supapele de siguranta etc., vor fi mentinute in perfecta stare de functionare.Verificarea lor se va efectua la inceperea fiecarui schimb de trei zile.

- la cazane se va asigura in permanenta etanseitatea tuturor traseelor de alimentare cu gaz natural si gaze arse (conducte , robineti etc. )

inainte de pornire

- se va verifica instalatia, se vor indeparta eventualele scurgeri de gaze si se vor inlatura cauzele acestora.

- canalele de gaze de ardere vor fi obligatoriu verificate la etanseitate iar tirajul cosului stabilizat

- pentru stingerea flacarii in sala de cazane  se vor verifica dotarile specifice PSI (stingatoare).

- supravegherea CT poate inceta numai dupa inchiderea circuitelor de alimentare cu combustibil

- dotarile si echipamentele pentru interventii in caz de incendiu vor fi verificate si capabile in orice moment sa poata fi utilizate

- in  CT va exista minim,per cazan:

- 1 stingator portabil cu zapada carbonica -6 Kg

- 1 stingator portabil cu praf si CO2 – 6 Kg

- INSTALATII GAZE NATURALE

- este strict interzisa verificarea prezentei gazelor cu ajutorul flacarii.

- este interzisa exploatarea conductelor care prezinta scapari de gaze. Atunci cind se constata scapari de gaze, instalatia va fi scoasa din functiune pentru refacerea etanseitatii ei.

- la pornirea instalatiei de gaze se vor aerisi cu grija conductele respective, lasind aerisirile deschise in atmosfera pina la eliminarea completa a aerului.

- se interzice depasirea presiunii in conductele de gaze.

- in locurile periculoase din punctul de vedere al acumularii gazelor combustibile se vor folosi unelte care nu provoaca scintei (din metale neferoase). Se permite folosirea sculelor din otel (chei pentru piulite, dalti, ciocane etc.) unse cu unsoare consistenta, dupa controlul prealabil al lipsei acumularii de gaze, efectuat cu aparate de detectare si cu asigurarea ventilatiei .

- lucrarile de reparatii la conductele de gaze combustibile, pentru restabilirea etanseitatii lor etc. se admit numai dupa ce au fost izolate de conductele aflate sub presiune printr-o flansa oarba. Cu ajutorul unei suflari intense cu aer comprimat, se vor elimina gazele din acesta conducta. Lucrarea se va incepe numai dupa ce, in prealabil, s-a facut controlul lipsei gazelor combustibile cu ajutorul detectorului de gaze sau cu emulsie de apa si sapun la imbinarile cu flanse si la armaturile din zona de lucru.

- dezghetarea conductelor de gaze se va efectua folosind abur . Se interzice categoric incalzirea conductei cu foc deschis.

- se interzice executarea unor racorduri si lucrari de sudura la conductele de gaze aflate in functiune; numai dupa ce, cu ajutorul detectoarelor de gaze, se constata lipsa acumularilor in spatiul respectiv.

- se interzice prinderea de conductele magistrale de gaze din interiorul salii cazanelor a unor sarcini mecanice care pot afecta rezistenta conductei.

- in exploatare se va controla periodic, cu solutie apoasa de sapun, la imbinari, etanseitatea. Periodicitatea va fi stabilita printr-o instructiune tehnica interna sau un grafic.

Proiectant-Ing. A.Felehert