| 18. | Supapa de siguranta cu arc |  |  |  |  | 1 |  | D=4,5 t/h ab.sat.Pd=6 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Pompa submersibila scurgeri CT |  |  |  |  | 1 |  | D=10mc/h;H=15mCA;cu plutitor particole max 10mm |  |  |  |  |
| 16. | Reductor presiune abur,mecanic |  |  |  |  | 1 |  | P1/P2: 12bar/5bar;D=4,5t/h; |  |  |  |  |
| 15. | Panou supraveghere,CT |  |  |  |  | 1 |  | Supraveghere echipamente CT Transmitere la dispecer depozit |  |  |  |  |
| 14..1 | Sistem control impurificare condens |  |  |  |  | 1 |  | Sonda impurificare ; Regulator ; vana3 cai |  |  |  |  |
| 14. | Vana trei cai condens |  |  |  |  | 1 |  | Condens :D=8mc/h;P=2 bar;T=120°C |  |  |  |  |
| 14..1 | Sistem control impurificare condens |  |  |  |  | 1 |  | Sonda impurificare ; Regulator ; vana3 cai |  |  |  |  |
| 13.1 | Filtru mecanic ptr. sedimente,cu autocuratire |  |  |  |  | 1 |  | D=5mc/h; F=100µm |  |  |  |  |
| 13. | Grup pompare apa,automat monobloc,duplex |  |  |  |  | 1 |  | D=5mc/h;H=4bar-per/ pompa complet echipat |  |  |  |  |
| 12.1. | Bucla de racire expandor |  |  |  |  | 1 |  | Dn 20, cu thermostat 0/90°C |  |  | Furnitura expandor |  |
| 12. | Expandor de purja |  |  |  |  | 1 |  | Pn 0,5 bar,V=1,0mc, cu bucla de racire evacuare Tev=50°C |  |  | Izol.30 mm |  |
| 11.2 | Filtru mecanic fin |  |  |  |  | 1 |  | D=5mc/h; F=50µm |  |  | Furnitura sta |  |
| 11.1 | Dizolvator sare inst. dedurizare |  |  |  |  | 1 |  | V = 200 l |  |  | Furnitura sta |  |
| 11. | Instalatie dedurizare apa ; automata |  |  |  |  | 1 |  | Duplex,D=4,5mc/h, comanda pe volum Vmasa=100 l/coloana-minim |  |  |  |  |
| 10.3 | Pompa dozatoare proport. |  |  |  |  | 1 |  | D=6l/h; p=2 bar |  |  | Furnitura |  |
| 10.2 | Bucla reglaj nivel degazor |  |  |  |  | 1 |  | Cu sonde nivel, regulator, electroventil |  |  | Furnitura |  |
| 10.1 | Regulator direct de temperatura injectie abur |  |  |  |  | 1 |  | Dn 20 / Pn 16 |  |  | Furnitura |  |
| 10. | Degazor termo chimic; control automat |  |  |  |  | 1 |  | V=2,5 mc, cil.orizontal;T=90°C;- bucla control temp. - bucla control nivel |  |  | Izol 30 mm |  |
| 9.1 | Pompe condens |  |  |  |  | 2 |  | D=6mc/h;H=10mCA |  |  |  |  |
| 9. | Rezervor condens cu bucla reglaj nivel |  |  |  |  | 1 |  | Pn 1,0bar; V=1,5 mc ,cil vertical;sonde nivel- regulator |  |  | Izol.30 mm |  |
| 8. | Panou AMCR automatizare cazan de abur |  |  |  |  | 2 |  | P = 12 kW , echipat pentru regim functionare S1-Sp-72 |  |  | Furnitura cazan |  |
| 7. | Purja periodica automata cazan |  |  |  |  | 2 |  | Dn 25, actionare temporizata, |  |  | Furnitura cazan |  |
| 6. | Bucla de purja continua cazan,automata |  |  |  |  | 2 |  | Dn 15, cu sonda de conductivitate si regulator electronic |  |  | Furnitura cazan |  |
| 5. | Racitor de probe |  |  |  |  | 2 |  | Cu serpentina, S=0.5 mp |  |  | Furnitura cazan |  |
| 4. | Coş gaze arse cazan abur cu tubulatura legatura |  |  |  |  | 2 |  | Ф 400 mm, H= 8,0 m,izolat |  |  | Izol 30mm |  |
| 3. | Electropompa alimentare, tip multietajata |  |  |  |  | 2 |  | Q=2,2 mc/h, P = 13bar |  |  | Furnitura cazan |  |
| 2. | Arzator gaze naturale |  |  |  |  | 2 |  | Monobloc; Reglaj modulant P min=2100 kW |  |  | Furnitura completa |  |
| 1. | Cazan abur saturat tip ignitubular; cu economizor |  |  |  |  | 2 |  | D=2100 kg/h; Pmax=12 bar;Rand=0,95 Supraveghere 72h;S1-Sp-72 |  |  | Furnitura completa |  |
| UTILAJE - CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. |  | Denumirea |  |  | Furnizor | Buc |  |  | Caracteristici |  | Observ. |  |
| Proiectat |  |  | Ing. M.Lungu |  | SC CONPET SA- Ploiesti Centrala termica abur tehnologic Statia(depozit) –BARBATESTI -Jud Gorj |  |  |  |  | PT+CS +DE 694 – EN 02 |  | Plan |
| Desenat |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificat |  |  | Ing. M.Tataru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sef Proiect |  |  | Ing. M.Tataru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC ENERGIMI 99 SRL Buc |  |  |  |  | SCARA % |  | NOMENCLATOR UTILAJE CENTRALA TERMICA DEPOZIT |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | OB I - SALA CAZANE |  |  |  |  |  |