| 15. | Pompa submersibila scurgeri CT- |  |  |  | 1 |  | D=10mc/h;H=15mCA;cu plutitor particole max 10mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. | Supapa siguranta cu arc |  |  |  | 1 |  | Pd=6bar;D=4,5t/h; abur saturat |  |  |  |
| 14. | Reductor presiune abur mecanic |  |  |  | 1 |  | P1/p2:12bar/5bar;D=4,5t/h |  |  |  |
| 13.1. | Filtru mecanic ptr. sedimente,cu autocuratire |  |  |  | 1 |  | D=5mc/h; F=100µm |  |  |  |
| 13. | Grup pompare apa,automat monobloc,duplex |  |  |  | 1 |  | D=5mc/h;H=4bar-per/ pompa complet echipat |  |  |  |
| 12.1. | Bucla de racire expandor |  |  |  | 1 |  | Dn 20, cu thermostat 0/90°C |  | Furnitura expandor |  |
| 12. | Expandor de purja |  |  |  | 1 |  | Pn 0,5 bar,V=1,0mc, cu bucla de racire evacuare |  | Izolat 30 mm |  |
| 11.2 | Filtru mecanic fin |  |  |  | 1 |  | D=5mc/h; F=50µm |  | Furnitura statie |  |
| 11.1 | Dizolvator sare inst. dedurizare |  |  |  | 1 |  | V = 200 l |  | Furnitura statie |  |
| 11. | Instalatie dedurizare apa ; automata |  |  |  | 1 |  | Duplex,D=4,5mc/h, comanda pe volum Vmasa=100 l/coloana-minim |  |  |  |
| 10.3 | Pompa dozatoare proport. |  |  |  | 1 |  | D=6 l/h; p=2 bar |  | Furnitura |  |
| 10.2 | Bucla reglaj nivel degazor |  |  |  | 1 |  | Cu sonde nivel, regulator, electroventil |  | Furnitura |  |
| 10.1 | Regulator direct de temperatura ;injectie abur |  |  |  | 1 |  | Dn 20 / pn 16 |  | Furnitura |  |
| 10. | Degazor termo chimic; control automat |  |  |  | 1 |  | V=2,5 mc, cil.orizontal,T=90°C bucla regl. temp, bucla regl. nivel |  | Izolat 30 mm |  |
| 9. | Panou,supraveghere CT |  |  |  | 1 |  | Supraveghere echipamente CT Transmitere la dispecer depozit |  |  |  |
| 8. | Panou AMCR automatizare cazan de abur |  |  |  | 2 |  | P = 12 kW , echipat pentru regim functionare S1-Sp-72 |  | Furnitura cazan |  |
| 7. | Purja periodica automata cazan |  |  |  | 2 |  | Dn 25, actionare temporizata, |  | Furnitura cazan |  |
| 6. | Bucla de purja continua cazan,automata |  |  |  | 2 |  | Dn 15, cu sonda de conductivitate si regulator electronic |  | Furnitura cazan |  |
| 5. | Racitor de probe |  |  |  | 2 |  | Cu serpentina, S=0.5 mp |  | Furnitura cazan |  |
| 4. | Coş gaze arse cazan abur cu tubulatura legatura |  |  |  | 2 |  | Ф 400 mm, H= 8,0 m,izolat |  | Izol 30mm |  |
| 3. | Electropompa alimentare, tip multietajata |  |  |  | 2 |  | Q=2,2 mc/h, P = 10/13bar |  | Furnitura cazan |  |
| 2. | Arzator gaze naturale |  |  |  | 2 |  | Monobloc; Reglaj modulant Pminim =2100 kW |  | Furnitura completa |  |
| 1. | Cazan abur saturat tip ignitubular; cu economizor |  |  |  | 2 |  | D=2,1 t/h; Pmax=12 bar;Rand 0,95 Echipare pr suprav 72h;S1-Sp-72 |  | Furnitura completa |  |
| UTILAJE - CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Denumirea |  |  | Furnizor | Buc |  | Caracteristici |  | Observ. ( izolatii ) |  |
| Proiectat |  | Ing. M.Lungu |  | SC CONPET SA- Ploiesti Centrala termica abur tehnologic– Rampa titei BARBATESTI -Jud Gorj |  |  |  | PT+CS +DE 695 – EN 02 |  | Plan |
| Desenat |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificat |  | Ing. M.Tataru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sef Proiect |  | Ing. M.Tataru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC ENERGIMI 99SRL Buc |  |  |  | SCARA % |  | NOMENCLATOR UTILAJE CENTRALA TERMICA RAMPA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | OB I - SALA CAZANE |  |  |  |  |