- CT RAMPA Barbatesti

PT+CS+  DE – 695

MEMORIU TEHNIC

- INSTALATII TERMOMECANICE-

Lucrare :	„ Centrală termică pentru producere de abur tehnologic utilizat in

Rampa  automatizata descarcare  titei Barbatesti”

Obiect :                            OB – 01 – SALA CAZANE

Beneficiar :	CONPET SA Ploiesti

Proiectant spec. :		 S.C. ENERGIMI 99 SRL BUC.

Categorie de importanta: “C”-Normala conform HG 766/97

1.GENERALITATI

Prezenta documentatie se elaboreaza in baza contractului de proiectare nr  1208/13.10.17   incheiat intre SC ENERGIMI 99-Buc- pr. specialitate - si S.C. BALTUR SIB SRL -proiectant general- ptr.realizarea documentatiei de specialitate-termomecanice -la obiectul I- „sala cazane ” al lucrarii  CONPET ,denumita in continuare prescurtat CT RAMPA.

Centrala termica este constructie independenta in incinta si va produce debitul

D=4,2 t/h;presiune P=5bar - capacitate stabilita pe baza necesarului de caldura pentru consumatorii rampei nominalizati in Caietul de sarcini - si va avea in dotare(doua)2buc cazane  abur cu regim de supraveghere la 72 ore.

Distanta salii de cazane fata de obiectele existente din incinta, dimensiunile, solutiile constructive si tehnologice vor fi  avizate de ISCIR Bucuresti prin avizul obligatoriu de instalare, care se va solicita de beneficiar dupa contractarea cazanelor.

2. PRESCRIPŢII TEHNICE APLICABILE

| HG 123-2015 | Hotarare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune + anexe 18 |
| --- | --- |
| PT C1-2010 | Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare si economizoare independente |
| PT C10-2010 | Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune |
| PT C11-2010 | Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatii de ardere aferente cazanelor |
| SR EN 13480-2003 | Conducte metalice industriale- Partea 1-7 |
| SR EN 1092-1:2008 | Flanse rotunde si imbinarile lor Partea 1: Flanse de oţel |
| SR EN 1514:2003 | Flanse si imbinarile lor-Garnituri Partea 1-2 |
| SR EN 10216-2+A2:2008 | Tevi de otel nealiat si aliat cu caracteristici precizate la Partea 1-2 |
| SR EN 10222-2002 | Piese forjate din otel pentru recipienti sub presiune |

3. SOLUTIA TEHNICA

Stabilirea necesarului de abur al rampei este facut  in  baza breviarului prezentat in documentatie,pentru consumatorii nominalizati in caietul de sarcini :

- Rampa titei -descarcare garnitura 27 vagoane

Pentru furnizarea cantitatii de abur -necesara fluidificarii titeiului din cisterne la t=30°C -   se va realiza o centrala termica  echipata cu 2 buc cazane de abur, cu volum mare de apa  cu debit abur 2100 kg/h la presiune nominala maxim 12 bar bar, cu functionare pe gaze naturale.

In prezent, centrala existenta este dotata cu 3 buc cazane D=2000Kg/h ,alimentind atit depozitul cit si rampa si  poate furniza abur de pina la 5 bar

Cazanele nou stabilite ptr rampa, pot lucra in regim de presiuni de cca10 bar ptr mentinerea randamentului maxim iar presiunea de serviciu Pmax=5 bar se obtine dupa reductorul de presiune din echipare CT.

Cazanele vor fi tip monobloc, orizontal, constructiv -ignitubular, cu trei drumuri de gaze, tub de flacara lis,  simetric pe placa ,livrate cu toate accesoriile necesare unei functionari complet automate pe gaze naturale.

Pentru o utilizare cit mai eficienta a gazelor naturale cazanele prevazute vor fi echipate cu economizor care sa asigure cresterea randamentului de la maxim 91% la minim 95 % si un spor de putere -debitul de 2 t/h creste la D=2,1 T/h.

Din punct de vedere al prescriptiei  ISCIR C1-2010 cazanele se vor incadra in categoria” A ” privind pericolul de explozie si vor avea echipare corespunzatoare regimului de supraveghere a functionarii la 72 ore - tip S1-Sp-72,conform solicitare CONPET.

Amplasamentul cazanelor in sala CT va respecta cotele de distanta din PT-

C1-2010 ptr obtinerea autorizatiei ISCIR

3.1Date tehnice cazane

| Nr. Crt. | Denumire caracteristici | U.M. | Specificatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Tip cazan |  | Ignitubular, cu 3 drumuri de gaze si economizor |
|  | Putere termica | kW | 1470 |
|  | Debit abur – nominal | kg/h | 2100 |
|  | Presiune maxima de lucru | bar | 12 |
|  | Temperatura max de lucru | 0C | 194 |
|  | Randament sarcina nominala | % | Min. 95,6 |
|  | Randament30% sarcina | % | Min. 90 |
|  | Tip arzator |  | Monobloc Pmin =2100 Kw Reglaj continu-modulant |
|  | Consum gaze-8500Kcal/Nmc | Nmc/h | 157 |

Cazanele trebuie  prevazut cu urmatoarele dotari conform PT-C1 si C11/10

Pentru control si reglare  nivel in corpul sub presiune

-  recipient nivel cu 2 sticle de nivel

-  2 sonde de nivel protectie minim ; 1sonda semnalizare nivel minim; 1sonda capacitiva alimentare modulanta si alarma nivel maxim

Pentru presiune abur

-   manometru 160, domeniu 0  25 bar

- presostate de lucru

- Pentru siguranta in functionare

-    1 presostat de siguranta

- 2 buc supape siguranta cu arc

Pentru alimentare cu apa

- 2 electropompe centrifuge verticale (actionare automata)

- vana de alimentare reglare modulanta  cu sonda capacitiva modulanta

Pentru goliri si purja

- purja continua automata – prin sonda conductivitate (TDS)

- purja periodica automata – functie de timp

Panou control si automatizare cazan care va realiza functii de baza

1. Reglarea automata pentru:

- sarcina cazanului in sistem modulant, functie de presiunea aburului prin sonda de presiune capacitiva, regulator si Kit modulatie arzator;

- nivelul apei in tambur: continuu (modulant) prin sonda capacitiva, regulator si vana  electrica reglaj continuu debit apa alimentare;

- supravegherea si functionarea complet automata pentru arzatorul monobloc (aprindere şi supraveghere flacara cu autoverificare intrinseca);

- continut saruri in cazan prin reglarea purjei continue: sonda conductivitate, regulator si vana reglaj debit purja;

-  actionare automata la robinet de purja inferioara in mod intermitent-interval timp prestabilit.

2. Protectia automata prin oprirea accesului combustibilului in cazan (stare avarie), la depasirea limitelor de protectie si declansarea de semnale de avarie :

- presiunea maxima in tambur (regulator arzator si presostat de maxim)

- nivel minim apa in tambur (doua sonde de minim independente)

- depasirea intervalului de 72 ore ptr resetare protectii

- nivel maxim apa in tambur(opreste pompa de alimentare)

- presiune minima – maxima combustibil (GN)

- oprirea ventilatorului de aer

- scaderea presiunii aerului

- disparitia intempestiva a flacarii

- disparitia tensiunii electrice

- buton oprire urgenta

3. Semnalizari de stare (lampi si hupa)

- nivel apa minim

- nivel apa maxim

- presiune maxima abur

- nivel salinitate deposit

- temperatura depasita la gaze ardere intrare economizor

- functionare electropompa de alimentare

- functionare reglaj purja

- arzator in functiune

- lipsa flacara

4. Comenzi de selectare

- alegere electropompa

- regim automat sau manual pompa

- regim automat sau manual arzator

- regim manual program de verificari obligatorii ptr intervalul de 72 ore

Pentru incadrare in prevederile PT C11-10 se realizeaza suplimentar un tablou de telesemnalizari si inregistrare date functionale cazane si instalatii auxiliare din CT ptr legatura cu dispeceratul statiei(depozitului) - care trebuie sa analizeze datele transmise si sa alerteze personalul necesar ptr interventii : fochist sau automatist.

3.2.  Schema termomecanica abur

Schema termomecanica a instalatiilor din sala centralei este prezentata in planurile

EN 01; EN 02– nomenclator utilaje si EN 03-  nomenclator conducte.

S-au prezentat planurile pentru  amplasamentul utilajelor si montarea conductelor

Cazanele de abur vor functiona la presiume de 10-12 bar conform  instructiuni producator si prevederilor PT C1-10.

Aburul la iesire din cazane se conduce la instalatia de reducere presiune  Pmax=5 bar,  spre consumatorii tehnologici(serpentine ) si degazare. Supapele de siguranta cazane si redactor se dreneaza in exterior CT.

Cazanul este alimentat cu una din pompele proprii din dotare cu apa din degazorul termochimic  V=2,5 mc. (complet automatizat pe temperatura, nivel,  dozaj proportional de chimicale).

Apa de alimentare este alcatuita din apa de adaos dedurizata -100%- intrucit nu se  returneaza condensat de la serpentinele cisternelor

Pierderile din circuit abur-condens  se completeaza continuu, (functie de nivel in degazor)  cu apa dedurizata de la statia automata duplex, D=4,5mc/h, mentinand indicele de duritate al apei adaos cazane D =0,02 mval/l.

Statia functioneaza complet automat - functie de volum - pe baza de comenzi ale capului electrohidraulic asigurand trecerea prin stadiile de functionare, afinare, regenerare, spalare.

Se recomanda ca pentru regenerare sa se utilizeze sare (NaCl) pastile

Mentinerea presiunii minime(Pmin=2 bar)  de functionare a rampei de dedurizare

se face cu un grup de pompare (tip hidrofor) ptr  asigurare presiune de 4 bar.

Mentinerea indicilor apei din cazan se face prin :

- purja continua automata –care evacueaza apa cu incarcatura maxima de saruri de la suprafata de separare apa-abur – cu robinet actionat de sonda conductivitate -spre expandorul de purja

- purja periodica – programata sa deschida golirea de fund(namoluri tambur)cel putin o data pe schimb (timp de 7-10 sec).

- dozare de fosfat trisodic si sulfit de sodiu in rezervor degazor (mentinere PH si Oxigen)

Se va  realiza un circuit general  de golire ptr sticle nivel, regulator nivel, racitor    probe, conducte de purja continua si  periodica ,care prin intermediul expadorului se conduce la caminul de canalizare din vecinatatea salii cazane si cu pompa submersibila se evacueaza la camin C2 spre decantorul rampei . La acelasi camin se racordeaza si cele 3 sifoane ale salii de cazane  prin conducta ppr.

In anexe sunt prezentate instrucţiunile de exploatare pe care beneficiarul are obligatia să le dezvolte pe baza instructiunilor de operare ale producatorului şi să urmărească însuşirea lor de către personalul de exploatare.

4.   EVACUARE GAZE ARDERE – protectia mediului

Evacuarea gazelor arse din cazan se face prin tubulatura individuala metalica d=350mm spre cosurile metalice, individuale-D=400mm-avind inaltimea de H=8 m, de la sol.

Pentru coşurile de 8,0 m centrala termica se incadreaza in limitele admise de

Ordin 462/93 Anexa 2, privind emisia poluantilor in gazele provenind de la  instalatii de ardere.

Impurificator                              Concentratie

U.M.                   -Norma-

SO2	     mg/ Nmc                   max   35

NOx	     mg/ Nmc                   max 350

CO	                 mg/ Nmc                   max 100

Pulberi            mg/ Nmc                   max     5

5.     EXECUTIE LUCRARI

Pentru lucrarile de montaj antreprenorul  va utiliza Caietul de Sarcini anexat si impreuna cu beneficiarul au obligatia sa asigure respectarea instructiunilor de protectia muncii si paza contra incendiilor, prezentate in Anexe.

Execuţia lucrarilor se va face  de unitaţi specializate si autorizate. Lucrarile de montaj cazane de abur necesita autorizatie ptr PT C1-2010

Se pot monta, respectiv utiliza numai utilaje-echipamente si materiale care corespund prevederilor proiectului, au certificate de conformitate si calitate si n-au suferit deteriorari in cursul transportului, depozitarii sau manipularii.

La montarea cazanelor si utilajelor sunt obligatorii recomandarile de montaj si instalare cuprinse in cartea tehnica a producatorilor.

Pentru executia si fasonarea elementelor de conducte în cadrul documentatiei de montaj a conductelor, sunt prezentate desenele de executie si detaliile necesare.

Materialele vor fi însotite de certificate de inspectie în conformitate cu standardul

SR EN 10204.

Conductele si elementele aferente circuitelor se executa conform  EN 13480 / 2003.

Executia conductelor (abur, apa tratata) se face conform practicilor ingineresti-categoria de conformitate (O) care nu necesita certificare si autorizare ISCIR.Bara de abur Dn 100 -iesire cazane- va trebui autorizata de ISCIR in cazul cind presiunea cazanelor depaseste 10 bar.

Se efectueaza verificari pe parcursul execuţiei lucrarilor, la terminarea montarii echipamentelor si a execuţiei instalaţiilor (de controlorii tehnici RSL si RTS monteur impreuna cu  beneficiar) conform prevederilor   Normativ ptr. receptionarea lucrarilor de constructii si instalatii: C56-1985 si normative in vigoare.

Instalaţia proiectata se verifica la etanşeitate şi circulaţia agenţilor termici prin probele la rece si la cald.

Proba de presiune la rece dureaza  timp de 3 ore conform I13/2015

- circuite abur iesire CT   Pph = 9 bar

- circuite apa tratata : Pph = 9 bar

Antreprenorul, pentru predarea lucrarii la beneficiar trebuie sa prezinte :

-Declaratia de conformitate a executantului .

-Dosarul tehnic de executie –certificate materiale, autorizatii,procese verbale etc.

-Procese verbale de efectuare a incercarilor de casa la presiune(la presiunea de regim maxima)

-Autorizarea ISCIR a cazanelor ( conform PT C1-10 )

Antreprenorul impreuna cu beneficiarul au obligatia sa respecte instructiunile de protectia muncii si paza contra incendiilor, prezentate in Anexe.

Punerea in functiune a cazanelor se va face  de producator sau de furnizor prin unitaţi specializate si autorizate ISCIR care vor autoriza si cazanele ptr C1-2010.

La punerea in functiune (PIF) sunt obligatorii recomandarile de instalare si functionare cuprinse in cartea si instructiunile tehnice a producatorilor.

6.   SUPRAVEGHEREA - EXPLOATAREA  CENTRALEI

Pentru functionarea cazanelor in conditii de siguranta si cu respectarea cerintelor din instructiunile ISCIR pentru regim de supraveghere S1-Sp-72,este necesar urmatorul personal de exploatare:

| Nr. crt. | Functia | Nr. personal | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fochist autorizat si ca laborant | 1 | 1 |
| 2. | Automatist autorizat ASI | 1 | 1 |

TOTAL    2/72 ore

Fochistul (se va alege din cei 5 existenti)care va indeplini si sarcini de urmarirea indicilor chimici - va fi autorizat pentru clasa A, grupa I conform  tabel 3 din PT ISCIR- CR 8-2009 si pentru  functia de laborant –operator CT conform CR 8-2009.

Automatistul pentru supraveghere si intretinere angajat de beneficiar se va autoriza conform PT CR 8-2009, ptr. clasa 1.

Obligatoriu personalul va trebui instruit de furnizor cazan (sau firma de PIF) pentru insusirea corecta a manevrelor si  instructiunilor legate de functionarea in regim S1-Sp-72.

Personalul de exploatare al CT RAMPA va asigura si supravegherea CT DEPOZIT avind in vedere regimul de supraveghere la interval de 72 ore.

Lucrarile de reparatii, revizii, reglaje la elementele sub presiune ale cazan precum si la instalatia de ardere si automatizare se fac numai cu firme autorizate de ISCIR.

7.  MASURI DE PREVENIRE  SI  STINGEREA INCENDIILOR

Centrala termica se incadreaza in categoria “D” pericol de incendiu, gradul “II” de rezistenta la foc conform clasificarii din normativul P118/2013.

Normativele avute in vedere la elaborarea prezentei documentatii sunt:

- P118/2013 – norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului

- C300 – 94 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

- I13-2015 – Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor termice

- Prescriptii tehnice – colectia ISCIR – C1/2010; C11/2010; C10/2010.

Instructiunile PSI pentru centrala  sunt detaliate in anexele la documentatie.

Vor fi  prevazute in dotare urmatoarele mijloace de interventie in caz de incendiu in sala cazane:

- 1 stingator portabil cu zapada carbonica - 6 Kg     buc 1/cazan

- 1 stingator portabil cu praf si CO2 - 6 Kg               buc 1/cazan

Sef  Proiect

Ing.M. Tataru