- Investitor: SC .CONPET SA. Ploiesti.

- LUCRARE :“ CENTRALA TERMICA ABUR TEHNOLOGIC – Rampa  titei - Barbatesti”

Specificatia tehnica (Fisa tehnica) nr.F.Th. -02.

Utilajul, echipamentul tehnologic: Degazor termochimic

| Nr. crt | Parametrii si conditii impuse de proiectant-A | Date prezentate de ofertant - B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | ## Parametrii tehnici si functionali |  |
|  | Denumire produs: Degazor termochimic Buc 1 |  |
| 1. | ## Rezervor acumulare-degazare |  |
| 1.1. | ## Tip: cilindric, metalic , executat prin roluire table otel carbon |  |
| 1.2. | ## Volum rezervor - 2500 l |  |
| 1.3. | ## Gabarit: diametru max: 1500 mm |  |
| 1. 4. | ## Presiune nominala - Pn 0,5 bar |  |
| 1. 5. | ## Temperatura proiect T=1000 C |  |
| 1. 6. | ## Conditii speciale: izolat termic 30 mm |  |
| 1. 7. | ## Conditii speciale: Echipare cu sticla nivel |  |
| 2. | ## Bucla reglaj temperatura |  |
| 2.1. | ## Tip : injectie directa abur |  |
| 2.2. | ## Regulator direct temperatura:Pn 16; max Dn 20 |  |
| 2.2. | ## Temperatura apa degazata :90 0 C |  |
| 2.3. | Debit apa degazata :4000l/h | 2.2. |
| 2.4. | ## Presiune abur : Presiune abur : max 5 bar ;Debit abur :500Kg/h |  |
| 3. | ## Bucla reglaj nivel |  |
| 3.1. | ## Tip : reglaj discontinu nivel |  |
| 3.2. | ## Sonde - fixate pe corp rezervor |  |
| 3.3. | ## Regulator – in 3 puncte |  |

| ## 3.4. | ## Electroventil reglaj debit apa dedu – Diametru max Dn =1” U=220V |  |
| --- | --- | --- |
| ## 3.4.1. | ## Debit reglat apa :max 4000 l/h |  |
| ## 3.4.2. | ## Presiune apa -max 4 bar |  |
| ## 3.4.3. | ## Temperatura apa -20 º C |  |
| ## 3.4.4. | ## Montaj system reglare nivel :panou propriu degazor |  |
| 4. | ## Dozator chimicale |  |
| 4.1. | ## Pompa dozatoare proportionala |  |
| 4.2. | ## Debit : max 6 l/h; Presiune maxima : 1 bar |  |
| 4.3. | ## Rezervor chimicale- PVC : Volum=60l |  |
| 4.4. | ## Actionare electrica : U=220V |  |

Proiectant										Ofertant

Precizari:

1.Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A;

2.Ofertantul raspunde de corectitudinea coloanei B;

3.Ofertantul va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele licitatiei