## Investitor: SC .CONPET SA. Ploiesti.

## LUCRARE :“ CENTRALA TERMICA ABUR TEHNOLOGIC – Rampa  titei - Barbatesti”

Specificatia tehnica (Fisa tehnica) nr.F.Th. -04.

Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie de dedurizare automată

| Nr. crt | Parametrii si conditii impuse de proiectant-A | Date prezentate de ofertant - B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | ## Parametrii tehnici si functionali |  |
| 1.1. | ## Denumire produs: statie de dedurizare |  |
| 1.2. | Tip statie: statie de dedurizare, automata,duplex. –buc 1 |  |
| 1.3. | ## Debit : nominal 4,5 mc/h |  |
| 1.4. | ## Volum masa cationica -minim 100 l/filtru |  |
| 1.5. | ## Presiune minima de lucru pentru apa: 2 bari |  |
| 1.6. | ## Presiune maxima de lucru pentru apa: 6 bari |  |
| 1.7. | ## Domeniu de temperaturi ale apei la functionare: +2-+45oC |  |
| 1.8. | ## Fluidul de lucru: apa rece potabila : duritate -3,8 mval/l; pH=7,2 |  |
| 1.9. | ## Calitatea apei dupa dedurizare: |  |
|  | ## -Duritate: 0,1mva/l |  |
|  | ## -pH: neschimbat |  |
| 1.10. | ## Racorduri : max 11/4” |  |
| 1.11. | ## Dimensiuni corp filtru min:  200 mm – max  350 mm |  |
| 1.12. | ## Dimensiuni rezervor saramura: diametru max 1000 mm;Vol minim 200 l |  |
| 1.13. | ## Comanda :functie de volum |  |
| 1.14. | ## Tensiune de alimentare: 220 V |  |
| 1.15. | ## Frecventa: 50 Hz; N = 0,02 Kw |  |
| 2 | ## Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii) |  |
| 2.1 | ## Se va prezenta certificat si declaratie CE, carte tehnica in limba romana |  |

Proiectant										OfertantPrecizari:

1.Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A;

2.Ofertantul raspunde de corectitudinea coloanei B;

3.Ofertantul va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele licitatiei