- Investitor: SC .CONPET SA. Ploiesti.

- LUCRARE :“ CENTRALA TERMICA ABUR TEHNOLOGIC - Rampa descarcare  titei - Barbatesti”

Specificatia tehnica (Fisa tehnica) nr.F.Th. -06.

Utilajul, echipamentul tehnologic: Electropompa submersibila drenaje

| Nr. crt | Parametrii si conditii impuse de proiectant-A | Date prezentate de ofertant - B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | ## Parametrii tehnici si functionali |  |
| 1.1. | ## Furnizor/denumire pompa: electropompa drenaje |  |
| 1.2. | ## Tipul pompei: centrifuga, submersibila montata in camin;motor imersat |  |
| 1.3. | ## Fluid de lucru: apa scurgeri CTavind Tmax=70°C si impuritati de maxim 10mm. |  |
| 1.4. | ## Debit pompat :10mc/h |  |
| 1.5. | ## Inaltime de pompare: 15 mCA |  |
| 1.6. | ## Racord aspiratie: max Dn 2” |  |
| 1.7. | ## Racord refulare: max Dn 2” |  |
| 1.8. | ## Presiune nominala pompa: Pn 10 |  |
| 1.9. | ## Tensiune de alimemtare: 3x400 V |  |
| 1.10 | ## Frecventa: 50 Hz |  |
| 1.11 | ## Putere maxima a motorului de antrenare: max 1,0kW |  |
| 1.12 | ## Turatie: -max 3000 rot/min |  |
| 1.13 | ## Clasa de protectie electrica IP44 |  |
| 1.14 | ## Cablu alimentare -flexibil min 10m |  |
| 2 | ## Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii) |  |
| 2.1 | ## Se va prezenta carte tehnica redactata in limba romana, declaratie de conformitate si certificare CE |  |
| 3 | ## Conditii de livrare si plata |  |
| 3.1 | ## Conform contract |  |
| 4. | ## Conditii de garantie si postgarantie |  |
| 4.1. | ## Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie: 5 zile |  |
| 4.2. | ## Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie: 10 zile |  |
| 4.3. | ## Lista pieselor cu uzura rapida si durata normala de viata a acestora: |  |
| 4.3.1. |  |  |
| 4.3.2. |  |  |
| 4.4. | ## Garantie minima: 2 ani |  |
| 4.5. | ## Durata de viata minima: 10 ani |  |
| 5. | ## Alte conditii specifice |  |
| 5.1. |  |  |

Proiectant										Ofertant

Precizari:

1.Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A;

2.Ofertantul raspunde de corectitudinea coloanei B;

3.Ofertantul va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici