PT+DE 695                           LUCRARE : “ CENTRALA TERMICA –RAMPA „

BREVIAR DE CALCUL

- NECESAR ABUR RAMPA DESCARCARE TITEI

Capacitate descarcare : 27 vagoane

Necesarul de caldura pentru incalzirea titeiului la  cisterna 40 t

Q=QT=Q1+Q2tp+Q3W=(590*103/10)+39 *103=98*103   kcal/h  per vagon

tp – timpul in care se face incalzirea titeiului-mediu ptr 27 vagoane tp=10 ore

a) Q1=cantitatea de caldura necesara incalzirii petrolului pana deasupra punctului de congelare

Q1=Gd*c*(tp-tr)=500 * 103 kcal

Gd-greutatea lichidului depozitat (kg)   Gd=40t

c – caldura specifica a titeiului           c=0,5 kcal/kg*grd;

tp – temperatura pana la care se incalzeste titeiul      tp=30°C

tr – temperatura de la care se incalzeste titeiul in timpul descarcarii    tr=5°C

b) Q2=cantitatea de caldura necesara topirii partii parafinoase

Q2=Gp*p/100*ctop  =90*103 kcal

Gc-greutatea combustibilului parafinos (50 % din greutatea totala a lichidului din cisterna)   ;

Gp =18t

p-procentul de parti parafinoase;    p=10;

ctop=caldura latenta de topire a partilor parafinoase  ; ctop=50 kcal/kg

c) Q31=cantitatea de caldura necesara acoperirii pierderilor de caldura de la titeiul din cisterna spre aer;

Q31= (Sa/R0a)*(tm-t0)=20*103Kcal/h

Dimensiuni cisterna L=9,6m; D=2,5 m

Sa=Slat+Scap=80 mp

Slat= suprafata laterala a cisternei; Slat=75 mp;

Scap=suprafata capace Scap=5,2 mp;

R0a=0,122 m2k/W; Rezistenta termica specifica a peretilor la cedarea caldurii catre aer

t0= - 10 °C; temp ext medie cea mai mica

tm=15 °C; temp medie a lichidului

d)Q32=cantitatea de caldura necesara incalzirii peretilor;

Q32=Gr*c’(tp’-tr’)=19 *103Kcal/h

Gr – greutatea cisterna in kg    Gr=6400 Kg

c’ – caldura specifica a materialului din care este executat rezervorul;

c’= 0,10 kcal/kg*grd;

tp – temperatura pana la care se incalzeste metalul cisternei      tp=20°C

tr – temperatura de la care se incalzeste in timpul descarcarii    tr=-10°C

Pentru cele 27 vagoane cisterna ptr care este realizat colectorul de descarcare rezulta

Qrampa=27buc x 98*103   Kcal/h =2.646*103    Kcal/h

NECESAR ABUR : D = 2646*103  Kcal/h /  600Kcal/Kg abur =4410 Kg/h

ROTUND Debit maxim abur necesar   Dmaxrampa =4,4 t/h

Ceficient de simultaneitate q sim =0,8

Debit abur necesar Drampa =0,8x4,4 =3,5t/h

- CAPACITATE  PRODUCTIE ABUR

Necesar : 2(doua )buc cazane x 2,1 t/h abur- presiune maxim 12 bar

CAPACITATE:  2x2,1t/h =4,2t/h abur

Intocmit

ing. M. Lungu