BREVIAR DE CALCUL :VERIFICARE -ptr condens 0%

Pentru tratarea apei la CT, se  va monta o statie de dedurizare in ciclu Na-cationic, care va prelucra un debit de 4,5mc/h

In furnitura instalatiei de dedurizare intra urmatoarele:

-     2 buc filtru dedurizare cu volum masa 100 litri -

- 1 panou de comanda functie de volum

- 1buc vas solutie de saramura V=150 l

Conform capacitatii instalate a centralei termice,  si cunoscind parametrii fizico-chimici ai apei brute, conform buletin de analiza GSC NOVICHIM , rezulta urmatoarea balanta pentru apa - abur

a)Balanta abur -apa adaus - apa de alimentare

| nr. crt | # Indicele | UM | IARNA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Debit abur produs - maxim - mediu | t/h t/h | 4,0 2,0 |
| 2. | Condens recuperat - maxim - mediu | t/h % t/h % | 0 0 0 0 |
| 3. | Debit apa alimentare - maxim - mediu | t/h t/h | 4,28 2,14 |
| 4. | Debit apa adaus - maxim - mediu | t/h t/h | 4,28 2,14 |
| 5. | Alcalinitate condens | mval/l | 0 |
| 6. | Alcalinitate apa adaus (m) | mval/l | 4,8 |
| 7. | Alcalinitate apa alimentare | mval/l | 1,3 |
| 8. | Alcalinitate apa cazan (p) | mval/l | 15 |
| 9. | Coeficient hidroliza (HCO3-) | - | 0,7 |
| 10. | Purja cazan (pj ) | % | 7 |

b) Calculul purjei functie de alcalinitate

maal  x K x 100

pj = 				(%)                maal = mcd  x (%)cd  + mad  x (%)ad

p  -  maal x k

mcd= 0,0 mval/l;  mad  = 4,8mval/l; mal  = 4,80mval/l

Conf. EN 12953-10 tabela 5.2 :alcalinitate apa cazan;  p = 15 mval/l

4,80 x 0,7 x 100

pj =  				=29%  Recomandat 7% maxim

15 –4,80 x 0,7

Pentru corectare indici apa alimentare PH=9,2;alcalinitate m=1,3mval/l

indice de oxygenO2=0.05 ppm; alcalinitate apa cazan :max 15 mval/l

si mentinere purja la cca 7 %  se recomanda ca beneficiarul sa

incheie contract de intretinere a regimului chimic ,cu firma autorizata

c) Functionarea instalatiei de dedurizare

Conform buletin analiza:

Duritate totala: (Ca+Mg) =  3,8 mval / l

Capacitatea de retinere a masei schimbatoare de ioni-practica : 2000 val / mc

## Cantitatea de masa in filtru: 100 litri

Necesarul de apa de adaos al centralei termice:

Qad max  = 4,28 mc/h- condens “0”;

Timpul de functionare al statiei intre doua regenerari:

Regim maxim:

2000 x 100

tl = 		        =12 h

4280 x 3,8

Regim mediu:

2000x100

t2 = 		        = 24 h

2140x3,8

Cantitate de sare la o regenerare:

250 x 0,1 =25 Kg NaCl

d) Fosfatarea

Conform indici excesul maxim de fosfat admis in apa din cazan este de 15 mg/l.

Cantitatea de fosfat trisodic necesara va fi:

45,2 x  Daal  x Haa  + £ x p

GF = 					 x 100

c

c) Fosfatarea

Excesul maxim de fosfat admis in apa din cazan este de 15mg/l.

Cantitatea de fosfat trisodic necesara va fi:

45,2 x  Daal  x Haa  + £ x p

GF = 					 x 100

c

in care:

Daal  =4,28t/h - debitul maxim de apa de alimentare

Haa = 0,1 mval/l - duritatea reziduala

£ = 15mg/l - coef de exces de fosfat

p = 0,28 t/h - debitul maxim de purja

c = 95% - gradul de puritate al produsului tehnic (fosfat)

Rezulta:

45,2 x 4,28 x 0,1 + 15 x 0,28

GF = 					         = 21 g/h substanta solida						0,95

Necesarul de fosfat pe zi va fi:  21 g/h x 24 h/zi = 500g/zi

Solubilitatea fosfatului fiind de 100 g/l, cantitatea de solutie de fosfat necesara

pentru o zi de functionare va fi de cca. 5,0 litri.

INTOCMIT,

Ing. M. Tataru