## Generalitati
I) GENERALITATI
1) TIPUL CONSTRUCTIV
Conducta de abur.
Sprijinirea pe suporti.
2) MATERIALELE FOLOSITE
-Teava marca P235GH, EN 10216-2
Conform EN 13480-2:2003, anexa A, materialul ales se incadreaza in grupa 1.1, avand limita de curgere
la 20 oC sub valoarea de 275 N/mm2
3) PARAMETRII PRINCIPALI SI CARACTERISTICILE TEHNICE
Nr. crt. | PARAMETRU | Simb. | UM | Valoare | Obs.
1 | Fluid de lucru | - | - | abur
2 | Presiunea nominala | Pn | bar | 12 | Prin tema beneficiar
3 | Presiunea maxim admisibila | Pmax | bar | 12
4 | Presiunea de calcul | P | bar | 12 | Aleasa
5 | Presiunea de proba hidaulica | Ptest | bar | 19 | Vezi pct. II
6 | Temperatura maxima de lucru | tb | oC | 191 | Prin tema beneficiar
7 | Factor de siguranta sudura | z | - | 0.85 | Cf. EN 13480-3, tabel 5.6-1
II ) DETERMINAREA PRESIUNII DE PROBA
| Presiunea maxim admisibila (Pmax): | 12 | bar
| Presiunea de calcul (P) | 12 | bar
Valoarea presiunii de proba hidraulică conform HG 584, este valoarea cea mai mare obtinuta din relatiile de mai jos:
a) ptest = 1,43 x pmax |  | ptest= | 17.16 | bar
b)
fap = efortul unitar admisibil la 20 oC
fa= efortul unitar admisibil la temperatura maxima
Efortul unitar fap se determina cu relatia:
Efortul unitar fa se determina cu relatia:
- 1,5 si 2,4 = coeficienti de siguranta
Pentru otelul utilizat (marca P235GH)
valorile marimilor de mai sus sunt indicate in tabelul urmator:
Nr. crt. | Specificatie | UM | Valoare | Obs.
1 | Rp0,2/20 = limita de curgere la 20 oC | N/mm2 | 235
2 | Rp0,2/t = limita de curgere la temp. max. | N/mm2 | 174 | La 191 oC
3 | Rm = rezistenta de rupere la 20 oC | N/mm2 | 360
4 | fap = efortul unitar admisibil la 20 oC | N/mm2 | 150 | Relatia (2)
5 | fa= efortul unitar admisibil la temp. max. | N/mm2 | 116 | Relatia (3)
6 | ptest=pres. de incercare hidraulica | bar | 19.32 | Relatia (1)
Se adoptă ca valoare a presiunii de probă hidraulică valoarea cea mai mare rezultată la punctele a) şi b)
|  | ptest = | 19 | bar