BREVIAR PROTECTIA MEDIU

PT+DE 695       CT RAMPA

# BREVIAR DE CALCUL

I Factor mediu : AER

## CONSUMURI  GAZE NATURALE

## Cazan  abur  -2,1t/h     1 buc - Q =1266000 Kcal/h ;  B1MaxH =157Nmc/h, BCT=314Nmc/h

Randament : 95%

A.Volumul real de gaze arse (pentru coeficient de exces de aer  = 1,20)

vg=(1,14 x  8500/ 1000  + 0,25) + 0,20(1,09 x 8500/1000-0,25) = 11,743 Nmc/Nmc

B.Cantitatea maxima de gaze arse rezultate

Centrala functioneaza numai de la temperaturi sub +10ºC(exclusiv IARNA)-5 luni=3600 ore

Vg = vg  x B

Vghmax = vg  x Bh max = 11,743 Nmc/Nmc x 314 Nmc/h =3687 Nmc/h

Vgzi =88.495 Nmc/zi- iarna

Vgan = 13.774 mii Nmc/an

I.Continut de sulf in combustibil gazos:	0,1 g Sulf/Nmc

1 Nmc comb.gazos ars cu 0,1 g Sulf/Nmc elibereaza 0,2 g SO2/Nmc

Continutul de SO2  in gazele arse:

QnouSO2  = q SO2 x Bnouh max = 0,2 x 314 Nmc/h = 62,8 g SO2/h

Concentratia SO2 in gazele arse:

CSO2 = QSO2 / Vg = 62,8/3687 = 0,017 g/Nmc  35 mg/Nmc (CMA conf.Ord 462/93)

II.Calculul emisiilor pentru monoxidul de carbon, oxizii de azot si pulberi

Valorile pentru coeficientii de emisie:

- monoxid de carbon (CO):	M1 = 10 g/Gj

- oxizi de azot (NOx):		M2 = 50 g/Gj

- pulberi:			M3 = 0,8 g/Gj

Puterea termica maxima a instalatiei:

P max =314Nmc/h x 8500 kcal/Nmc x 4,18 x 10-6 Gj/ kcal = 11,15 Gj/h

Cantitati emise orar:

QCO =    10 g/Gj x  11,15 Gj/h  = 111,5 g/h

QNOx =   50 g/Gj x 11,15 Gj/h  =557,5 g/h

pulberi =   0,8 g/Gj x 11,15 Gj/h  = 8,92g/h

Raportate la volumul maxim de gaze arse evacuate debitele masice de poluant, rezulta urmatoarele nivele maxime de emisie:

CMA conf. Ord.462/93

( CO ):   Cmax = 111500 mg/h / 3687 Nmc/h =       30,2 mg/Nmc    100 mg / Nmc

(NOx):    Cmax = 557500mg/h / 3687  Nmc/h = 151,3 mg/Nmc 350 mg / Nmc

(Pulberi): Cmax = 8920 mg/h /  3687 Nmc/h =       2,4 mg/Nmc      5 mg / Nmc

Rezulta incadrarea CT in limitele maxime aprobate de  Ord 462

II Factor mediu : APA

Debit total de apa care merge la canalizare :

- Purja cazan :0,07x4,0= 0,28 mc                                        trei ori pe zi

- Spalare filtre : 12mcx0,075mcmasa=0,9mc                 o data pe zi

Apele uzate de la centrala vor avea indici sub concentratiile maxime, admise la apele uzate menajere pentru impurificatii uzuale, conform normativului NTPA 02 – 2002,

Impurificator		Concentratie

suspensii		max 200 mg/l

CBO5			max 300 mg/l

H2S		            max 0,5 mg/l

produse petroliere       max 20 mg/l

Apele uzate evacuate de la C.T. sunt conventional curate si sunt deversate prin retele interioare la decantorul societatii .

INTOCMIT,

Ing. M.Tătaru