PT+ DE 695                                                                                                 Anexa  1

I.   INSTRUCTIUNI   EXPLOATARE

1  Generalitati

Producãtorii, persoanele fizice sau juridice autorizaţi/autorizate,

deţinãtorii/utilizatorii cazanelor trebuie sã respecte prevederile Legii 64/2008, legea privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.

Datorita pericolului pe care il prezinta in exploatare, reglementarea

modului in care trebuie asigurata supravegherea tehnica a cazanelor se face, in tara noastra, de catre Inspectia pentru cazane, recipiente sub presiune si instalatii de ridicat (ISCIR), prin prescriptiile tehnice pe care le elaboreaza in acest scop.

Prezentele instructiuni generale se refera la centralele termice echipate cu cazane de abur  cu presiune de abur peste 0,5 bar si care se autorizeaza si se afla sub incidenta Prescriptiei Tehnice ISCIR PT C1-2010.

Pregatirea, punerea  in functiune si exploatarea, oprirea si golirea cazanelor de abur din CT CONPET, se va efectua respectind prevederile cuprinse in instructiunile C1-2010 si cartea tehnica a cazanului.

Exploatarea cazanelori de abur va fi efectuata de catre personal  autorizat in conformitate cu prescriptiile tehnice CR 8/2009 - fochist categoria I si automatist ASI

Verificarile oficiale periodice cu ISCIR (revizii interne si externe, incercari presiune la rece)se realizeaza conform precizari din prescriptii-C1-2010

Totodata va fi supravegheat regimul chimic al circuitului apa alimentare- apa cazan-abur-, conform prescriptiilor C1-2010 pentru a se incadra indicii in valorile limita din cartea cazanului, utilizind laborant autorizat conform CR8 /2009.

Obligatii detinatori de cazane

Deţinãtorul/utilizatorul de cazane are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã nu permitã modificarea cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin avizul obligatoriu de instalareşiautorizareafuncţionãrii;
    b) sã nu permitã alimentarea altor consumatori din instalaţia electricã a cazanului;
    c) sã îndeplineascã la termenele prevãzute mãsurile dispuse de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR şi RSVTI prin procesul-verbal de verificare tehnicã;
    d) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSVTI, precum şi personalul de deservire a cazanelor sã-şi poatã îndeplini în condiţii bune sarcinile prevãzute.
    Sã comunice la ISCIR, în scris, în termen de 15 zile, decizia de schimbare a RSVTI.
                  EXPLOATARE

A.PORNIREA  CAZANULUI

Pentru pornirea cazanului dupa opriri de durata se verifica

- panoul de automatizare este alimentat cu tensiune si toate circuitele in stare de functionare

- vanele cazanului sa fie functionabile si in pozitia corecta de pornire (aerisirea  si  apa deschise; abur si golirea inchisa etc.)

- ca rezervorul degazorului sa fie plin si pompele de alimentare in stare de functionare

- comutatorul de alegere a pompei de apa sa fie fixat corect.

- se verifica modul de lucru al presostatelor (presostatul de siguranta sa fie fixat la presiunea maxima a cazanului)

- protectia se verifica mai ales cu privire la scaderea nivelului apei in tambur –doua sonde

- se verifica pornirea automata a electropompei si controlul automat de nivel in tambur

- se verifica functionarea corecta a indicatoarelor (sticle) de nivel si se deschide robinetul de purje al sticlei pentru a verifica libera circulatie a apei in indicator.

- personalul calificat (automatist) va verifica in ansamblu instalatia AMCR.

- inainte de punerea in functionare de durata se face o pornire pentru punerea la punct a reglajului si protectiei agregatului.

- Se umple cazanul cu apa cu ajutorul pompelor pina la nivelul maxim cu ventilul de aerisire deschis, care se inchide cand apare vina de apa.

- Se goleste de apa la nivel mediu verificind sticlele si robinetul de purja

- Pornirea generatorului se face numai de fochistul sau automatist autorizat.

Pornirea este interzisa pentru urmatoarele conditii:

- defectarea echipamentului de comanda care asigura pornirea

- defectarea sistemelor de protectie care comanda oprire

- existenta de zgomote, vibratii suspecte la pompe apa, ventilatoare

- scurgeri masive pe circuitele de apa, abur, gaze arse

- defecte la supapele de siguranta

PROBA HIDRAULICA LA RECE

Proba hidraulica la rece se executa in scopul verificarii sistemului de tevi (tambur,colectoare)supus la presiune, pentru a depista eventualele defecte de material sau sudura, in vederea remedierii lor si asigurarea etanseitatii agregatului.

Inaintea probei se face o intensa spalare a cazanului prin umplerea cazanului cu apa si o purjare intensa concomitent cu alimentarea sa, aceasta servind la spalarea intregului ansamblu interior.

Presiunea de proba este conform placa timbru sau minimPproba = 1,43 Pmax (bar)

Temperatura ambianta in timpul probei trebuie sa fie minim + 5 ºC.

Temperatura apei cu care se face proba nu trebuie sa fie mai mare de 45 ºC.

Presiunea in timpul probei se va controla cu cel putin doua manometre, clasa de precizie 2,5.

In vederea probei hidraulice se va proceda astfel:

-Se controleaza cu atentie in prealabil agregatul

-Se monteaza la cazan, numai manometre verificate

-Presiunea de proba se poate asigura cu una din pompele de alimentare ale cazanului

-Se numeste un responsabil al executarii probei hidraulice.

-Proba se face in prezenta delegatului ISCIR.

-Se blocheaza supapele de siguranta.

-Se inchid toate armaturile cazanului pe circuitul apa-abur in afara ventilului de aerisire.

-Se procedeaza la umplerea cazanului cu apa, cu ajutorul electropompei cazanului.

In momentul cand apa iese prin ventilul de aerisire se opreste umplerea.

Se procedeaza la ridicarea presiunii, daca e posibil cu electropompa de alimentare, urcarea de presiune facindu-se lent, fara socuri, fara variatii bruste ale acului manometrului.

Dupa 10 min.de supraveghere a manometrului, timp in care in cazul unor neetanseitati presiunea ar scade vizibil, se coboara presiunea la valoarea nominala de lucru si se trece la verificarea agregatului, a tuturor sudurilor si imbinarilor.

Daca nu se constata defectiuni se coboara presiunea lent si se deschide robinetul de aerisire.

Dupa efectuarea probei se incheie procesul verbal cu concluziile organului de control ISCIR.

B.CONTROLUL  CAZANULUI  IN  TIMPUL FUNCTIONARII

In mod normal toate procesele de baza sunt automatizate.

Sunt prevazute urmatoarele bucle de reglaj:

a)-Reglarea automata a sarcinii functie de presiune abur cuprinzind actionarea asupra arzatorului ( asupra combustibilului si aerului de combustie)

Reglarea automata de sarcina intre debitul de 20% (400 kg/h) si de 2000kg/h (100% sarcina) se face in mod continuu(modulant)  prin reglarea continua a debitului de gaz  prin duza ale arzatorului.

Presiunea in tambur va fi mentinuta intre limitele de 8-12 bar, in domeniul unui reglaj continu prin kitul de modulare de lucru.

b)Nivelul apei va fi reglat  continuu la valoarea nivelului normal de catre un regulator electronic de nivel, ce la depasirea nivelului prefixat,actioneaza vana electrica.

Protectia de nivel este asigurata de doua sonde de minim ce opresc cazanul blocind programatorul arzatorului in caz de nivel minim minimorum,

Protectia de maxim maximorum declanseaza electropompa de alimentare si opreste arzatorul

c)Continutul  de saruri din apa de cazan va fi reglat la valoarea nivelului normat prin  sonda de conductivitate,care la atingerea valorii prefixate actioneaza vana cu doua cai de pe evacuarea de purja continua.

d)Purja periodica actionata cu intermitenta functie de programare

Se acorda atentie deosebita :

- mentinerii nivelului normal in tambur( la jumate sticla nivel) - nu se admite scaderea sub nivel minim si crestere peste nivel maxim

- mentinerea presiunii nominale  aburului

- mentinerii nivelului normat de saruri in tambur- 6000 S/cm

- functionarea normala a aparaturii AMCR, protectie si reglare automata, armaturi etc.

De asemenea se verifica starea de functionare de la ventilator si pompele de apa (scurgeri, zgomote, incalziri)

Se verifica neetanseitatile ce apar la instalatia de gaze de ardere pana la cos sau de apa si abur  si se remediaza.

Orice zgomot deosebit va fi cercetat si se va proceda dupa caz.

Intreg echipamentul se va mentine in stare de curatire

Mentinerea indicilor pentru calitatea apei de cazan si de alimentare, abur prin masuratori (cu frecventa indicata din anexa A) .

In cazuri extreme -fochistul sau ASI - VA OPRI cazanul (prin oprirea arzatorului) si anunta responsabilul CT cand : 1.nivelul apei scade sub minim cu toate ca alimentarea cu apa este intensa 2.nivelul apei nu se vede la sticla, chiar si la inchiderea robinetului care face legatura cu spatiul de abur al sticlei-in acest caz se opreste alimentarea cu apa 3.toate dispozitivele de alimentare cu apa sunt defecte 4.toate indicatoarele de nivel nu functioneaza 5.nivelul apei a trecut peste marginea superioara a sticlei si nu scade cu toata purjarea cazanului 6.la elementele de cazan au aparut deformatii, scurgeri la imbinarile sudate, incalzirea la rosu a peretilor metalici 7.sunt atinse limitele de declansare prin protectia automata dar instalatia de automatizare nu realizeaza declansarea 8.a izbucnit un incendiu in apropierea cazanului care nu poate fi oprit

C. INTRETINERE

Corecta intretinere a cazanului in conformitate cu IT-ISCIR C1-2010

şi instructiunile din Cartea cazanului, a instalatiei de automatizare aferente cazanului si centralei va asigura buna si continua functionare a centralei.

Personalul de deservire va fi instruit si controlat

1.sa cunoasca si sa aplice instructiunile specifice ale echipamentului.

2.sa verifice corecta functionare a indicatoarelor si dispozitivul de siguranta

3.sa urmareasca si verifice buna functionare a instalatiei de automatizare

4.sa nu functioneze cu neetanseitati pe circuitele de apa; abur;gaze de ardere;

Curatirea periodica a cazanului este absolut necesara si frecventa cu care se executa acestea depinde de compozitia combustibilului

- Cel putin o data pe trimestru, trebuie sa se controleze starea interioara a cazanului, se vor controla depunerile de funingine atat pe interiorul tubului focar cat si in interiorul tevilor de fum. Curatarea se face cu peria de sarma si se scot din focar rezidurile create prin curatirea depunerilor

ANUAL

- se va verifica starea imbinarilor sudate, a imbinarilor cu flanse si suprafata interna a cazanului

- se vor controla, verifica si repara toate accesoriile si  vanele   inlocuindu-le daca este necesar

- supapele de siguranta se verifica cu certificare annual obligatoriu.

- se vor face toate verificarile ,prin firma specializata ,recomandate pentru instalatia de ardere

- se vor face toate verificarile ,prin firma specializata ,recomandate pentru echipamentul de automatizare

- vor fi respectate totodata toate prescriptiile ISCIR, si prevederile din instructiunile de exploatare ale furnizorului aflate in cartea cazanului

#### II.  INSTRUCTIUNI PRIVIND ASIGURAREA SUPRAVEGHERII TEHNICE

###### SUPRAVEGHEREA CAZANULUI- PERSONAL DESERVIRE

In conformitate cu prescriptiile PT C1/2010, beneficiarul va numi cu decizie RSVTI -“responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor”- care va fi autorizat de ISCIR teritorial si raspunde cu conducerea unitatii de aplicarea prevederilor PT C.1-2010 (sau va angaja firma sau persoana fizica autorizata )

In conformitate cu prescriptiile tehnice C1-2010, pentru fiecare sala de cazane trebuie stabilit personalul de conducere si de deservire, care se compune din: responsabilul salii cazanelor, fochistii si fochistii ajutori. Pentru centrala de abur  CONPET-, cu cazane in regim de supraveghere S1-Sp-72 ore, personalul de deservire necesar si autorizat in conformitate cu prescriptiile tehnice CR 8/2009 – 1(un)fochist categoria I   si    1(un)automatist ASI

## Responsabilul salii cazanelor

#### Obligatiile responsabilului ptr CT de aceasta capacitate pot fi incredintate  RSVTI

Responsabilul CT are urmatoarele indatoriri principale:

- sa intocmeasca instructiuni interne pentru revizia si exploatarea cazanului, potrivit specificului local, tinind seama de cerintele unei exploatari sigure si economice;

- sa repartizeze sarcinile personalului de serviciu si sa controleze modul de executare a acestora;

- sa informeze in scris conducerea intreprinderii, la intocmirea planului de productie, asupra posibilitatii de folosire a cazanului tinind seama de starea lui, timpul de oprire pentru reparatii, revizii si verificari;

- sa stabileasca ora pornirii si opririi cazanului, prin registrul-jurnal de supraveghere a salii cazanelor;

- sa verifice functionarea cazanului si sa ia masuri de inlaturarea defectelor;

- sa tina la zi registrul de evidenta reparatiilor;

- sa verifice functionarea cazanului si sa ia masuri de inlaturarea defectelor;

- sa tina la zi registrul de evidenta reparatiilor;

- sa verifice si sa urmareasca realizarea indicilor apei de alimentare; de cazan

- sa conduca reviziile si reparatiile curente si sa ia parte efectiva la verificarile executate de organul oficial ISCIR;

- sa raspunda de pregatirea instalatiilor pentru verificarile tehnice oficiale ISCIR

- sa organizeze sedinte de instructaj si sa verifice anual cunostintele fochistilor (si laborantilor operatori daca este cazul)

- sa raspunda de respectarea atributiilor stabilite prin instructiunile interne

### Fochistii

Fochistii trebuie sa fie autorizati conform CR8/2009 pentru Clasa A, Grupa

I, de ISCIR, fara de care nu poate indeplini functiunile respective.

Acestia au urmatoarele obligatii principale:

-  sa cunoasca si sa aplice instructiunile interne intocmite de responsabilul salii cazanelor, referitor la atributiile lor specifice;

-  sa cunoasca bine instalatia de cazan si deservirea ei corecta, urmarind

continuu functionarea;

- sa ia toate masurile ca pornirea si oprirea cazanului sa se faca in siguranta;

- sa verifice functionarea armaturilor de siguranta si control, a dispozitivelor de alimentare etc., consemnind rezultatul acestei verificari in registrul-jurnal de supraveghere a salii cazanelor.

- sa nu paraseasca serviciul in timpul functionarii cazanului;

- sa execute lucrarile de curatire a cazanului

- sa  comunice sefilor defectele constatate, fiind raspunzatori de accidentele intimpinate din cauza unor defecte neanuntate;

- sa opreasca imediat din functiune cazanul in cazul unor incidente tehnice care afecteaza siguranta in functionare a instalatiei sau daca este pericol de accidente;

- sa predea si sa ia in primire serviciul, verificind buna functionare a intregii instalatii

- predarea si preluarea serviciului in timpul executarii unor manevre pentru inlaturarea unor situatii de avarii din sala cazanelor este interzisa.

### Automatist ptr supraveghere si intretinere

ASI are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
           a) sã cunoascã din punct de vedere al funcţionãrii şi deservirii cazanele, echipamentele aferente şi instalaţiile de ardere şi de automatizare;
           b) sã cunoascã şi sã aplice instrucţiunile de exploatare;
           c) sã ia toate mãsurile necesare astfel ca pornirea şi oprirea cazanului sã se facã

în condiţii de siguranţã
          d) sã controleze funcţionarea armãturilor de siguranţã şi de control, a dispozitivelor de alimentare şi altele asemenea şi sã contrasemneze rezultatele în registrul desupraveghere;

e) sã înscrie în registrul de supraveghere datele prevãzute la art. 60 referitoare la funcţionarea cazanelor;

f) sã înlãture defectele semnalate de fochişti, laboranţi-operatori centrale termice,

iar în cazul în care nu le poate înlãtura sã anunţe pe responsabilul sãlii cazanelor sau RSVTI.

VERIFICARE INDICI CHIMICI ptr,circuit apa-abur la centrala

Pe fiecare centrala este necesar un laborant operator de centrala termica (pentru RAMPA Marghita) fochistul se poate autoriza ca laborant

Laborantii operatori –trebuie sa fie autorizati conform   PT-CR8-2009.

Obligaţiile personalului laborant- operator  sunt:

- să cunoască bine instalaţia de tratare a apei, circuitul apei ,aburului-

in  centrala termica şi instrucţiunile de exploatare;

- să asigure supravegherea indicilor chimici ai apei de adaos, de alimentare,

din cazan, abur, prin executarea analizelor în conformitate cu standardele în vigoare şi cu frecvenţa necesară;

- să cunoască implicaţiile depăşirii valorilor indicilor chimici asupra funcţionarii

în condiţii de siguranţă a cazanului de abur

- să înscrie în registrul de analize chimice al cazanului, valorile tuturor indicilor

de calitate ai apei de alimentare, din cazan, să semneze pentru acestea şi să comunice şefului centralei termice, orice abatere constatată faţă de indicii de calitate admişi

# EVIDENTA EXPLOATARII

Pentru sala cazane trebuie sa existe un registru-jurnal de supraveghere cu evidenta functionarii cazanelor si un registru de analize chimice.

Registrele vor fi numerotate, snuruite si pastrate curat si in bune conditii in sala cazanului.

Nu sunt permise corecturi sau stersaturi, ci numai anulari contrasemnate de cel ce le-a facut.

In registrul-jurnal  cazan pot face inscrieri: fochistul, responsabilul C.T., factorii responsabili– director- si cei insarcinati in scris de acesta.

Fochistul- si ASI va inscrie:

- toate constatarile privind starea cazanului, instalatiile anexe la preluarea serviciului

- ora cind a efectuat operatiile de verificare a armaturilor si instalatiilor anexe, operatiile principale de deservire, precum si constatarile facute;

- ora cind a constatat  ori s-au produs anumite defectiuni sau fenomene anormale in functionare, indicand locul si felul defectiunii, precum si ora cind s-a remediat aceasta si modul reparatiei;

- ora aprinderii si stingerii focului;

In registrul de analize chimice face inscrieri laborant-operatorul, responsabilul CT avind obligatia de a contrasemna .

Laborant operatorul va inscrie:

- rezultatele analizelor chimice privind indicii de calitatea apei de alimentare; apei de cazan; apei adaos;

- indicatii privind corectarea indicilor (purjare; dozare fosfat; dozare sulfit; etc.)

- defectiuni constatate si care nu au putut fi remediate in timpul schimbului

PROIECTANT

Ing. M. Lungu