- CT DEPOZIT Barbatesti

PT+CS+  DE – 694

MEMORIU TEHNIC

- INSTALATII TERMOMECANICE-

Lucrare :	„ Centrală termică pentru producere de abur tehnologic utilizat in Statia automatizata  titei Barbatesti”

Obiect :                            OB – II – RETELE EXTERIOARE

Beneficiar :	CONPET SA Ploiesti

Proiectant spec. :		 S.C. ENERGIMI 99 SRL BUC.

Categorie de importanta: “C”-Normala conform HG 766/97

I .    GENERALITATI

1.1  Prezenta documentatie se elaboreaza in baza contractului de proiectare nr  1208/13.10.17  incheiat intre SC ENERGIMI 99-Buc- pr. specialitate - si S.C. BALTUR SIB SRL -proiectant general- ptr.realizarea documentatiei de specialitate-termomecanice -la obiectul II- „Retele exterioare ” al lucrarii  CONPET ,denumita in continuare prescurtat CT DEPOZIT

1.2 Documentatie constituie proiectul de executie in faza PT+CS+DE pentru montajul conductelor de abur- condens ce trebuie executate odata cu realizarea centralei termice individuale a  depozitului de titei .

1.3 Documentatia tehnica include:

- scheme functionale a retelelor si instalatiilor de recuperare condens

- planuri  montaj  si profile

- liste lucrari conducte –armaturi  si antemasuratori

II.   BAZA DE PROIECTARE

2.1. Proiectul s-a elaborat in baza contractului cu CONPET -BALTUR SIB

nr  S-CA-CD 728/19.10.17

2.2. La elaborarea prezentului proiect s-au respectat prescriptiile tehnice legate de  proiectarea si executarea inst. si retelelor termice si a urmatoarelor normative:

NP 029-98 – Normativ de proiectarea retelelor termice cu conducte preizolate

NP 058 - 02 - Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica - retele si puncte termice;

I13-2015  -  Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala

P118/2013 – norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului

C300 – 94 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

C10-2010 - ISCIR  Conducte de abur si conducte de apa fierbinte

C6-2010 -ISCIR – Conducte metalice sub presiune ptr. fluide;

III. PREZENTAREA SOLUTIILOR

SOLUTIA PROIECTATA

Datorita starii tehnice si vechimi retelei de distributie abur in incinta(construita in 1956,cu uzura fizica avansata ,izolatii deteriorate ,durata de viata depasita) o data cu realizarea centralei noi  se va reface  complet  si actuala  retea de conducte.

Conform temei de proiectare din caietul de sarcini al proiectarii investitiei,noile retele s-au prevazut in solutie constructiva cu conducte   preizolate si protejate cu manta de aluminiu, intre noua centrala si consumatorii tehnologici din depozit,. Stabilirea necesarului de abur al depozitului este facut (in  baza breviarului anexat), pentru consumatorii nominalizati in caietul de sarcini

- Doua rezervoare titei R5 si R6 de cite 5000mc

- Doua rezervoare condens R2T-1500mc  si R2C -1000mc

Proiectul de fata trateaza :

I. alimentarea cu abur tehnologic ptr fluidificare titei  la cele 4 rezervoare

II. reglarea automata a incalzirii titei prin regulator direct de temperatura

III.recuperarea condensatului de la serpentinele celor 4 rezervoare

IV. realizarea gospodariei de condens ptr pompare la CT

V. alimentarea cu apa a CT

Solutiile tehnice  prezentate in scheme si traseele sunt cele din planurile anexate documentatiei

A.   RETEA abur tehnologic si condens recuperat

a.1. Trasee

Realizarea noilor  retele de distributie de abur- condens in solutie supraterana- de la centrala noua  la rezervoare -se va face  pe  traseele din planul   EN 04.

Conductele de abur si condens -atit barele principale de transport,cit si cele de distributie la rezervoare- sunt montate in plasa orizontala ,pe aceeasi suporti

Bara de abur Dn125(Dn 280 ext) –D=4,2 t/h-cit si returul de condens Dn 80 (Dn200 ext)-D=4,0 t/h realizata intre stilpii S00-S36- se monteaza pe stilpi inalti H=2,5m ptr a permite circulatia personalului in zona si la paralelism cu aleea de acces intre rezervoare.

S-a prevazut sectionarea cu flanse in zona  alimentarii rez.R5 si R6 , cazul cind este necesar acces auto ,prin demontare tronson,ptr interventii.

De la stilpul S15 reteaua de condens se bifurca spre rezervorul de colectare   condens exterior  iar de la stilpul S14 bara de abur si condens pompat intra din nou spre centrala

Montarea conductelor preizolate -avind diametre Dn 280-abur ;Dn 200-condens la suprafata izolatiei- se face pe stilpi la care traversa se pozitioneaza pe stilp la montaj in santier,astfel incit sa se realizeze panta de minim 1,5  ‰ necesara golirii conductelor.

Drenarea golirilor se face cu teava de instalatii 11/2”,citomata , ingropata la cca -0,4 m

Punctul de golire s-a prevazut linga ultimul stilp SF36  unde este posibila preluarea apei  cu drenare prin conducta ingropata la caminul rezervorului R2C.La aceklasi camin ajunge si canalizarea pompata a ct ,prin conducta ppr.

Suportii mobili si fixi ptr retele de abur condens se vor executa conform detalii din proiect .

Alimentarea cu apa a CT se va face din conductele rezervorului de incendiu V=1000mc. Se realizeaza alimentarea din conducta Dn 80 intrare rezervor de la putul Rampa si ca rezerva din conducta Dn 250 a remizei PSI ( la iesire din rezervor) Conducta de apa (Dnecesar= 6mc/h) se executa ingropat la -1,0m din PHD 63x3,6mm.

a.2 Operatiuni de montaj :

- se aseaza tevile preizolate la lungimi de 6 m si se creaza tronsoane de 12m ptr montaj mecanizat(macara ;motostivuitor) abur Dn125 - condens Dn80

- se realizeaza alimentarea cu abur Dn 100 ,50 la rezervoare cu intercalarea echipamentelor  de automatizare livrate ptr incalzire titei

- se realizeaza montajul retelei de retur condens DN 65 ;40 cu racordarea la bara

Dn 80

- se realizeaza montajul aferent gospodariei de condens(rezervor ;pompe ;)

- se fac legaturile intre aparate pe zona rezervoarelor titei si la gospodarie

- se face controlul imbinarilor sudate

- se executa proba de presiune la rece pentru fiecare retea

- se executa finisarea instalatiei -prin izolarea locala la imbinari (mansonarea)de catre furnizorul de teava preizolata

- proba la cald se executa global dupa terminarea tuturor lucrarilor de montaj .

Operatiile mentionate anterior sunt valabile si se fac sub supravegherea RSL

executant si controlul diriginte baneficiar.

B.  INSTALATII de reglare a incalzirii si recuperarii condens

Schema functionala a incalzirii rezervoarelor si de recuperare condens precum si  de distributie abur condens este prezentata in planul EN 01;02;03

Rezervoarele au incalzire cu abur in serpentina . Alimentarea acestora se face astfel :

-la rezervorul de 5000 mc prin cele doua alimentari Dn 100 la  debit cca D=2,0 t/h abur se va face  prin regulatorul direct de temperatura Dn 100  mentinind automat temperatura de 30ºC a titeiului.

-la rezervorul de 1500 mc si de 1000 mc, prin alimentarea Dn 50-la  debit cca D=0,8 t/h abur, se va face  prin regulatorul direct de temperatura Dn 50  mentinind automat temperatura de 25ºC a condensatului.

Se recomanda izolarea termica a rezervoarelor(cel putin a celor de 5000mc ) - ar conduce la o economie in deposit de cca 10% la consumul de abur(respective gaze)

Regulatorul de temperatură este auto-operat fără energie din exterior. Vana se inchide in mod proportional cind temperature creste .

Regulatorul de temperatură consta dintr-o supapă de control și un termostat care cuprinde un senzor de temperatură, un punct stabilit de reglare, un tub capilar cu alcool și un piston de lucru.

Dacă temperatura crește de la senzor, acest lucru duce la o încălzire și o expansiune a lichidului de umplere, în același timp, și, prin urmare, supapa se închide deasupra pistonului . 
        Cu o cheie punctul de setare poate fi ajustat spre o valoare care poate fi citită de pe scala

Evacuarea condensatului de la rezervoare se face obligatoriu prin oalele cu plutitor, catre bara si rezervorul collector de condens-echipat cu nivostat de comanda a pompelor de transvazare spre centrala.

Golirea rezervorului si conductelor de la pompe se face la basa camerei de pompe ,de unde evacuarea  la rezervor R2T, se face cu pompa de rezidii ,cu teava de instalatii11/2” citomata-ingropata la -0,4m,

Pentru protejare de intemperii atit rezervorul cit si camera  pompelor de condens se vor prevedea cu un acoperis usor.

C. MONTAJ CONDUCTE

c.1.  Materiale

Pentru retelele de  abur – condens s-au prevazut :

- conducte preizolate pentru montaj aerian ,cu izolatie din spuma poliuretamica cu manta de aluminiu, din teava trasa la cald cu caracteristici precizate la temperatura ridicata  ,conform  SR EN 10216-2 ,material P235 GH –

- coturi preizolate cu raza 1,5 Dn ; reductii si teuri  din acelasi material ;

- flanse de tip plan cu dimensiuni conform SR –EN 1092-1, Pn 16

- robinetii vor fi cu ventil Pn 16;T=200 ºC:Dn 100;65;50 ;40;32 ;25; corp din otel, cu flanse, cu actionare manuala si roata manevra

Executia racordului de canalizare pompata intre CT si camin rezervor R2T existent in incinta depozit se face ingropat, cu conducta PPR -110

Executia alimentarii cu apa a CT se face  ingropat la -1,0m cu conducta  PHD 63x3,6mm.

c.2. Executia lucrarilor

Montarea conductelor se face de executanti care trebuie sa utilizeze

- proceduri de sudare la executie si montare, in conformitate cu EN ISO 15609-1:2005 si SREN 15614-1:2004

- sudori calificati in conformitate cu SR EN ISO 9606-1

Inlocuirea materialelor prescrise cu altele cu caracteristici diferite, schimbarea amplasamentelor, a traseelor conductelor, a pozitiei armaturilor este admisa numai cu acordul scris al proiectantului instalatiei.

Pentru lucrarile de montaj ale conductelor,   constructorul va respecta cel putin CAIET SARCINI MONTAJ CONDUCTE ( anexat ), legislatia de protectia muncii in vigoare si masurile PSI din anexe .

c.3. Izolarea conductelor

Izolarea locala la imbinari (mansonarea) se executa dupa efectuarea probelor de presiune.

Operatia va fi executata de catre furnizorul de teava preizolata conform tehnologiei acestuia, cu respectarea tuturor operatiilor pe care le implica

Furnizorul de teava preizolata va livra seturi complete de mansoane ,izolatie (elementele spumei), echipament aditional

c.4.Autorizarea conductelor

Conductele nou montate pot fi date in exploatare fara verificarea si eliberarea autorizatiei de functionare de catre ISCIR, intrucat sunt conducte cu produsul

PsxDn ≤1000. Proiectarea si executia se va face in conformitate cu practicile

ingineresti pentru a se putea asigura utilizarea in deplina securitate si nu trebuie sa poarte marcaj CE.

c.5.  Probe

Instalatia se verifica la etanseitate si circulatia agentilor termici prin probele la rece si la cald.

Proba la rece, are ca scop verificarea hidraulica de rezistenta si etanseitate a instalatiei si se executa inainte de finisarea instalatiei, la presiunea de Pph=9bar atit ptr abur cit si ptr condens .

Proba se executa in prezenta conducerii santierului, a delegatului beneficiarului si a proiectantului, rezultatele consemnându-se intr-un proces verbal.

Proba la cald cuprinde verificarea cu toate echipamentele in functiune, a modului de comportare a elementelor instalatiilor, a circulatiei agentilor termici si se executa inaintea finisarii instalatiei.

IV. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor, se face conform prevederilor Normativ ptr. receptionarea lucrarilor de constructii si instalatii : C56-1985 .

Pe parcursul executarii lucrarilor, verificarile de calitate se efectueaza de catre conducatorul tehnic al executantului si beneficiarului. Lucrarile  trebuie sa corespunda prevederilor documentatiei.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele indicate in proiect.

Toate materialele si echipamentele trebuie sa fie insotite de buletine de verificare a calitatii(certificate calitate) si declaratii de conformitate

Executantul va preda beneficiarului toate actele de atestare si verificare a calitatii lucrarilor de instalatii termice (certificate de calitate a materialelor, buletine si PV de incercari)

V. INSTRUCTIUNI  FUNCTIONARE

Utilizarea noilor instalatii  se face de personalul de exploatare al depozitului  si personalul de deservire al  CT.

Manevre necesare :

1.Se verifica integritatea instalatiei, existenta AMC si prezenta tensiunii la tabloul gospodariei de condens

2.  Se deschid : robinetele manuale de alimentare cu abur ; rob. de condens

3.  Se verifica existenta aburului de la presiune de 1bar (ptr incalzirea treptat a conductelor)in retea si a presiunii in circuit condensat

4.Se urmareste comportarea conductelor pe suporti,a modului de lucru ptr elementele executie (regulatoare temperatura ;pompe condens  etc)

Pentru functionarea instalatiei in conditii de siguranta aceasta va fi supravegheata de personal depozit  ale carui atributiuni de serviciu se vor completa corespunzator.

ATENTIE !!

1 .Inainte de punerea in functiune a instalatiilor de recuperare condens ,in mod OBLIGATORIU se va proceda la analizarea condensatului de la fiecare serpentina ,ptr depistarea celor defecte si care se vor drena in continuare la canalizare ,pina se remediaza defectele.

2. Zilnic se va lua proba de condens de la serpentine ptr depistarea rapida a fisurilor si deversarea la canalizare

Ptr proba se va utiliza un recipient culoare alba, de 3-5 litri ;se colecteaza condens si se lasa sa se raceasca(sau se raceste la o chiuveta)Daca exista urme de titei,acesta va pluti la suprafata lichid din vas proba.

VI..MASURI PSI si PROTECTIA MUNCII

Inainte de inceperea lucrarilor antreprenorul isi va elabora pentru santier  (in colaborare cu beneficiarul) propriul plan de Securitate si sanatate pe baza planului SSM al proiectantului(Anexa 1- Volum CT)

In timpul executarii lucrarilor de montaj antreprenorul executant si beneficiarul au obligatia sa asigure respectarea instructiunilor de protectia muncii si paza contra incendiilor , prezentate in Anexa 2 precum si actele normative in vigoare care au stat la baza elaborarii documentatiei:

- P118/2013 – norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la        actiunea focului

- Legea nr 307/2006 rectificata 2008, privind apararea impotriva incendiilor

- C300 – 94 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

- Legea privind asigurarea ptr. accidente de munca si boli profesionale nr.346/2002

- Norme generale de protectia muncii, aprobate cu Ordinul nr.508/933/20.11.2002 al MMSS

- Hotarire privind cerintele minime de securitate si sanatate ptr. utilizarea echipamentelor de munca  HG1146/2006

- Hotarire privind cerintele minime ptr. semnalizarea de securitate la locul muncaHG1091/2006

PROIECTANT

Ing. M. Lungu