LUCRARE : “ CENTRALA TERMICA –DEPOZIT„

FAZA : PT+CS+ DE

BREVIAR DE CALCUL

- NECESAR ABUR  DEPOZIT TITEI

- Rezervoare prevazute cu serpentine de fluidificare

  - Rezervor titei 2x5000 mc(C5 ;C6) -functionare: 1Funct si 1 Rezerva

  - Rezervor condensat 1x 1500 mc -R2T

  - Rezervor condensat 2x 1000 mc (R1C;R2C) incalzit numai R1C

Grad de umplere 80%(o,8)

2.1. Necesarul de caldura Q 5000pentru incalzirea titeiului -rezervor 5000 mc.

Q=QT=Q1+Q2tp+Q3W=(32287*103/15)+220 *103=2372 *103   kcal/h

a) Q1=cantitatea de caldura necesara incalzirii combustibilului pana deasupra punctului de congelare

Q1=Gd*c*(tp-tr)=31500 * 103 kcal

Gd-greutatea lichidului depozitat (kg)   Gd=5000 mc*0,8 t/mcx0,8=3150 t

c – caldura specifica a titeiului           c=0,5 kcal/kg*grd;

tp – temperatura pana la care se incalzeste titeiul      tp=30°C

tr – temperatura pana la care se raceste titeiul in timpul functionarii    tr=10°C

b) Q2=cantitatea de caldura necesara topirii partii parafinoase

Q2=Gc*p/100*ctop  =787*103 kcal

Gc-greutatea combustibilului parafinos (10 % din greutatea totala a lichidului din rezervor)   ;

Gd =315 t;

p-procentul de parti parafinoase;    p=5;

ctop=caldura latenta de topire a partilor parafinoase  ; ctop=50 kcal/kg

tp – timpul in care se face incalzirea titeiului; tp=15 ore

c) Q31=cantitatea de caldura necesara acoperirii pierderilor de caldura de la titeiul din rezervor spre sol si in aer;

Q31= (Sa/R0a)*(tm-t0)=159*103Kcal/h

Sa=Slat+Scap=1275 mp

Slat= suprafata laterala a rezervorului; Slat=785 mp;h=10m

Scap=suprafata capacului rezervorului; Scap=490 mp;d=25m

R0a=0,172 m2k/W; Rezistenta termica specifica a peretilor la cedarea caldurii catre aer

t0= - 10 °C; temp ext medie cea mai mica

tm=15 °C; temp medie a lichidului

Q32=cantitatea de caldura necesara incalzirii peretilor;

Q32=Gr*c’(tp’-tr’)=61 *103Kcal

Gr – greutatea rezervorului in kg    Gr=61000 Kg

c’ – caldura specifica a materialului din care este executat rezervorul;

c’= 0,10 kcal/kg*grd;

tp’ – temperatura pana la care se incalzesc peretii rezervorului    tp=20°C

tr’– temperatura pana la care se raceste lichidul in timpul functionarii    tr=10°C

Pentru cele doua rezervoare 5000 mc (1 F +1 R) rezulta:

Q5000=2372 *103   kcal/h =3950Kg/h abur

2.2. Necesarul de caldura Q 1500 pentru incalzirea condensat -rezervor 1500 mc.

Q=QT=Q1+Q2tp+Q3W=(4798*103/10)+115 *103=594*103   kcal/h

a) Q1=cantitatea de caldura necesara incalzirii combustibilului pana deasupra punctului de congelare

Q1=Gd*c*(tp-tr)=4750 * 103 kcal

Gd-greutatea lichidului depozitat (kg)   Gd=1500 mc*0,8 t/mcx0,8=950 t

c – caldura specifica a titeiului           c=0,5 kcal/kg*grd;

tp – temperatura pana la care se incalzeste condensul      tp=25°C

tr – temperatura pana la care se raceste titeiul in timpul functionarii    tr=15°C

b) Q2=cantitatea de caldura necesara topirii partii parafinoase

Q2=Gc*p/100*ctop  =48*103 kcal

Gc-greutatea combustibilului parafinos (5 % din greutatea totala a lichidului din rezervor)

Gd =45,7 t;

p-procentul de parti parafinoase;    p=2;

ctop=caldura latenta de topire a partilor parafinoase  ; ctop=50 kcal/kg

tp – timpul in care se face incalzirea condensat ; tp=10 ore

c) Q31=cantitatea de caldura necesara acoperirii pierderilor de caldura de la titeiul din rezervor spre sol si in aer;

Q31= (Sa/R0a)*(tm-t0)=86*103Kcal

Sa=Slat+Scap=594 mp

Slat= suprafata laterala a rezervorului; Slat=440 mp;h=10m

Scap=suprafata capacului rezervorului; Scap=154 mp;d=14m

R0a=0,172 m2k/W; Rezistenta termica specifica a peretilor la cedarea caldurii catre aer

t0= - 10 °C; temp ext medie cea mai mica

tm=15 °C; temp medie a lichidului

Q32=cantitatea de caldura necesara incalzirii peretilor;

Q32=Gr*c’(tp’-tr’)=29 *103Kcal

Gr – greutatea rezervorului in kg    Gr=29000 Kg

c’ – caldura specifica a materialului din care este executat rezervorul;

c’= 0,10 kcal/kg*grd;

tp’ – temperatura pana la care se incalzesc peretii rezervorului    tp=20°C

tr’– temperatura pana la care se raceste lichidul in timpul functionarii    tr=10°C

Pentru rezervor condensat 1500mc rezulta

Q 1500 =594*103   kcal/h

2.3. Necesarul de caldura Q 1000 pentru incalzirea condensat -rezervor 1000 mc.

Q=QT=Q1+Q2tp+Q3W=(2863*103/10)+77 *103=363*103   kcal/h

a) Q1=cantitatea de caldura necesara incalzirii combustibilului pana deasupra punctului de congelare

Q1=Gd*c*(tp-tr)=2835 * 103 kcal

Gd-greutatea lichidului depozitat (kg)   Gd=1000 mc*0,8t/mcx0,7=567 t

c – caldura specifica a titeiului           c=0,5 kcal/kg*grd;

tp – temperatura pana la care se incalzeste condensul      tp=20°C

tr – temperatura pana la care se raceste titeiul in timpul functionarii    tr=10°C

b) Q2=cantitatea de caldura necesara topirii partii parafinoase

Q2=Gc*p/100*ctop  =28*103 kcal

Gc-greutatea combustibilului parafinos (5 % din greutatea totala a lichidului din rezervor)

Gd =28,3 t

p-procentul de parti parafinoase;    p=2;

ctop=caldura latenta de topire a partilor parafinoase  ; ctop=50 kcal/kg

tp – timpul in care se face incalzirea condensat ; tp=10 ore

c) Q31=cantitatea de caldura necesara acoperirii pierderilor de caldura de la titeiul din rezervor spre sol si in aer;

Q31= (Sa/R0a)*(tm-t0)=56*103Kcal

Sa=Slat+Scap=446 mp

Slat= suprafata laterala a rezervorului; Slat=333 mp;h=9m

Scap=suprafata capacului rezervorului; Scap=113 mp;d=12m

R0a=0,172 m2k/W; Rezistenta termica specifica a peretilor la cedarea caldurii catre aer

t0= - 10 °C; temp ext medie cea mai mica

tm=15 °C; temp medie a lichidului

Q32=cantitatea de caldura necesara incalzirii peretilor;

Q32=Gr*c’(tp’-tr’)=21 *103Kcal

Gr – greutatea rezervorului in kg    Gr=21000 Kg

c’ – caldura specifica a materialului din care este executat rezervorul;

c’= 0,10 kcal/kg*grd;

tp’ – temperatura pana la care se incalzesc peretii rezervorului    tp=20°C

tr’– temperatura pana la care se raceste lichidul in timpul functionarii    tr=10°C

Pentru rezervor condensat 1000mc rezulta

Q 1000 =363*103   kcal/h

I b  NECESAR ABUR DEPOZIT

Debit abur necesar : Dmax simdepozit =0,75x5,55 =4,16 t/h

III .CAPACITATE  CT

CAPACITATE:  2x2,1t/h =4,2t/h abur Presiune P=5 bar

IV.DIMENSIONARE CONDUCTE

Debite de calcul conducte abur P= 5 bar

1 Retea iesire din CT : Dn 125 ;  D1= 4,2 t/h                      Viteza :27m/s

2. Racord  serpentine R5sau R6: Dn 100 ; D2 = 2,0 t/h      Viteza :22 m/s

3. Retea alimentare rezervor R2 : Dn 50 ; D3 =0,8 t/h             Viteza :30 m/s

Intocmit

ing. M. Lungu