- CT RAMPA Barbatesti

PT+CS+  DE – 695

MEMORIU TEHNIC

- INSTALATII TERMOMECANICE-

Lucrare :	„ Centrală termică pentru producere de abur tehnologic utilizat in Rampa automatizata descarcare  titei Barbatesti”

Obiect :                            OB – II – RETELE EXTERIOARE

Beneficiar :	CONPET SA Ploiesti

Proiectant spec. :		 S.C. ENERGIMI 99 SRL BUC.

Categorie de importanta: “C”-Normala conform HG 766/97

I .    GENERALITATI

1.1  Prezenta documentatie se elaboreaza in baza contractului de proiectare nr  1208/13.10.17  incheiat intre SC ENERGIMI 99-Buc- pr. specialitate - si S.C. BALTUR SIB SRL -proiectant general- ptr.realizarea documentatiei de specialitate-termomecanice -la obiectul II- „Retele exterioare ” al lucrarii  CONPET ,denumita in continuare prescurtat CT RAMPA

1.2 Documentatie constituie proiectul de executie in faza PT+CS+DE pentru montajul conductelor de abur ce trebuie executate ptr incalzirea cisternelor ,odata cu realizarea centralei termice individuale a  rampei.

1.3 Documentatia tehnica include:

- planuri  montaj conducte si profile

- liste lucrari conducte –armaturi  si antemasuratori

II.   BAZA DE PROIECTARE

2.1. Proiectul s-a elaborat in baza contractului cu CONPET -BALTUR SIB

nr  S-CA-CD 728/19.10.17

2.2. La elaborarea prezentului proiect s-au respectat prescriptiile tehnice legate de  proiectarea si executarea retelelor termice si a urmatoarelor normative:

NP 029-98 – Normativ de proiectarea retelelor termice cu conducte preizolate

NP 058 - 02 - Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica - retele si puncte termice;

P118/2013 – norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului

C300 – 94 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

C10-2010 - ISCIR  Conducte de abur si conducte de apa fierbinte

C6-2010 -ISCIR – Conducte metalice sub presiune ptr. fluide;

III. PREZENTAREA SOLUTIILOR

SOLUTIA PROIECTATA

Datorita starii tehnice si vechimi retelei de alimentare din CT existent si de distributie abur in incinta(construita in 1956)cu uzura fizica avansata ,izolatii deteriorate ,durata de viata depasita,o data cu realizarea centralei noi  se renunta la actuala  retea de conducte.

Conform temei de proiectare din caietul de sarcini al proiectarii investitiei,noile retele s-au prevazut in solutie constructiva cu conducte   preizolate si protejate cu manta de aluminiu, intre noua centrala si distribuitorul existent de abur al rampei. Stabilirea necesarului de abur al rampei este facut (in  baza breviarului anexat), pentru descarcarea simultana a unei garnituri de 27 cisterne cu cite 40 t titei greu

Proiectul de fata trateaza :

I. alimentarea cu abur tehnologic ptr fluidificare titei  la colectorul existent dimensionat ptr preluarea la descarcare a 27 cisterne

A.   RETEA abur tehnologic

a.1. Traseu

Realizarea noii  retele de distributie de abur  in solutie supraterana- de la centrala noua  la colector rampa -se va face  pe  traseul din planul   EN 01.

Se renunta la actuala solutie de alimentare a colectorului prin subtraversare linii  si reducind lungimea traseului in incinta rampa(cca 200m)se face traversare supraterana a aleei la 4,5 m si  a liniilor cu cota  de 6,5 m la ax conducta.

Bara de abur Dn125(Dn 280 ext) –D=4,2 t/h realizata intre stilpii SO1-S19- se monteaza :

-pe stilpi inalti H=2,5m (ptr a permite circulatia personalului in zona) la paralelism cu linia CF

-pe 4buc stilpi inalti H=6,5m pentru traversarea cailor ferate ale rampei

Montarea conductelor preizolate -avind diametru Dn 280-abur la suprafata izolatiei- se face pe stilpi la care traversa se pozitioneaza pe stilp la montaj in santier,astfel incit sa se realizeze panta de minim 1,5  ‰ necesara golirii conductelor,inainte de ridicarea la cota de 6,5m

Suportii mobili si fixi se vor executa conform detalii din proiect .

a.2 Operatiuni de montaj :

- se aseaza tevile preizolate la lungimi de 6 m si se creaza tronsoane de 12m ptr montaj mecanizat(macara ;motostivuitor) abur Dn125

- se fac legaturile la centrala si la collector existent rampa

- se executa punctul de golire

- se face controlul imbinarilor sudate(obligatoriu minim 3 in zona traversarii CF)

- se executa proba de presiune la rece pentru retea

- se executa finisarea instalatiei -prin izolarea locala la imbinari (mansonarea)de catre furnizorul de teava preizolata

- proba la cald se executa global dupa terminarea tuturor lucrarilor de montaj echipamenta si conducte.

Operatiile mentionate anterior sunt valabile si se fac sub supravegherea RSL

executant si controlul diriginte baneficiar.

B. MONTAJ CONDUCTE

b.1.  Materiale

Pentru reteaua de  abur s-au prevazut :

- conducte preizolate pentru montaj aerian ,cu izolatie din spuma poliuretamica cu manta de aluminiu, din teava trasa la cald cu caracteristici precizate la temperatura ridicata  ,conform  SR EN 10216-2 ,material P235 GH –

- coturi preizolate cu raza 1,5 Dn ; reductii din acelasi material ;

- flanse de tip plan cu dimensiuni conform SR –EN 1092-1, Pn 16

- robinet cu ventil Pn 16;T=200 ºC ;Dn 125, corp din otel, cu flanse, cu actionare manuala si roata manevra

Executia racordului de canalizare pompata intre CT si camin C2 existent in incinta rampei se face ingropat, cu conducta PPR -110

Alimentarea cu apa a CT se va face din caminul putului -prin racordare in conducta de iesire Dn 80 a hidroforului.  Conducta de apa (Dnecesar= 6mc/h) se executa ingropat la -1,0m din PHD 63x3,6mm.

b.2. Executia lucrarilor

Montarea conductelor se face de executanti care trebuie sa utilizeze

- proceduri de sudare la executie si montare, in conformitate cu EN ISO 15609-1:2005 si SREN 15614-1:2004

- sudori calificati in conformitate cu SR EN ISO 9606-1

Inlocuirea materialelor prescrise cu altele cu caracteristici diferite, schimbarea amplasamentelor, a traseuluir conductelor, este admisa numai cu acordul scris al proiectantului instalatiei.

Pentru lucrarile de montaj ale conductelor,   constructorul va respecta cel putin CAIET SARCINI MONTAJ CONDUCTE ( anexat ), legislatia de protectia muncii in vigoare si masurile PSI din anexe .

b.3. Izolarea conductelor

Izolarea locala la imbinari (mansonarea) se executa dupa efectuarea probelor de presiune.

Operatia va fi executata de catre furnizorul de teava preizolata conform tehnologiei acestuia, cu respectarea tuturor operatiilor pe care le implica

Furnizorul de teava preizolata va livra seturi complete de mansoane ,izolatie (elementele spumei), echipament aditiona

b.4.Autorizarea conductelor

Conductele nou montate pot fi date in exploatare fara verificarea si eliberarea autorizatiei de functionare de catre ISCIR, intrucat sunt conducte cu produsul

PsxDn ≤1000. Proiectarea si executia se va face in conformitate cu practicile ingineresti pentru a se putea asigura utilizarea in deplina securitate si nu trebuie sa poarte marcaj CE.

b.5.  Probe

Instalatia se verifica la etanseitate si circulatia agentilor termici prin probele la rece si la cald.

Proba la rece, are ca scop verificarea hidraulica de rezistenta si etanseitate a retelei de abur si se executa inainte de finisarea instalatiei, la presiunea de Pph=9bar

Proba se executa in prezenta conducerii santierului, a delegatului beneficiarului si a proiectantului, rezultatele consemnându-se intr-un proces verbal.

Proba la cald cuprinde verificarea la functionare  a modului de comportare a elementelor retelei-suporti,compensatori-, a circulatiei agentilor termici si se executa inaintea finisarii instalatiei.

IV. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor, se face conform prevederilor Normativ ptr. receptionarea lucrarilor de constructii si instalatii : C56-1985 .

Pe parcursul executarii lucrarilor, verificarile de calitate se efectueaza de catre conducatorul tehnic al executantului si beneficiarului. Lucrarile  trebuie sa corespunda prevederilor documentatiei.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele indicate in proiect.

Toate materialele trebuie sa fie insotite de buletine de verificare a calitatii(certificate calitate) si declaratii de conformitate

Executantul va preda beneficiarului toate actele de atestare si verificare a calitatii lucrarilor de instalatii termice (certificate de calitate a materialelor, buletine si PV de incercari)

V. INSTRUCTIUNI  FUNCTIONARE

Utilizarea noii retele se face de personalul de exploatare al depozitului  si personalul de deservire al  CT.                 Manevre necesare :

1.Se verifica integritatea racordului

2.  Se deschide : robinetul manual  de alimentare cu abur al colector rampa

3. La capatul opus al colectorului se deschid robinele de golire ptr evacuarea condensatului din colector la canalizare

4.  Se verifica existenta aburului de la presiune de 1bar (ptr incalzirea treptat a conductelor)in retea

5.Se urmareste comportarea conductelor pe suporti,a modului de lucru al compensatorilor(lira ;Z traversare CF)

Pentru functionarea instalatiei in conditii de siguranta aceasta va fi supravegheata de personal rampa  ale carui atributiuni de serviciu se vor completa corespunzator.

VI..MASURI PSI si PROTECTIA MUNCII

Inainte de inceperea lucrarilor antreprenorul isi va elabora pentru santier  (in colaborare cu beneficiarul) propriul plan de Securitate si sanatate pe baza planului SSM al proiectantului(Anexa 1- Volum CT)

In timpul executarii lucrarilor de montaj antreprenorul executant si beneficiarul au obligatia sa asigure respectarea instructiunilor de protectia muncii si paza contra incendiilor , prezentate in Anexa 2 precum si actele normative in vigoare care au stat la baza elaborarii documentatiei:

- P118/2013 – norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la        actiunea focului

- Legea nr 307/2006 rectificata 2008, privind apararea impotriva incendiilor

- C300 – 94 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

- Legea privind asigurarea ptr. accidente de munca si boli profesionale nr.346/2002

- Norme generale de protectia muncii, aprobate cu Ordinul nr.508/933/20.11.2002 al MMSS

- Hotarire privind cerintele minime de securitate si sanatate ptr. utilizarea echipamentelor de munca  HG1146/2006

- Hotarire privind cerintele minime ptr. semnalizarea de securitate la locul muncaHG1091/2006

PROIECTANT : Ing. M. Lungu