PT+CS+DE 695                                                                      Anexa 1

CAIET DE SARCINI

MONTAJ CONDUCTE TERMICE (ABUR )

- 1. Definire si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini s-a elaborat in vederea realizarii la RAMPA Barbatesti  a operatiunilor de montaj a conductelor de abur Pmax=5 bar- preizolate si protejate cu manta de aluminiu, intre noua centrala din incinta  si collector rampa , ptr. inlocuirea conductei existente  de abur

Conductele intra sub incidenta HG 123/2015 ( respectiv PED 2014-68/EU).

Conductele si elementele aferente circuitelor sunt supuse SR EN 13480 / 2003.

Antreprenorul, pentru predarea lucrarii la beneficiar, trebuie sa prezinte :

Declaratia de conformitate a executantului de conducte

Dosarul tehnic de executie (incluzind si documentatia tehnica executie - montaj a conductei)

Procesul verbal de efectuare a incercarilor de casa la presiune.

Intrucit produsul PnxDn <1000 conductele care fac obiectul documentatiei se incadreaza la categoria de conformitate “0” cf. HG 123-2015,se executa conform practicilor ingineresti si nu necesita autorizare in baza PT ISCIR -C10/10

Proiectantul recomanda ca la selectia antreprenorului ,beneficiarul sa aleaga firme autorizate de ISCIR ptr C10/10 .

Unitatile de executie si montaj a conductei raspund de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de executie, de calitatea executiei si a materialelor folosite utilizind:

- proceduri de sudare la executie si montare, in conformitate cu EN ISO 15609-1:2005 şi SREN 15614-1:2004 aprobate de ISCIR;

- sudori calificati, in conformitate cu EN ISO 9606-1/2013 si  autorizati de ISCIR.

- 2. Caracteristici tehnice generale

| Nr. crt. | Parametru | UM | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fluid de lucru | - | abur |
| 2 | Presiunea de lucru | bar | 5 |
| 3 | Presiunea maximă(de calcul) | bar | 6 |
| 5 | Temperatura minimă | ºC | -15 |
| 6 | Temperatura maximă | ºC | 194 |
| 7 | Presiunea proba hidraulica | bar | 9 |
| 8 | Durata probei hidraulice | min | 15 |
| 9 | Factor de siguranţă sudură | - | 0,85 |
| 12 | Grupa fluidului | - | 2 |
| 13 | Categoria cf. HG 123/2015 (PED 2014-68/EU) | clasa | 0 |
| 14 | Dimensiuni conducta : Dn | mm | 125 |

3. Conducte preizolate

Conductele preizolate ptr montaj aerian, ptr transport abur, se realizeaza in fabrica si sunt compuse din conducta de serviciu,izolatia termica din spuma rigida de poliuretan si mantaua de protectie din aluminiu –avind ca denumira a produsului:

-tevi din otel preizolate cu spuma poliuretanica rigida ,protejate la exterior cu manta din tabla SPIRO de aluminiu ptr temperaturi ridicate.

Din punct de vedere al legislatiei tehnice, elementele din componenta conductelor preizolate vor satisface urmatoarele exigente: euronorme sau standardele romanesti valabile la data intocmirii prezentului caiet de sarcini si  enumerate la pct. 4

4. Standarde

Tevile si fitingurile se vor livra si corespunde cu urmatoarele standarde:

- SR EN 10216-2:2002/A1:2004 : Tevi de otel nealiat si aliat cu caracteristici

precizate la temperatura ridicata

- SR EN 10216-2:2002/A1:2004 : Tevi de otel nealiat si aliat cu caracteristici

precizate la temperatura ambianta

- SR 1111/1995 : Materiale metalice. Tevi. Incercarea la presiunea hidraulica;

- SR EN 10204/2005 - Documente de inspectie;

- SR EN 10220/2003 : Tevi de otel cu capete netede, sudate si fara sudura. Tabele generale de dimensiuni si mase liniare;

- SR ISO 5208:1996: Robinetarie industriala. Incercari la presiune pentru aparatele de robinetarie;

- SR ISO 5252:1994 : Tevi de otel – Sisteme de tolerante;

- STAS 7076-88: Armaturi industriale din fonta si otel. Conditii tehnice generale de calitate;

- STAS 8804/1:1992 : Fitinguri din otel nealiat si aliat, pentru sudare cap la cap. Conditii tehnice generale de calitate;

- STAS 8804/2 – 9:1992 : Fitinguri din otel  nealiat si aliat, pentru sudare cap la cap. Tipuri si dimensiuni.

- I 13-15: Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor de incalzire

5. Specificatii material

5.1 Generalitati

Conducta preizolata este un ansamblu format din teava de otel imbracata in izolatie din spuma rigida din poliuretan (PUR) cu o manta exterioara din aluminiu

Elementele de conducta preizolate pentru acest proiect sunt in conformitate cu Standardul European pentru Conducte preizolate SR EN 253:2006, si in concordanta cu conditiile din prezentul Caiet de Sarcini.Cerintele pentru produsele conform  standardele enumerate anterior,sunt considerate ca cerinte minime; se pot folosi produse avand caracteristici superioare, putand fi acceptate numai cu acordul proiectantului

5.2  Tevi si fitinguri de otel

TEAVA

Conductele preizolate care transporta agent termic ,abur saturat max 6 bar -vor avea caracteristicile tehnice si metodele de incercare ptr sistemul de conducte preizolate “system alunecator”format din teava de otel,izolatia de spuma rigida de poliuretan si manta exterioara de aluminiu

Durata de viata a conductelor preizolate din otel este de 30 ani(art 91 din NP 029/02)

Tevile, coturile,reductiile vor avea certificate de inspectie tip3.1 in conformitate cu EN 10204 /2005

Pentru conductele preizolate- Dn 125/280- furnizorul le va livra confectionate din teava fara sudura, laminata la cald,utilizata la presiune si caracteristici precizate la temperatura ridicata ,conform SR EN 10216-2/2002,material P235 GH ,  la dimensiune 125(139,7x6,3 )

Conductele  se vor livra in lungimi de 6 m .Tolerante la diametrul exterior: clasa D2; Tolerante la grosimea de perete: clasa S1

Ambele capete ale tevii de serviciu vor fi libere de izolatie pe lungime de minim 150 mm.Capetele conductelor vor fi curatate si protejate cu capace de capat.

Tronsoanele sunt livrate cu ambele capete ale tevilor si fitingurilor - coturi,teuri,reductii -cu sanfrenul gata executat pentru sudarea cap la cap tip V la 60°. In acest scop fiecare capat al tevilor si  al fitingurilor va fi sanfrenat sub un unghi de 300, cu o suprafata frontala de 1  mm.

Furnizorul de conducte trebuie sa livreze materialele insotite de certificate de calitate ptr tevi avind indicate:

-Compozitia chimica

-Proprietati fizico - mecanice

-Starea de tratament termic

-Categoria tevii(marca)

-Simbolul materialului

Certificatul de inspectie ,conform EN 10204/2005

Se admit si tevi executate dupa alte standarde ale furnizorilor ,cu respectarea prezentului caiet de sarcini si confirmarea  indeplinirii conditiilor de introducere pe piata a produselor ofertate in conditiile stabilite de HG 123-2015

Tronsoanele de teava cu lungimea mai mica decat lungimea de livrare se vor sanfrena pe santier (la locul de montaj), in conditiile mentionate, conform SR EN ISO 9692-1:2004; STAS 12255-84 (echivalent cu  ISO 6761 )

IZOLATIE

Izolatia la conductele preizolate ,ptr abur ,este alcatuita din 3 straturi termoizolatoare

1–direct pe teava vata minerala cu grosime min 20mm-bariera termoizolatoare

2- strat spuma de poliuretan (PUR) care asigura la max 40°C la suprafata

3-strat de pinza din fibra sticla intre cele doua straturi anterioare

Spuma PUR va avea urmatoarele caracteristici :

-structura celulara uniforma –min 88%din pori inchisi-ISO 4590

- densitate bruta – min 60 Kg/mc –SREN ISO 845/1999 ;totala 80 Kg/mc

- conductivitate termica la 100°C – max 0,024 W/m°K

- rezistenta la compresiune in directia radial –min 0,3N/mmp-ISO 844/1998

Bariera din materiale anorganice are caracteristici

- densitate bruta – min 60 Kg/mc –totala 80 Kg/mc

- conductivitate termica la 100°C – max 0,052 W/m°K

- umiditate  –max 1 %

Tesatura din fibre de sticla  are caracteristici

- densitate bruta – max 210 g/mp

- alungire la rupere -min%2,5

- umiditate  –max  %3

MANTA

Mantaua ptr protectia mecanica la suprafata termoizolatiei este confectionata din teava(tub)tip spiro de aluminiu. avind diametrul exterior functie de conductele din otel.Pentru conductele precizate anterior, diametrul mantalei va fi Dm=280;225;200;200;160 mm.Tubulatura este realizata din tabla striata inbinata etans prin faltuire

Caracteristici :

Material –tabla aluminiu 99,5%;grosime 0,6-1,2 mm

Densitate –2710 Kg/mc

Alungire la rupere - min 3,50 %

Rezistenta la tractiune – 11 Kg/mmp

Alungire la tractiunea orizontala -16 %

Coeficient de dilatare lineara – 2x10 -4K-1

Conductivitate termica la 20 °C- 236W/m°c

6. Lucrari de baza

Aceasta categorie de lucrari cuprind:

1.   Lucrari pregatitoare

2.   Montare si sudare conducte

6.1  Lucrari pregatitoare

Inaintea inceperii operatiilor de montare constructorul va desfasura urmatoarele activitati si va incheia procesele verbale aferente:

1.   Receptia amplasamentului.;

Receptia amplasamentului consta in verificarea concordantei dintre situatia din teren si proiectul de executie in ceea ce priveste:

-traseul amplasamentului -inclusiv intersectii si vecinatati cu alte utilitati-retele,stilpi,cable

-modul de executie a elementelor de constructie (dimensiuni, amplasament, calitate, gauri de trecere si acces).

- dimensiuni -supratraversari

Constatarile facute sunt inregistrate intr-un proces-verbal, iar in baza concluziilor se va trece sau nu la etapele urmatoare de lucru.

2.   Receptia furniturii preizolate.

Inainte de inceperea lucrarilor toate materialele vor fi verificate in ce priveste aspectul,dimensiunile,marcajul si certificatele de calitate

Toata furnitura preizolata ce urmeaza a fi pusa in opera va fi supusa obligatoriu unui control riguros pentru punerea in evidenta a tuturor defectelor (crapaturi in manta , ciobirea capetelor mantalei, indoiri in camp ale produselor preizolate). Este interzisa introducerea in opera a produselor defecte .

La constatarea existentei de produse preizolate ce prezinta defectiuni , executantul lucrarilor de montaj are sarcina sa anunte din timp furnizorul care , dupa constatarea efectuata in comun , isi rezerva dreptul de a decide daca produsele mai pot fi remediate si introduse in lucrare, sau este necesara inlocuirea lor.

6.2.   Montare si sudare conducte

Generalitati

Prin activitate de montare se intelege realizarea tuturor operatiilor tehnologice de asamblare nedemontabila a elementelor si accesoriilor de conducta..

Prin activitatea de instalare se intelege realizarea tuturor operatiilor tehnologice de pozitionare a elementelor si accesoriilor de conducta pe traseul si in locul in care urmeaza sa functioneze conducta in conditii definitive. Instalarea cuprinde si totalitatea operatiilor de asamblare demontabila.

Materialele folosite in executie si montaj vor respecta prevederile proiectului de executie si montaj.

Montarea conductelor

Intreprinderile de montaj raspund de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de executie, de calitatea sudurilor executate-utilizind sudori autorizati si procedee omologate- de calitatea executiei si a materialelor folosite, in conformitate cu prevederile proiectului .

Se recomanda ca executia si montarea conductelor de(abur-condens)sa fie facuta de firme autorizate conform prescriptii PT C 10/2010 desi acestea nu necesita autorizare.

Succesiunea operatiilor de montare a conductelor trebuie sa fie urmatoarea:

- pregatirea conductelor;

- centrarea si sudarea prin puncte a conductelor;

- sudarea conductelor in tronsoane;

- asezarea tronsoanelor intre ele;

- realizarea probei de presiune;

- operatia de mansonare (fixarea mansoanelor la pozitie, lipirea si umplerea lor cu spuma).

In cazul utilizarii tronsoanelor de teava preizolata cu lungimi mai mici decat cele standard (cupoane), in vederea asigurarii conditiilor de sudare si inlaturarea riscului de incendiu si deteriorare a izolatiei, la fiecare capat de conducta sau componenta, izolatia se inlatura complet pe o distanta de 220 mm, pe toata circumferinta elementului.

Tronsoanele de teava cu lungimea mai mica decat lungimea de livrare se vor sanfrena pe santier (la locul de montaj), pentru sudarea cap la cap tip V la 60°, conform SR EN ISO 9692-1:2004; STAS 12255-84 (echivalent cu  ISO 6761 )

Centrarea capetelor tevilor trebuie sa se faca astfel incat dezaxarea masurata la suprafata exterioara a tevii sa respecte conditia: h<0,5 x t; max. 3 mm (unde t= grosimea peretelui tevii; h= dezaxarea datorata montajului).

Prinderea provizorie a conductelor prin puncte de sudura si imbinarea tevilor si a tronsoanelor prin sudura trebuie sa fie executata numai de sudori autorizati de ISCIR

Sectoarele orizontale ale conductelor trebuie montate cu pante de minimum 1,5 ‰ care sa permita evacuarea completa a condensatului-aburului in cazul nefunctionarii instalatiilor .

Se va controla periodic functionarea vanelor de aerisire si golire.

Sudura  tevilor

Avand in vedere parametrii de lucru ai retelei toate activitatile legate de operatiile de montare, examinari, probe si receptie se vor desfasura conform PT C10-10

Autorizatiile monteurului si sudorilor trebuie sa fie valabile la data executiei imbinarilor sudate.

Tehnologia de sudare trebuie sa fie elaborata de contractant si avizata de responsabilul cu tehnica suduri (RTS)

Tehnologia va fi insotita de fisele procedeelor de sudare  omologate

Abaterile maxim admise la defectele de suprafata si abaterile geometrice ale imbinarilor sudate, vor fi conform nivelului C- EN ISO 5817:2004

Suprafatele care urmeaza a fi sudate se vor curata in prealabil in mod corespunzator, in conformitate cu tehnologia de executie, pana la luciul metalic, pentru a asigura o calitate corespunzatoare a imbinarilor sudate. Se vor respecta forma si dimensiunile rosturilor la imbinarea prin sudura, conform prevederilor SR EN 29692-95

Pentru indepartarea bavurilor se va utiliza polizarea de mare turatie care, cu ajutorul discurilor abrazive, va crea conditii de sanfren corespunzator.

Lucrarile de sudare se vor executa numai la o temperatura a mediului ambiant de cel putin 5C si dupa ce s-a verificat ca procedeul omologat de sudare a conductelor corespunde calitativ, probandu-se in acest mod ca materialul de baza si cel de adaos sunt cele din fisa omologata si certificatele de calitate ale acestora.

Materialul de adaos folosit la sudarea manuala electrica(indicativ 111) trebuie ales astfel incat sa corespunda materialului de baza si procedeului de sudare, sa asigure in cusatura sudata aceeasi compozitie chimica si aceleasi proprietati mecanice ca si materialul tevii.

Materialul de adaos folosit la sudare (electrozi bazici)trebuie sa fie insotit de buletinul de calitate emis de producator ,corespunzind cu standardele de produs SR EN ISO 2560:2010 ptr electrozi inveliti .

Depozitarea electrozilor se va face in locuri uscate, ferite de umezeala, fiind interzisa sudarea cu electrozi umezi.

Cordonul de sudura (in zona materialului de adaos depus) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-Sa fie compact

-Sa asigure aceeasi compozitie chimica si aceleasi proprietati fizico-mecanice ca si materialul de baza al tevii.

-Sa nu prezinte fisuri sau crapaturi de –a lungul cordonului.

-Sa nu fie poros

-Sa prezinte un profil uniform cu treceri line la suprafetele pieselor   imbinate.

Controlul calitatii sudurilor

Verificarea calitatii cordoanelor de sudura se face prin urmatoarele examinari

- Examinarea vizuala exterioara a cordoanelor de sudura, in procent de 100%.;

Examinarea se desfasoara in conditiile stabilite de SR EN 17.637 (nivele acceptare –calitate C cf EN 5817)este obligatorie pe intreaga lungime a imbinarilor sudate (in prealabil curatate) si se va face cu instrumente de masura uzuale, cu sabloane si cu ochiul liber sau aparate de marit obisnuite.

In imbinarile sudate nu sunt admise:

-fisuri in cusaturi sau in zona influentata termic;

-crestaturi marginale sau in cusatura;

-cratere, incluziuni de gaze sau incluziuni de zgura

- Examinarea cu ultrasunete in procent de 5% din numarul total de cordoane executate

cap la cap

Examinarea se executa in conditiile stabilite de EN  17640 si nivele de aceptare cf

EN 11666

Examinarile nedistructive se efectueaza de personal calificat corespunzator si certificat cf.EN 473

Nu se admite remedierea cordoanelor necorespunzatoare ( fisuri, crapaturi, incluziuni, etc), prin incarcarea cu sudura  a zonelor cu defecte.Cordoanele si zonele necorespunzatoare vor fi polizate pe toata lungimea defectului iar apoi cordonul sau zona se reface si se verifica in aceleasi conditii ca si cordoanele noi. Cordoanele care au fost remediate se verifica in procent de 100%.

7. Probe

La finalizarea lucrarilor de montare instalare a conductei dar inaintea executarii lucrarilor de vopsire si izolare, conducta se supune urmatoarelor probe:

-proba la rece;

-proba la cald

7.1. Proba hidraulica la rece

Proba la rece consta in supunerea la presiune a conductelor retelei termice.

Proba se efectueaza in  conditiile

- Presiunea de proba PPH=9 bar

- Fluidul de lucru: apa

- Temperatura mediului ambient  ≥ 10ºC;

- Temperatura fluidului de lucru: 10ºC≤T≤50ºC;

-  Durata probei: 15 minute;

Pentru proba se folosesc doua manometre cu clasa de precizie minim 2,5, domeniul de masurare 0-15 bar

Proba de presiune  la rece se considera reusita daca nu se constata:

- deformari plastice vizibile, fisuri sau crapaturi ale elementelor conductei;

- picaturi (lacrimi sau scurgeri pe la imbinari, armature, sau materialul de baza);

- presiunea la manometer nu scade.

Verificarile mentionate se fac numai dupa reducerea presiunii la valoarea presiunii nominale.

Contractantul va supraveghea conducta , dupa incheierea probei de presiune, inca 12 ore la o presiune egala cu valoarea presiunii nominale.

7.2. Proba la cald

Proba la cald are drept scop verificarea etanseitatii si comportarea retelei la dilatare-contractare la temperatura nominala de functionare.

Incalzirea retelei se va face prin marirea treptata si uniforma a presiunii aburului din retea .

Cresterea maxima a temperaturii trebuie sa se faca in ritm de 1 bar/ 30 min

Se controleaza daca dilatarile se produc in sensul prevazut in proiect, daca ele sunt preluate in bune conditii, astfel incit sa nu apara neetanseitati, iar conductele sa nu sufere deplasari .

8. Protectia anticoroziva

Dupa efectuarea probelor, conductele  din otel  vor fi protejate anticoroziv prin grunduire  cu doua straturi miniu de plumb G 355-6 NI 90-72 in zonele de cca 300 mm aferente imbinarilor intre tronsoane

9. Izolatii termice

MANSOANE

Izolarea locala la imbinari (mansonarea) se executa dupa efectuarea probelor de presiune, la solicitarea contractantului.

Operatia va fi executata de catre furnizorul de teava preizolata conform tehnologiei acestuia, cu respectarea tuturor operatiilor pe care le implica

Furnizorul de teava preizolata va livra seturi complete de mansoane termocontractibile, izolatie (elementele spumei), echipament aditional

Responsabilitatea pentru executarea corecta a mansonarilor revine in totalitate furnizorului de conducte preizolate.

Imbinarea mansoanelor se va verifica obligatoriu de catre furnizor si beneficiar, conform instructiunilor de lucru ale furnizorului si cuprinde:

- se verifica sudarea completa si uniforma a mansonului pe manta;

- lipsa urmelor de spuma in zona imbinarilor;

- umplerea completa cu  spuma a spatiului dintre manson si teava de otel

- ( verificarea indicatiilor manometrului de control in momentul introducerii spumei, dublata de verificarea cantitatii de spuma ramase dupa mansonare, sau control vizual simultan cu tasarea mansonului);

- aplicarea dopurilor de protectie;

Materialele de imbinare vor fi păstrate in locuri uscate până la montare si vor fi protejate până in momentul utilizarii.

10.Masuri de protectia muncii

La elaborarea proiectului ptr executie s-au avut in vedere masurile ,normativele si prescriptiile mentionate in ANEXA 2 la prezenta documentatie

In executia lucrarilor pentru conducte si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor mentionate precum si masurile de protectia muncii mentionate in caiet sarcini pentru montaj.

Verificat,							   Intocmit,

Ing M,Tataru					                        Ing M.Lungu