baltur sib S.R.L.

Echipamente termice şi de condiţionare a aerului

## 550200 Sibiu - ROMANIA, Regele Ferdinand, nr.2,

## Tel.: 0269-21.53.98; 0269-23.77.02,Fax: 0269-21.53.76;

## e-mail: baltursib@rdslink.ro; Internet: http://www.baltursib.ro

J32/297/1998, RO10565398, Capital social: 1.300.000 lei,

Cont RO43RNCB0227036047830003  BCR Sibiu;

Cont RO19BTRLRONCRT0296134301 BT Sibiu;

Cont RO55OTPV240000368843RO01 OTP Bank Sibiu

F O A I E  DE  C A P A T

Denumire proiect : Centrale termice pentru producere abur tehnologic utilizat in Stația automatizată țiței și în Rampa automatizată descărcare țiței Bărbătești

Obiect : 		Instalație de utilizare gaze naturale presiune redusa PE si OL la centralele termice

Beneficiar	         : S.C. CONPET S.A. - Ploiești

Amplasament       : loc. Bărbătești, str. Principală, cod Poștal 217055, jud. Gorj

Faza                      : S.F.

Proiect nr.             : 10 /2018

Proiectant             : SC “ BALTUR SIB“ SRL SIBIU

Ex. 5

B O R D E R O U

cu  continutul  proiectului instalatieii  de  utilizare  gaze  naturale presiune redusa, conform   NORMELOR  TEHNICE  PENTRU  PROIECTAREA SI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU  GAZE  NATURALE - 2008

DENUMIRE INVESTITIE: Centrale termice pentru producere abur tehnologic utilizat in "Stația automatizată țiței" și în "Rampa automatizată descărcare țiței" Bărbătești

OBIECT : Utilizare de utilizare gaze naturale presiune redusa PE si OL la centralele termice

# PIESE  SCRISE

- Foaie de capat											1

- Borderou 												2

- Memoriu tehnic  											3

- Caiet de sarcini											7

- Fisa tehnologica de sudare conducte PE100                                                                                17

- Fisa tehnologica executie sapaturi pentru montaj conducta PE                                                   18

- Fisa tehnologica de protectie anticoroziva pe baza de vopsea 					19

- Fisa tehnologica pentru sudura cu flacara oxiacetilenica						20

- Fisa pentru securitate şi sănătate în muncă							22

- Fişa  tehnică pentru protecţia mediului								24

- Fisa pentru situaţii de urgenţă									25

- Obligatiile proiectantului										26

- Obligatiile constructorului									27

- Breviar de calcul											30

- PIESE  DESENATE

- Planul de situatie a instalației de utilizare gaze naturale – var. 1 		G01

- Plan parter centrala termica de la rampa						G02

- Plan parter centrala termica de la depozit						G03

- Plan parter Ateliere								G04

- Schema izometrica a instalatiei de utilizare gaze naturale - var. 1 	     	G05

- Detalii de executie suduri tevi din OL			      			G06

- Detalii de montare piesa de imbinare prin sudura PE-OL si electrofuziune	G07

- Detalii de ingropare conducta si executie rasuflatori			      	G08

INTOCMIT,

Ing. Talvan Iordan

- MEMORIU  TEHNIC

- Privind realizarea  instalatiei  de  utilizare gaze  naturale,

DATE  GENERALE   PRIVIND  REALIZAREA

INSTALATIEI  DE  UTILIZARE  GAZE  NATURALE

I.1. Denumirea investiţiei 	:  Centrale termice pentru producere abur tehnologic utilizat in Stația automatizată țiței și în Rampa automatizată descărcare țiței Bărbătești

I.2. Amplasament                                : loc Bărbătești, Str. Principală, jud. Gorj, cod postal

217055,

### I.3. Beneficiar 	                                     : SC CONPET SA - PLOIEȘTI

I.4. Proiectantul lucrarii                       :  SC BALTUR SIB SRL Sibiu

I.5. Obiect                                            : Retea de utilizare gaze naturale presiune redusa PE si OL la centralele termice

## I. APROBAREA UTILIZARII DE GAZE NATURALE

La întocmirea documentaţiei s-a ţinut seama de Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale  NTPEE/2008,  Ord. 32/2012 privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale.

Consumatori nou solicitati:

- 2 arzatoare pentru cazane de preparare abur de 1540 kW    di = 165,0 x 2 = 330,0 mc/h

- 2 arzatoare pentru cazane de preparare abur de 1540 kW    di = 165,0 x 2 = 330,0 mc/h

- 1 cazan mural de apa calda de 50 kW           		        di = 5,0 x 1 = 5,0 mc/h

665,0 mc/h

Consumatori existenti:

- 3 arzatoare pentru cazane de abur 2 t/h ABA	                    di = 191x3= 573 mc/h

- 5 cazane murale de apa calda de 35 kW          		        di = 3,6x5= 18 mc/h

- 5 cazane murale de apa calda de 30 kW 		        di = 3,28x5= 16,4 mc/h

- 8 masini de gatit						        di = 0,67x8=5.36 mc/h

- 1 boiler de preparare ACM				        di = 0,137 mc/h

- 1 Racord pentru flacara oximetanica 1/2”		        di = 1,0 mc/h

613,89 mc/h

Total Consumatori in Statia de titei Bărbătești – 23 focuri            1.278,89 mc/h

## II. SITUAŢIA EXISTENTĂ:

La adresa menţionata se găseşte Statia de tratare si depozitare împreuna cu Rampa de descarcare titei Barbatesti, constituite din mai multe clădiri alimentate cu gaze naturale. Clădirile se încadrează in clasa de importanta"C", conform Regulamentului aprobat HGR261/1994.

Statiile sunt racordat la reţeaua de distribuţie gaze naturale prin intermediul unui branşament presiune medie OL 3" situat la limita de proprietate in statia de reglare si masura. Reducerea presiunii se face cu un regulator DN 80 situat in postul de reglare existent, iar măsurarea se realizează cu un contor G160 cu pistoane rotative.

Instalaţia de utilizare gaze naturale existenta lucrează in regim de presiune redusa si joasa care alimentează consumatorii obiectivului.

In prezent centrala termica termica are 3 cazane pentru preparare abur tehnologic de medie presiune si care este propus spre conservare, cu solutia de construire a 2 centrale termice pentru preparare abur de medie presiune amplasate langa consumatorii tehnologici. Debitele nominale a cazanelor noi propuse este de 2.1 t/h la presiunea maxima de 11.8 bar.

## III. SITUAŢIA PROPUSĂ:

Se doreşte construirea a doua centrale termice cu cate 2 cazane de preparare abur fiecare de 2.1 t/h.

In acest scop se va folosi instalatia de utilizare gaze naturale existenta si extinderea retelei până la centrala termica nou construita in Rampa de descarcare titei.

Traseul de montare a conductelor noi proiectate precum şi diametrul acestora sunt cele indicate în planurile şi schema izometrică anexate. Se propune extinderea retelei de utilizare gaze natural cu  460 metri de conducta PE SDR 11 Ø90 mm si cu 50 metri de conducta OL 3” de la punctul de racord din conducta de alimentare a centralei termice existente pentru alimentare centralei temice nou propusa din Rampa de descarcare titei, iar pentru centrala termica nou propusa la zona de depozitare titei racordarea din conducta comuna cu teava din OL de 3” in lungime de 17 metri.

Traseul conductelor din interiorul clădirii va ține cont de echipamentele proiectate astfel încât acestea să nu fie expuse la loviri sau alte acțiuni mecanice în timpul efectuării acțiunilor curente sau a montării/demontării altor echipamente. Este obligatoriu să existe acces la conducta de gaze din interior pe toată lungimea ei, pentru efectuarea verificărilor periodice, conform NTPEE 2008 și să se respecte instrucțiunile producătorilor de echipamente cu privire la montarea și întreținerea lor.

Suprafaţa golului pentru accesul aerului de ardere intr-o incapere in care se utilizează gaze naturale, se determina cu relaţia:

S = 0,0025*Qi [m2] = 0,0025*330= 0,825 m2

unde Q reprezintă debitul instalat in încăperea respectiva, in m3/h, iar coeficientul 0,0025 este dat in m2/(m3/h). Golul pentru accesul aerului se realizează la partea inferioara a incaperii, fara dispozitive de închidere sau reglaj.

In timpul execuţiei lucrărilor, se vor respecta Normele de Securitate si Sănătate in Munca, Normele de Apărare împotriva Incendiilor şi NORMELOR TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE NTPEE - 2008.

Lucrările vor fi executate cu instalatori autorizaţi şi firme agrementate de ANRE -DARAGN .

Înainte de începerea lucrărilor, proiectul va fi depus la operatorul licenţiat de distribuţie in vederea avizării.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului se face de către verificatori atestaţi de ANRE - DARAGN , potrivit normelor legale in vigoare. Cerinţa de calitate este corespunzătoare nivelului de performanta Ig.

La finele lucrărilor se va întocmi dosarul definitiv care va conţine toate piesele din dosarul preliminar, cu modificările survenite, ce se va depune la operatorul licenţiat de distribuţie în vederea recepţiei si a punerii in funcţiune.

Instalarea aparatelor se efectuează sub supravegherea RSL, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare. În situaţiile în care, conform legii, este necesară obţinerea unor avize suplimentare specifice, această obligaţie revine deţinătorului/utilizatorului aparatului.

Montarea aparatelor se efectuează sub supravegherea RSL şi constă din activităţi de asamblare prin îmbinări demontabile a componentelor acestora, executate conform unei documentaţii tehnice, ca de exemplu cazane livrate pe elemente, arzătoare sau sisteme de ardere livrate separat.

Punerea in functiune a aparatelor se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice  autorizate ISCIR. Punerea in functiune si admiterea functionarii se va face conform prevederilor prescriptiei tehnice PT A1-2010 si PT-C1-2010.

Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.

Deţinătorul/utilizatorul de aparate are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a) să nu permită modificarea datelor stabilite prin instrucţiunile de instalare/montare;

b) să nu utilizeze aparate pentru care nu s-a obţinut admiterea funcţionării;

c) să efectueze verificările tehnice periodice la intervalele stabilite de prezenta prescripţie tehnică;

d) să nu permită alimentarea altor consumatori din instalaţia electrică a aparatului;

e) să ia măsuri corespunzătoare, unde este cazul, astfel încât operatorul RSVTI, precum şi personalul instruit, nominalizat în livretul aparatului să-şi poată îndeplini în condiţii bune sarcinile prevăzute.

Deţinătorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin exploatarea necorespunzătoare a aparatelor.

În cazul transferului dreptului de proprietate asupra aparatului deţinătorul este obligat să furnizeze aparatul împreună cu instrucţiunile date de producător şi cu livretul aparatului conţinând toate înregistrările.

Cazanele se instaleaza în săli proprii amplasate la subsolul, demisolul, parterul sau etajele clădirilor de producție din categoriile C, D și E de pericol de incendiu, ale clădirilor de depozitare a materialelor necombustibile și ale clădirilor civile, conform actelor normative în vigoare.

Sala cazanelor trebuie sa fie separat de încăperile alăturate prin pereți sau planșee cu rezistență mecanică corespunzătoare, uși necombustibile.

Nu se admite a se da sălii cazanelor altă întrebuințare în afara celei de exploatare și întreținere a cazanelor și a instalațiilor auxiliare. Spațiile de acces și de deservire ale diferitelor locuri de muncă din sala cazanelor precum și căile spre ușile sălii trebuie să fie întotdeauna libere. Ușile trebuie să fie descuiate tot timpul cât cazanele sunt în funcțiune.

În sala cazanelor trebuie să se afișeze, la loc vizibil, instructiuni de utilizare/exploatare care să țină seama de specificul fiecărui cazan din sala cazanelor. De asemenea, se afișează instrucțiuni interne privind atribuțiile personalului și modul de deservire a cazanelor, precum si panouri cu instrucțiuni de protecția muncii. În cazul instalațiilor complexe, atunci când volumul acestor instructiuni nu permite afișarea acestora, personalul de deservire trebuie să aibă individual, la dispoziție în sala cazanelor, aceste instrucțiuni.

Fereastrele de la sala CT  sunt de constructie speciala (securizat, thermopan etc.) si se va monta obligatoriu detector automat de gaze cu limita inferioara de sensibilitate de cel putin 2% metan ( CH4) in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere (electroventil) al conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi. In cazul utilizarii detectoarelor, suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe m3 de volum net de incapere. Volumul net reprezinta volumul total al incaperii, din care se scade volumul elementelor de instalatii sau de constructii existente in incapere, in care nu nu se pot acumula gaze.

Inainte de punerea in functiune, instalatia de utilizare se supune la verificari de receptie constituite   din urmatoarele:

Pentru instalatia montata aeriana si subterana presiune redusa:

-incercarea de etanseitate la presiunea de 2,0x 10 -5 Pa ( 2,0 bar ) si o durata de 24 ore;

-incercarea de rezistenta la presiunea de 4,0 x 10 -5 Pa ( 4,0 bar ) si o durata de 1 ora.

Conform  celor  aratate  mai  sus  proiectul  de  fata  stabileste conditiile  tehnice  de  proiectare, executie, receptie, punere in fuctiune, exploatare  si  intretinere  a  instalatiei  de  utilizare  aferente  debitului  de  gaze  naturale  aprobat, in conformitate  cu  Normele  tehnice  pentru  proiectarea  si  executia  sistemelor de alimentare cu  gaze  naturale/2008.

Lucrarile  de  executie  pentru  instalatii  de  gaze  naturale  se  vor  executa in  conformitate  cu  instructiunile  tehnice  pentru  executarea  instalatiei  de  utilizare  si  a  Fiselor  tehnologice  cuprinse  in  prezentul  proiect  care  face  parte  integranta  din  proiect  si  stau  la  îndemâna  executantului  pentru  executia  corecta  si  de  calitate, asigurarea  unei  depline  sigurante  in  functionarea  instalatiilor  proiectate.

Intocmit,

Talvan Iordan

CAIET  DE  SARCINI

INSTRUCTIUNI PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR INSTALATIEI DE UTILIZARE

Denumire proiect : Centrale termice pentru producere abur tehnologic utilizat in Stația automatizată țiței și în Rampa automatizată descărcare țiței Bărbătești

Obiect 1: 		Instalație de utilizare gaze naturale presiune redusa PE si OL la centralele termice

Beneficiar	         : SC CONPET SA – PLOIEȘTI

Amplasament       : loc Bărbătești, Str. Principală, jud. Gorj, cod postal 217055,

Faza                      : S.F.

Proiect nr.             : 10 /2018

Proiectant             : SC “ BALTUR SIB“ SRL SIBIU

- Descrierea instalatiei de utilizare a gazelor naturale

Instalatia de utilizare se compune din:

-instalatia exterioara,  este partea din instalatia de utilizare care se gaseste in exteriorul cladirii, intre robinetul de bransament respectiv  postul de reglare si robinetul de incendiu montat la intrarea instalatiilor in cladire;

-instalatia interioara, care este partea din instalatia de utilizare din interiorul cladirii, intre robinetul de incendiu si aparatele de utilizare, inclusiv focarul.

Consumatorii de gaze naturale nu vor putea modifica instalatia de utilizare individuala decat respectand prevederile legale in vigoare si vor raspunde de integritatea si securitatea contorului care le masoara consumul de gaze naturale.

- Conditii pentru introducerea gazelor naturale in cladiri, asigurarea aerului necesar combustiei si evacuarea gazelor de ardere.

Materialul tubular folosit pentru instalatia de utilizare gaze naturale este otel, de diametre diferite, conform schemei izometrice anexate proiectului.

Pentru dimensionarea instalatiilor in breviarul de calcul s-au insumat debitele nominale ale aparatelor de utilizare.

La executia instalatiei de utilizare constructorul va utiliza instalator autorizat, grad II D si III D.

Utilizarea gazelor naturale este permisa numai in incaperi in care nu exista pericol de:

- incendiu prin aprinderea materialelor si elementelor combustibile;

- explozie a materialelor aflate in interior;

-  intoxicare sau asfixiere;

Toate incaperile in care se monteaza aparate consumatoare de combustibili gazosi se prevad, spre exterior sau spre balcoane/terase vitrate, cu suprafete vitrate, definite cf. art.8.2., lit.e), din NTPEE-2008, cu suprafata minima totala de:

- 0,03 m2 pentru fiecare m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din beton armat;

- 0,05 m2 pentru fiecare m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor de zidarie.

Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala (securizat, thermopan etc.) se vor monta obligatoriu detectoare automate de gaze cu limita inferioara de sensibilitate de cel putin 2% metan (CH4) in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere (electroventil) al conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi. In cazul utilizarii detectoarelor, suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe m3 de volum net de incapere. Volumul net reprezinta volumul total al incaperii, din care se scade volumul elementelor de instalatii sau de constructii existente in incapere, in care nu nu se pot acumula gaze.

Debitul total al aparatelor cu flacara libera care se pot instala intr-o incapere trebuie sa satisfaca conditia: 15m3 volum interior de incapere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale conf. art. 8.6 din NTPEE-2008. Fac exceptie de la 8.2., lit.a) si art. 8.4., din NTPEE-2008 aparatele consumatoare de combustibili gazosi la care prin tubulatura etansa se asigura accesul din exterior al aerului necesar arderii si evacuarea in exterior sub presiune a gazelor de ardere (cu camera etansa si tiraj fortat ).

Pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazosi racordate la cos sau cu flacara libera se asigura aerul necesar arderii si evacuarea in exterior a gazelor de ardere, complet si fara riscuri, astfel incat in atmosfera incaperii sa nu depaseasca concentratia de gaze de ardere admisa de normele de protectia muncii si normele de protectia mediului. Aerul necesar arderii se asigura in functie de raportul intre volumul interior al incaperii Vi (mc) si debitul nominal al aparatului consumator de combustibili gazosi Qn in m3/h cf.art.8.8. din NTPEE-2008.  Pentru cazul  Vi / Qn  este mai mic de 30 se prevad preize de acces aer direct din exteriorul constructiei, prin goluri practicate la partea inferioara a incaperi si fara dispozitive de inchidere sau reglaj, iar in cazul in Vi / Qn  este egal cu 30, se considera ca prin neetanseitatile existente se asigura aerul necesar pentru ardere.

Suprafata golului pentru accesul aerului de ardere intr-o incapere in care se utilizeaza gaze naturale se determina cu relatia: S =0.0025 x Qi  in  m2 , unde Qi  reprezinta debitul instalat in incaperea respectiva, in  m3 / h, iar coeficientul 0.0025 este dat in m2  / (m3 / h). Este interzisa obturarea golului de acces al aerului de ardere.

La incaperile in care se instaleaza aparate cu flacara libera independent de volumul lor se prevad canale sau grile de ventilare  pentru evacuarea gazelor de ardere, dimensionate si executate in conformitate cu standardele si prescriptiile tehnice in vigoare. Canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere se racordeaza la partea superioara a incaperilor, cat mai aproape de plafon si nu se prevad dispozitive de inchidere sau reglaj.

In instalatiile de utilizare se pot monta numai arzatoare standardizate, omologate, avizate care au aprobarea forurilor de drept. Aparatele consumatoare de combustibili gazosi se racordeaza rigid/flexibil la instalatiile interioare. Imbinarile prin sudura se executa numai de sudori autorizati de organisme abilitate, conform reglementarilor in vigoare. Schimbarile de directie se vor executa conform art. 10.18 din NTPEE-2008. La curbarea tevilor din otel se respecta razele minime de curbura. Protectia instalatiei de utilizare se face prin grunduire si vopsire, operatiuni care se efectueaza dupa efectuarea tuturor verificarilor.

Utilizarea gazelor naturale in incinte si clădiri

Intrarea în clădiri a branşamentelor sau a instalaţiilor de utilizare se realizează suprateran. prin traversarea peretelui exterior al clădirilor; este interzisă intrarea acestora în pardoseala sau sub pardoseala clădirilor.

Este interzisă intrarea instalaţiilor de utilizare din firidele de branşament direct în interiorul clădirilor.

Instalaţiile de utilizare exterioare se execută astfel încât să existe posibilităţi de acces rapid la robinetele de incendiu.

La toate clădirile amplasate în localităţi în care există reţele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanşare la trecerile instalaţiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereţii subterani şi prin planşeele subsolurilor clădirilor. Este interzisă racordarea la SD a clădirilor care nu au asigurate măsurile de etanşare prevăzute.

Utilizarea gazelor naturale este admisă numai în încăperi în care nu există pericol de:

- incendiu, prin aprinderea materialelor şi elementelor combustibile;

- explozie a materialelor şi substanţelor combustibile / inflamabile aflate în interior;

- intoxicare sau asfixiere a utilizatorilor cu gaze combustibile sau gaze de ardere.

Condiţii tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile:

a)	volumul interior minim al încăperilor

- 18,0 m3 pentru încăperi curente;

- 7,5 mJpentru băi şi bucătării.

- asigurarea aerului necesar arderii;

- ventilare naturală sau mecanică;

- evacuarea totală a gazelor de ardere, în atmosferă;

suprafeţe vitrate

- Materiale si aparate folosite in instalatia de utilizare gaze naturale

Pentru executia instalatiilor de gaze naturale se vor utiliza tevi din otel sau polietilena, conform ordinului 19/2010, art.9.1 si 9.3.

Grosimea peretilor tevilor vor corespunde celor minime din fabricatia curenta, dar nu vor fi mai mici decat cele indicate de NTPEE 2008.

In instalatia de utilizare proiectata se vor folosi robinete cu cep, cu sertar, cu sfera, cu clapa fluture conform NTPEE 2008.

In conformitate cu art. 8.39 din NTPEE 2008 in instalatiile de utilizare, alegerea si montarea  aparatelor consumatoare de conbustibili gazosi se face cu respectarea instructiunilor producatorului si reglementarilor in vigoare.

Pentru masurarea debitelor se vor folosi contoare volumetrice, care corespund prevederilor metrologice in vigoare.

Pentru imbinarile filetate se vor folosi fitinguri din fonta maleabila, conform
STAS 471/1985, STAS 479/1984, STAS 481/1987, EN 10242.

Pentru etansarea imbinarilor filetate se vor folosi benzi de teflon, fuior de canepa, vopsea, miniu de plub si clingherit.

Pentru protectia anticoroziva se vor folosi materiale indicate in STAS 8589/1970, vopsirea se va face cu vopsea galben inchis.

4.  Alegerea traseelor si conditii pentru amplasarea conductelor si armaturilor in instalatia de utilizare proiectata

La alegerea traseelor conditiile de siguranta au prioritate fata de orice alte conditii.

Conductele instalatiilor interioare de utilizare se amplaseaza, aparent, in spatii uscate, ventilate, luminate si circulate, cu acces permanent, inclusiv in subsolurile care indeplinesc aceste conditii si se monteaza:

- pe cat posibil pe elementele rezistente ale constructiei, pereti, stalpi, grinzi, plafoane;

- pe stalpi metalici sau de beton, montati special in acest scop sau in scopul sustinerii conductelor de gaze naturale impreuna cu conducte pentru alte instalatii;

Se admite montarea conductelor mascate in canale vizitabile si ventilate, numai in cazul constructiilor cu grad deosebit de finisare.

Este interzisa montarea conductelor pentru alte instalatii in canale pentru conductele de gaze naturale sau intersectarea canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalatii sau comunicarea cu acestea.

Este interzisa trecerea conductelor prin cosuri si canale de ventilatie, incaperi neventilate si spatii inchise cu rabit si alte materiale, incaperi cu mediu corosiv sau cu degajare de noxe, incaperi cu umiditate pronuntata, incaperi in care se pastreaza materiale inflamabile, camari pentru pastrat alimente sau debarale neventilate, subsoluri tehnice si canale tehnice, gheene sau nise comune mai multor nivele, in care sunt montate conducte pentru alte instalatii, inclusiv sub deschiderile inferioare ale acestora, podurile neventilate ale cladirilor, WC-uri, locuri greu accesibile in care intretinerea normala a conductelor nu poate fi asigurata, depozite sau incaperi de depozitare, vezi normativ P113. In cazul in care nu pot fi evitate trecerile conductelor prin closete sau camari se admite traversarea acestora utilizand conducte fara imbinari si protejate in tuburi de protectie. Se evita trecerea conductelor prin camere de dormit neprevazute cu aparate consumatoare de combustibili gazosi. Se admite montarea conductelor instalatiilor de utilizare in slituri amenajate in perete sau in pardoseala cf.art.8.30, alin.2 lit. a, b,c, d si e, din NTPEE-2008. Cand trecerea conductelor prin incaperi cu umiditate pronuntata sau atmosfera corosiva este inevitabila, se vor folosi tevi zincate sau protejate cu lacuri anticorosive sau se protejeaza conductele cu tuburi de protectie.

Trecerea conductelor prin pereti sau plansee se face protejat in tub de protectie si fara imbinari in tubul de protectie, conf. art. 8.32 din NTPEE-2008. Tuburile de protectie se vor fixa rigid si etans de elementele de constructie si vor depasi fata finita a acestora cu 10 mm la pereti si plafoane si 50mm la pardoseli  conf. art. 8.33 din NTPEE-2008. Conductele instalatiilor de utilizare se vor amplasa astfel incat sa fie protejate impotriva degradarii prin lovire directa sau trepidatii, contactul cu lichide corosive, contactul indelungat cu apa, radiatie sau conductie termica conf. art. 8.34 din NTPEE-2008

Distantele minime intre conductele de gaze naturale si elementele celorlalte instalatii se vor incadra in prevederile din precriptiile tehnice de specialitate in vigoare.

Este interzisa utilizarea conductelor de gaze naturale pentru orice alte scopuri, cum ar fi:

- legarea la pamant a altor instalatii;

- realizarea prizelor de protectie electrica;

- sustinerea cablurilor si / conductorilor electrici indiferent de tensiune si curent;

- agatarea sau rezemarea unor obiecte.

Sustinerea conductelor supraterane pe elemente de constructii se va realiza cu elemente de sustinere de tip console, coliere ( bride, bratari ) etc. in functie de diametru, la distante de:

- 1,5 ....... 8,0 m intre punctele de sustiner;

- 20......... 30 mm intre conducte si elementele de constructii.

Distantele maxime intre 2 reazeme si tipul reazemelor sunt cele din Tabelul 7 din NTPEE-2008.

In instalatiile de utilizare, conductele de gaz se vor monta deasupra conductelor de apa, incalzire centrala. Conductele orizontale din instalatiile de utilizare se vor monta la partea superioara a peretilor, deasupra conductelor pentru alte instalatii, deasupra usilor si ferestrelor. Se recomanda sa nu se fixeze conducta de plafonul incaperilor.

Distanta dintre conductele de gaze si elementele instalatiei electrice vor fi cele prevezute de Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori cu tensiune pina la l000V. Este interzis punerea la pamint a aparatelor electrice sau a altor instalatii prin conductele de gaze art. 8.37 din NTPEE 2008.

In instalatiile cu un singur contor, daca distanta intre robinetul de incendiu si contor nu depaseste 5 m, robinetul de contor  tine loc de robinet de incendiu.

Robinetele de inchidere se prevad:

a) inaintea fiecarui contor;

b) pe fiecare ramificatie importanta;

c) pe fiecare conducta care alimenteaza grupuri de arzatoare montate la aparate, mese de lucru, laboratoare, etc.;

d) la baza fiecarei coloane; daca plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face in conditii de securitate si estetica corespunzatoare, se admite montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane care alimenteaza maxim 24 de puncte de consum;

e) inaintea fiecarui aparat consumator de combustibili gazosi:

- doua robinete montate pe conducta, in cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi racordate rigid si cele racordate prin racord flexibil, care nu au robinet de manevra propriu;

- un robinet pentru cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi care au racord rigid si flexibil  si au robinet de manevra propriu.

S-a prevazut a se monta robinete de inchidere la vedere, in locuri ventilate si accesibile conform NTPEE 2008. art. 8.46.

- Montajul conductei din polietilena

Lăţimea şanţului se va alege în aşa fel încât de fiecare parte a ţevii să rămână un spaţiu liber de min.10 cm. Lăţimea minimă admisă, pentru crearea unor condiţii optime de lucru, va fi de 40 cm.

Fundul şanţului se acoperă cu un strat de 1015 cm de nisip de granulaţie 0,30,8 mm.

Nu sunt admise denivelări evidente ale fundului de şanţ. Prezenţa pe fundul şanţului sau în stratul de nisip a unor pietre sau aglomerări de pământ, rezultate din săpătura fiind de asemenea interzisă.

Conductele din polietilenă se aşează şerpuit în şanţ şi se acoperă cu un strat de nisip de minimum 10 cm.

După stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilenă se efectuează în straturi subţiri, cu pământ mărunţit, prin compactare după fiecare strat.

Umplerea şanţurilor se face în straturi subţiri cu grosime maximă de 20 cm, cu pământ mărunţit sau nisip, prin compactare după fiecare strat, în cazul compactării manuale şi conform prevederilor din cartea utilajului de compactare, în cazul compactării mecanice.

Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectuează într-o perioadă mai răcoroasă a zilei, pe zone de 2030 m, avansând într-o singură direcţie, pe cât posibil în urcare.

Conductele şi branşamentele din polietilenă sunt însoţite pe întreg traseul de un fir trasor, în scopul identificării traseului şi a determinării integrităţii acestora. Firul  trasor este un conductor de cupru monofilar, cu secţiunea minimă de 1,5 mm 2 , cu izolaţie corespunzătoare unei tensiuni de străpungere minimă de 5 kV. Firul trasor se fixează de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilenă, la distanţe de maxim 4 m, cu bandă adezivă. La montarea firului trasor se au în vedere normele specifice executării subterane a reţelelor electrice. În zonele fără construcţii se vor monta la distanţe de 300 m cutii de acces la firul trasor. Capătul firului trasor montat pe branşamente se fixează cu bandă adezivă de capătul branşamentului, după ieşirea din pământ.

Instalatia de utilizare din PE se va executa prin procedeul de electrofuziune, toate elementele de asamblare, fiind specifice acestui procedeu.

Îmbinările prin sudură se execută de sudori autorizaţi de organisme abilitate, conform reglementărilor în vigoare.

Este obligatorie marcarea sudurilor, conform reglementărilor în vigoare. Procedeele de sudare utilizate sunt certificate, conform reglementărilor în vigoare. Se evită sudarea în condiţii meteorologice improprii : pentru situaţii speciale se iau măsurile de realizare impuse de tehnologia de sudare (paravane, corturi, preîncălzirea capetelor etc.).

Controlul calităţii sudurilor pentru conducte din PE se face vizual şi, după caz, prin metode nedistructive, conform prevederilor proiectului de execuţie a lucrărilor.

Elementele componente ale instalatiei de utilizare subterane sunt: Conducta PE100SDR11, Dn 32, cuplele de electrofuziune, cotul de electrofuziune, capetele de branşament şi robinetul de siguranta.

Cuplele de electrofuziune se utilizează la îmbinarea ţevii instalatiei de utilizare cu capătul de branşament.

Capătul de branşament este elementul care asigura tranziţia de la ţeava de polietilenă, a instalatiei de utilizare, la extremitatea din oţel a acestuia. Pentru evitarea deteriorării premature a capătului de branşament, prin coroziune, se vor instala capete de branşament, de tip neanodic, cu următoarele caracteristici:

- ţeava activă a capătului de branşament, în pământ, va fi din polietilenă;

- tranziţia PE-OL se va realiza printr-un element de trecere pozat subteran;

Instalatia de utilizare gaze naturale din polietilenă se va poza la o adâncime de 0,9 m măsurată de la generatoarea superioară a conductei la suprafaţa solului.

Materialul tubular utilizat pentru execuţia instalatiei de utilizare din polietilenă este de PE 100 SDR 11, cu diametrul de Dn 32x3mm.

Traseul instalatiei de utilizare va fi rectiliniu, perpendicular pe zidul constructiei.

La curbarea ţevilor din oţel se respectă razele minime de curbură .

Curbarea ţevilor din polietilenă se realizează fără aport de căldură. Raza minimă de curbură pentru ţevile din PE100SDR11 este de 30xDn.

La ieşirea capătului de branşament din pământ se va monta o răsuflătoare de perete, pentru asigurarea posibilităţii de detectare a eventualelor scăpări de gaze datorate defectelor apărute. Răsuflătoarea se va monta în aşa fel încât orice deplasare accidentală a acesteia să nu afecteze sau să producă distrugerea ţevii de polietilenă a branşamentului.

Distanta minima intre conductele de gaz. din PE pozate subteran si alte instalatii, retele edilitare, constructii sau obstacole subterane, vor fi potrivit tabelului nr. 1, de la art. 3.12 din NTPEE-2008, anexat mai jos.

Intersectarea conductei de gaze naturale cu alte utilitati subterane sau lucrari la suprafata solului, conform art. 6.24 din NTPEE-2008, se va face in general perpendicular pe axul instalatiei sau lucrarii traversate, la cel putin 200 mm deasupra celorlate instalatii. In cazuri exceptionale, se admit traversari sub un alt unghi, dar nu mai mic de 60˚.

Conducta de gaze nu va traversa canale, camine sau alte canalizatii, conf. art. 6.25 din NTPEE-2008. Daca nu este posibil, conducta va fi introdusa in tub de protectie, conf. art. 6.24 din NTPEE-2008.

Tuburile de protectie se vor confectiona din:

-teava de otel, izolata ca si conducta la subtraversari in carosabil, sub linii de cale ferata sau tramvai, canale termice;

-material plastic la subtraversari de trotuare, cabluri electrice, telefonice, conducte apa si canal.

Tabel Nr.1

| Nr. crt | Instalatia, constructia sau obstacolul | Distanta minima in [m] de la conducta de gaze din PE de: |  |  | Distanta minima in [m] de la conducta de gaze din OL de: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P.J. | P.R. | P.M. | P.J | P.R. | P.M. |
| 1. | Cladiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Cladiri fara subsoluri | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| 3 | Canale pentru retele termice, canale pentru instalatii telefonice, televiziune, etc. | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| 4 | Conducte de canalizare | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| 5 | Conducte de apa, cabluri de forta, cabluri telefonice montate direct in sol, cabluri TV, sau caminele acestor instalatii | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6 | Camine pentru retele termice, telefonice si canalizare, sau alte camine subterane. | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Linii de tramvai pana la sina cea mai apropiata | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 8 | Copaci | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 9 | Stalpi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Instalatia de utilizare subterana gaz nu va traversa canale, camine sau alte constructii subterane. In cazul in care respectarea conditiilor nu este posibila, conducta de PE va fi introdusa in tub de protectie.

Tuburile de protectie au drept scop :

-directionarea eventualelor scapari de gaze.

Tuburile de protectie vor depasi in ambele parti limitele instalatiei sau constructiei traversate cu cel putin 0,50 m.

Diametrul interior al tubului de protectie se stabileste cu relatia:

Ditub= de cond+50mm

6. Montajul conductelor, executarea imbinarilor si a schimbarilor de directie la instalatie de utilizare

Inainte de punerea in opera, tevile vor fi curatate la interior si exterior se interzice montajul fortat al conductelor.

Fixarea conductelor aparente pe pereti se va face cu bratari sau console, la distante de l,50-5.00 m in functie de diametral conductei.

Capetele conductelor la care nu sunt racordate aparate de consum, chiar daca sunt prevazute cu robinete se vor inchide cu dopuri de otel, insurubate, bine etansate, fiind interzisa folosirea dopurilor din alte materiale (lemn, hirtie).

Conductele de gaze naturale aparente se vor monta la o distanta de 2-5 cm fata de perete, in functie de diametrul conductei.

Tuburile de protectie ale instalatiei de utilizare nu vor depasi nivelul peretilor ce vor fi traversati, tuburile fiind fixate cu ciment sau ipsos. Tuburile de protectie pentru conduetele verticale vor depasi suprafata pardoselii cu circa 3 cm.

Conductele orizontale vor fi montate numai in partea de sus a peretilor, la o distanta convenabila de plafon, deasupra usilor si ferestrelor, cu exceptia legaturilor de la coloanele montate la aparatele de utilizare, care se fac la nivelul racordurilor aparatului. Nu se vor fixa conducte pe plafonul incaperilor. Imbinarea tevilor in executia aparenta se face cu ajutorul fitingurilor sau prin sudura. Imbinarea prin sudura se va aplica numai la tevi negre avind diametrul de cel putin 20 mm (¾”) si avind asigurate caracteristicile de sudabilitate, imbinarile prin sudura in instalatiile de utilizare se vor executa numai prin procedeul de sudare oxiacetilenica conform fisei tehnologice de sudura manuala cu flacara oxiacetilenica, parte integranta din prezentul proiect.

Imbinarile cu racord olandez se admit numai la legarea contoarelor si aparatelor de utilizare instalate in bucatarii si oficii, intre robinetul de siguranta si cel de manevra existent in aparatul de utilizare. Pentru schimbari de directie la instalatiile de utilizare se vor utiliza fitinguri pina la diametrul de 100 mm (4") sau curbe trase pentru sudura.

7. Amplasarea si montarea arzatoarelor si aparatelor de utilizare

In instalatia de utilizare proiectata se vor monta arzatoare si aparate de utilizare standardizate sau omologate potrivit prevederilor legale in vigoare.

Robinetele de manevra si siguranta  proiectate vor fi astfel instalate incit manevrarea lor sa se poata face concomitent cu supravegherea aprinderii focului. Piulita de stingere a robinetului va fi usor accesibila. Robinetele cu cheie se vor monta astfel incit sa nu existe posibilitatea deschiderii robinetului sub greutatea proprie a cheii. Arzatoarele se vor monta numai dupa ce instalatia interioara a fost verificata si receptionata de catre delegatul unitatii de distributie a gazelor. Arzatoarele se vor sprijini pe suporti, pentru a evita producerea de vibratii si tensiuni in piesele de legatura. Orificiile pentru intrarea aerului primar in arzator trebuie sa fie libere si sa se gaseasca in afara focarului.

Toate conductele instalatiei de utilizare vor fi protejate contra coroziunii. Avind in vedere ca instalatia de utilizare s-a proiectat in exclusivitate suprateran, acoperirea protectoare a suprafetelor elementelor instalatiei se va face prin grunduire cu vopsea de miniu de plumb si vopsire in doua straturi cu vopsea de culoare galben inchis conform STAS 8589/1970 si STAS 12796/1990b si conform fisei tehnologice de protectie anticoroziva pe baza de vopsele a instalatiilor executate suprateran, care face parte integrata din prezentul proiect.

8. Conditii tehnice pentru verificarea etanseitatii, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare

Inainte de punerea in functiune, instalatia de utilizare se supune la verificari de receptie constituite   din urmatoarele:

- pentru instalatia montata aeriana presiune redusa:

-incercarea de etanseitate la presiunea de 2,0x 10 -5 Pa ( 2,0 bar ) si o durata de 24 ore;

-incercarea de rezistenta la presiunea de 4,0 x 10 -5 Pa ( 4,0 bar ) si o durata de 1 ora.

- pentru instalatia montata aeriana presiune joasa:

-incercarea de etanseitate la presiunea de 1,0x 10 -5 Pa ( 1,0 bar ) si o durata de 24 ore;

-incercarea de rezistenta la presiunea de 2,0 x 10 -5 Pa ( 2,0 bar ) si o durata de 1 ora.

In vederea pregatirii pentru verificarea de receptie, executantul va curata instalatia de utilizare de impuritati prin suflare cu aer si va efectua incercari preliminare (de casa), in aceleasi conditii ca si incercarile de receptie.

Incercarile preliminare se vor efectua cu instalatia nevopsita, iar imbinarile se vor verifica una cate una cu un produs spumant. Toate incercarile se vor verifica cu aer.

Incercarile de rezistenta si etanseitate vor incepe dupa egalizarea temperaturii aerului din instalatia de utilizare cu cea a aerului din mediul inconjurator si se vor face cu manometre indicatoare cu element elastic. La aparitia unor defecte, incercarile se vor intrerupe, iar instalatia de utilizare se va goli, urmand ca dupa remedierea defectelor incercarile sa fie reluate. Este interzisa remedierea defectelor in timp ce conductele se afla sub presiune. Dupa terminarea incercarilor, evacuarea aerului se va face pe la capatul opus celui de umplere.

Instalatia de utilizare proiectata va fi executata numai pentru punctele de ardere aprobate si proiectate. Executia instalatiei de utilizare se poate face de catre instalatori autorizati in gaze naturale minim grad III si firme agrementate pentru astfel de lucrari.

Instalatia de utilizare proiectata ce urmeaza a se executa, receptiona si pune in functiune, cu exceptia contorului volumetric, apartine proprietarului imobilului, indiferent de modul de executie sau finantare.

Incercarile de rezistenta si etanseitate se vor executa de constructor prin instalatorul autorizat in prezenta delegatului unitatii distribuitoare, iar cind se considera necesar va fi convocat si proiectantul.

Punerea in functiune a instalatiei de utilizare se poate face numai dupa receptionarea si incheierea contractului de furnizare a gazului.

La punerea in functiune se va urmarii comportarea arzatoarelor si aparatelor de utilizare verificindu-se stabilitatea si aspectul flacarii atit cu toate arzatoarele in functiune cit si cu un arzator. La fiecare arzator se va verifica modul in care se face evacuarea gazelor de ardere, atit la functionarea separata cit si la functionarea simultana a tuturor aparatelor in cazul racordarii la acelas cos de fum a doua aparate consumatoare de gaze respectind fisa tehnica a securitatii muncii, paza si stingerea incendiilor, care face parte integranta din prezentul proiect.

Conditiile de incercare si metodele de lucru vor respecta art. 12.3  si tab.8  din NTPEE-2008.

Incercarile se fac numai cu aer. Imbinarile instalatiei de utilizare si racordul care au fost probate cu aer se vor verifica cu un produs spumant sub presiunea gazelor din instalatie. Operatiile tehnice necesare pentru receptie si punere in functiune a instalatiei se fac de executant prin instalatorul autorizat in prezenta beneficiarului. Daca se considera necesar se convoaca si proiectantul.

Receptia tehnica se va face de catre responsabilul tehnic cu execuția numit de operatorul economic autorizat ANRE care a executat lucrarea, prin verificarea documentelor de receptie, verificarea calitatii lucrarilor si a concordantei acestora cu proiectul tehnic verificat și declarat conform de catre un verificator atestat de MDRT.

Procesul verbal de receptie tehnica se va incheia conform ANEXEI 4 din Ordinul nr. 32/30.08.2012 privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale publicat MO Partea I nr. 635 din 6 septembrie 2012 .

Operatorul economic autorizat ANRE/ Executantul, are obligatia ca in termen de 3 zile lucratoare dupa intocmirea procesului verbal de receptie tehnica, ANEXA 4 din Ord. 32/30.08.2012 privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale sa solicite in scris operatorului licentiat programarea in vederea punerii in functiune a instalatiei.

Operatorul economic autorizat ANRE/ Executantul pune la dispozitia operatorului licentiat de distributie urmatoarele documente, in original:

- procesul verbal de receptie tehnica -  ANEXA 4;

- schema izometrica;

- document emis de un furnizor de gaze naturale, licentiat de ANRE, din care sa reiasa existenta unui contract de furnizare pentru respectiva locatie, incheiat cu beneficiarul.

La punerea in functiune a instalatiilor de utilizare, se urmareste comportarea regulatoarelor si aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, verificandu-se stabilitatea si aspectul calitativ al flacarii cu:

-toate aparatele consumatoare in functiune;

-un singur arzator in functiune (cu debitul cel mai mic din instalatie);

-controlul arderii se realizeaza folosind aparate pentru analiza gazelor arse.

La fiecare aparat consumator de combustibili gazosi se verifica modul in care se face evacuarea gazelor de ardere in urmatoarele situatii:

- functionarea individuala a arzatoarelor / aparatelor consumatoare de combustibili gazosi;

- functionarea simultana a tuturor aparatelor, in cazul racordarii la acelasi cos de fum a mai multor aparate consumatoare de combustibili gazosi;

In cazul functionarii defectuase a evacuarii gazelor arse se procedeaza la:

- amanarea punerii in functiune, pana la remedierea canalelor sau a cosului de fum;

- sigilarea robinetelor aparatului consumator de combustibili gazosi.

Punerea in functione se face pe baza procesului verbal de receptie tehnica dupa incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.

La punerea in functiune a oricarei instalatii de utilizare, delegatul operatorului SD are urmatoarele obligatii:

- sa monteze contorul de gaze naturale;

- sa verifice existenta contractului de furnizare gaze;

- sa instruiasca consumatorul  pentru folosirea corecta a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi;

- sa incheie cu consumatorul si instalatorul autorizat pentru executie proces verbal de punere in functiune, conform ANEXEI 5 din Ord. 32/30.08.2012 privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;

- sa predea consumatorului instructiunile privind modul de utilizare corecta a gazelor naturale, prevazute in ANEXA 8 din Ord. 32/30.08.2012 privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale.

9. Mentiuni finale

Constructorul va lua toate masurile pentru prevenirea accidentelor de munca, pe durata executarii lucrarii. Inainte de inceperea lucrarilor de executie, constructorul va studia prevederile prezentei documentatii.

In timpul executiei se va tine seama de de urmatoarele:

- se interzice montajul fortat al conductelor;

- inainte de punerea in opera tevile vor fi curatate la exterior si interior;

- lucrarile se vor executa de un operator economic  ( autorizat ANRE)

La executie, receptie si punere in functiune se vor respecta:

- Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatare sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2008

- Legea energiei electrice si a gazelor naturale - 123/2012;

- Legea securitatii si sanatatii in munca - 319/2006

Conform Ord. 32/2012 privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, documentatia va fi declarata conforma de un verificator de proiecte atestat de MDRT si va fi insotita de referatul de verificate asumat de catre  verificatorul precizat mai sus.

9. Program de urmarire a calitatii lucrarilor

| NR. CRT. | FAZA DE LUCRARI SUPUSA CONTROLULUI | BENEFICIAR | CONSTRUCTOR | OPERATOR LICENTIAT DE DISTRIBUTIE GN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FAZE DETERMINANTE |  |  |  |
| 1 | Executia instalatiilor | DA | DA | - |
| 2. | Receptie preliminara Incercarea de rezistenta si etanseitate cf. tab. 8 din NTPEE/2008 | DA | DA | - |
| 3. | Grunduire si vopsire | - | DA | - |
| 4. | Receptie preliminara | - | DA | - |
| 5. | Receptie finala | DA | DA | - |
| 6. | Punere in functiune | DA | DA | DA |

10. Exploatarea instalaţiilor de utilizare gaze naturale

Exploatarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice poate fi efectuată de către:

- personal propriu, desemnat prin ordin scris de către conducătorul unităţii şi autorizat de către ANRE. Acest personal nu este abilitat să efectueze verificări şi revizii tehnice periodice;

- operatori economici autorizaţi de către ANRE;

- operatori SD.

Instrucţiunile de utilizare a gazelor naturale sunt elaborate conform prevederilor NTPEE - 2008 şi a prescripţiilor tehnice de folosire a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, elaborate de producător.

Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi consumatorii.

Realizarea operaţiilor de verificare şi revizie tehnică periodică se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE, selectat de către consumator.

Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utili/are se execută pe baza documentaţiilor tehnice care au stat la baza executării instalaţiei de utilizare,avizate de operatorul SD, existente la operatorul SD şi /sau la consumator.

Intocmit,

Ing. Talvan Iordan

# FIŞA  TEHNOLOGICĂ  PENTRU  SUDAREA  CONDUCTELOR  DE  DISTRIBUŢIE  GAZE NATURALE  DIN  ŢEAVĂ  DE  POLIETILENĂ  PE  100,  SR-ISO 4437

## FIŞA  TEHNOLOGICĂ  PENTRU  SUDARE  PRIN  ELECTROFUZIUNE

Sudarea prin electrofuziune este un procedeu de asamblare a conductelor de polietilenă, la care încălzirea suprafeţelor de sudat se realizează prin rezistenţa electrică. Suprafeţele de sudat sunt: exteriorul ţevii, respectiv interiorul fitingului electrosudabil, care are înglobat în structura sa aproape de suprafaţa interioară, rezistenţa electrică.

Procedeul este complet automatizat, etapele desfăşurării lui fiind următoarele:

-se introduc cele două capete de sudat ale ţevii în piesa de electrosudare, sau se aşează piesa de electrosudare pe suprafaţa ţevii (ex. în cazul T-urilor de branşament);

-se cuplează legăturile electrice ale aparatului şi ale electrofitingului;

-se programează parametrii procesului în memoria aparatului de sudat;

-se porneşte procesul de sudare;

Prin punerea sub tensiune a rezistenţei electrofitingului, se realizează încălzirea ţevii şi are loc o dilatare a materialului (controlată), care dezvoltă presiunea necesară sudurii. Se pot suda prin electrofuziune doar materialele de acelaşi tip. Indicele de fluiditate al electrofitingurilor este cuprins între 0,7-1,3g/min. Această caracteristică trebuie avută în vedere la utilizarea diferitelor tipuri de electrofitinguri pentru toată gama de ţevi de polietilena PE 100 SR-ISO 4437. În cazul în care se constată neîncadrarea pieselor în limitele de fluiditate prescrise, se va proceda la înlocuirea din cadrul cuplului “electrofiting-ţeavă” a componentei necorespunzătoare.

Procedeul fiind complet automatizat, iar introducerea datelor privind parametrii sudurii, în memoria maşinii de sudat realizându-se prin cititorul codului de bare de pe corpul electrofitingului sau prin cartela magnetică, tipul ţevii care se va folosi va fi ales conform cu specificaţiile electrofitingului utilizat.

Pregătirea sudurii

Ţeava se va tăia la dimensiunea necesară pentru aplicarea electrofitingului. Capătul ţevii se va curăţa de stratul de oxid, prin răzuire, pe o lungime mai mare decât lungimea care intra în electrofiting sau pe porţiunea pe care se va aşeza electrofitingul. Se recomandă curăţarea pe o porţiune mai mare pentru a se putea efectua o verificare ulterioară, în ce priveşte corecta îmbinare a pieselor.

Suprafaţa răzuită se va degresa cu ajutorul unui şervet special, curat, impregnat cu alcool izopropilic sau similar.

Se va desface electrofitingul din ambalaj, fără a se atinge suprafaţa sa de sudare.

În cazul în care, accidental, suprafaţa de sudare a fost atinsă cu mâna sau a venit in contact cu apă sau grăsimi, se va degresa prin acelaşi procedeu, aplicat la suprafaţa de sudare a ţevii. Capătul ţevii, răzuit şi degresat, se introduce în interiorul electrofitingului (sau se fixează electrofitingul pe suprafaţa de sudare a ţevii). Piesele astfel montate se asigură împotriva deplasării prin dispozitive corespunzătoare.

Se montează racordurile electrice între aparat şi electrofiting.

Se citeşte codul de bare sau se foloseşte cartela magnetica pentru a introduce în memoria aparatului de sudat parametrii sudurii.

Sudarea

Operaţiunile pregătitoare fiind executate, se manipulează aparatul de sudură, conform instrucţiunilor din cartea tehnică, în vederea executării operaţiei de sudare.

După expirarea timpului de desfăşurare a procesului (sfârşitul procesului de sudare fiind semnalat de aparatul de sudare prin semnal acustic sau optic), se va efectua controlul vizual al sudurii, prin observarea zonelor speciale de topire sau a indicatoarelor de terminare a sudurii, de pe suprafaţa fitingului electrosudabil.

Proba de presiune se poate efectua, de regulă, la o oră de la terminarea ultimei suduri pe tronsonul asamblat.

Proiectant,

- Ing. Talvan Iordan

FISA  TEHNOLOGICA  DE  SAPATURA  PENTRU  CONDUCTE  DIN  PE

Conductele de gaze naturale din polietilena se vor poza la o adancime de 0,9 m masurata de la generatoarea superioara a conductei la suprafata solului. Adancimea de pozare se poate reduce in cazuri speciale cu conditia montarii conductelor in tuburi de protectie. Saparea santului se face cu putin timp inaintea montarii conductelor. Latimea santului se va alege in asa fel incat de fiecare parte a tevii sa ramana un spatiu liber de min 10 cm. Latimea min. admisa, pentru crearea unor conditii optime de lucru, va fi de 40 cm. Fundul santului va fi nivelat si acoperit cu un strat de nisip de granulatie 0,3-0,8 mm cu o grosime de 10-15 cm. Nu sunt admise denivelari evidente ale fundului de sant.

Prezenta pe fundul santului sau in stratul de nisip a unor pietre sau aglomerări de pamant este interzisa.

Dupa pozarea bransamentului, se umple santul cu nisip pana la 10 cm desupra acesteia se compactează manual. Materialul rezultat din sapatura se introduce in sant in starturi de 30 cm grosime si se vor compacta manual. Umplerea santului se efctueaza in perioada rece a zilei, pe zone de 20-30 m, avansand intr-o singura directie, pe cat posibil in urcare. In zonele in care bransamentul este pozat in carosabil din asfalt, macadam sau beton, se reface stratul initial al carosabilului in proporţie de 100%.

Toate sapaturile se vor efectua manual pentru evitarea deteriorării celorlalte retele subterane. In cazul depistarii in sapatura a unor retele neidentificate, se vor oprii lucrarile pana la derularea masurilor de protectia muncii in prezenta reprezentantului retelelor intalnite. Inainte de astuparea santului, din pamantul rezultat din sapatura se vor extrage materialele mari (bolovani, carmizi, obiecte din beton, obiecte metalice sau de scandura) care ar putea deteriora conducta la refacerea straturilor de umplutura. Pamantul astfel sortat se va introduce din nou in sapatura si se va compacta.

Compactarea se va face in asa fel incat conducta sa nu sufere deteriorari, folosirea mijloacelor mecanizate pentru acesta activitate fiind permisa numai dupa realizarea unui strat minim de protectie a conductei care se va stabili in functie de adancimea de actionare a utilajului la gradul de compactare maxim. Nu seva astupa santul vara, in timpul amiezii, cand conducta este puternic incalzita de soare. Peste pamantul compactat se va aseza un stat de 10 cm balast ( refecere provizorie), iar dupa tasare, sub circulatie se va reface definitiv pavajul la starea iniţiala. Punctul de lucru si santurile se vor marca cu indicatoare avertizoare atat timp cat va dura lucrarea. La sapaturi se vor monta parapeti si podete metalice pentru marcarea si delimitarea santurilor, respective pentru asigurarea circulatiei pietonale si rutiere. Pentru prevenirea incendiilor pe perioada executiei se vor monta avertizoare de interdictie a acesului pietonal sau rutier in zona. La cuplari se va interupe circulatia pietonala sau rutiera in zona in care se lucreaza.

Intocmit:

Ing. Talvan Iordan

FISA TEHNOLOGICA DE PROTECTIE ANTICOROZIVA PE BAZA DE VOPSEA A INSTALATIILOR EXECUTATE SUPRATERAN

- Pregatirea suprafetelor tevilor din otel pentru vopsire

Operatia de pregatire  a suprafetelor tevilor din otel in vederea vopsirii se face in conformitate cu prevederile STAS 12796 incuzand urmatoarele faze de lucru: pregatirea prealabila, degresare, curatire si aplicarea unei protectii prealabile. Fazele de lucru se aplica consecutiv si integral pe portiuni limitate de suprafata asigurandu-se:

- Indepartarea tunderului format la tratamentul termic, a ruginei formate in procesele de coroziune, a prafului din aer, a uleiurilor, a acoperirilor vechi cu lacuri si vopsele si a impuritatilor de alta provenienta.

- Acoperirea cu straturi de conversie, care imbunatateste aderenta stratului de vopsea. La curatirea suprafetelor cu solventi organici trebuie sa se respecte normele de tehnica securitatii muncii referitoare la produsele inflamabile si toxice. Pregatirea suprafetelor pentru vopsire comporta mai multe metode, dintre care amintim metodele utilizate mai des:

1. Degresarea cu solventi organici, care consta in curatirea suprafetelor cu o carpa, pensula sau perie imbibata in solventi (white-spirt, benzina de extractie). Dupa aplicarea solventului, inainte de evaporarea lui, se sterge cu o carpa curata si uscata. Operatia se repeta pana la indepartarea completa a stratului de grasimi.

2. Degresarea cu emulsie de detergenti, care are ca scop indepartarea straturilor groase de grasimi.

3. Curatirea se face manual sau mecanizat. Curatirea manuala se face cu perii metalice, razuitoare sau ciocane. Principalele procedee de pregatire mecanica a suprafetelor de otel sunt:

- Sablarea si indepartarea prafului cu aer comprimat uscat si curat sau cu o perie curata;

- Sablarea usoara prin trecerea rapida a unui jet de sablare pe suprafata de curatat

- Razuirea foarte ingrijita trecand apasat pe suprafata de curatat in sensuri perpendiculare a unui razuitor de metal dur pana la indepartarea peliculei detasabile ramase de la laminarea ruginei si celorlalte impuritati, apoi perierea energica in sensuri perpendiculare cu peria de sarma si curatirea suprafetei cu o sursa de aer comprimat si curat sau cu o perie curata.

Dupa pregatirea prealabila a suprafetelor, acestea nu trebuie sa prezinte bavuri sau alte defectiuni care contravin prevederilor STAS. Dupa degresare, suprafetele conductelor trebuie sa fie lipsite de: arsuri, neaderente ramase dupa laminare, rugina sau alte impuritati care au influenta negativa asupra proprietatilor de protectie ale acoperirilor.

- Acoperirea protectoare a tevilor din otel prin vopsire

Acoperirea protectoare se stabileste in functie de durata de folosinta a tevilor instalatiei ce se protejeaza de agresivitatea mediului si de durata de viata a protectiei, in conformitate cu STAS 10702/1. In maxim 3 ore de la curatirea fiecarei portiuni de suprafata a tevilor din otel, trebuie sa se aplice un strat de grund sau alt preparat pentru protectie temporara, care sa nu influienteze asupra calitatii suprafetelor curatate si a cordoanelor de sudura ce se executa ulterior in procesul de montare a tevilor din otel. La tevile de otel se aplica in general sistemul de acoperire prin vopsire cu uscarea peliculei la aer. Aplicarea acestui sistem se face in conditii de mediu ambiant:

- concentratie mai redusa a gazelor agresive;

- temperatura aerului si a tevilor de protejat intre 5 si 40°C ;

- umiditatea relativa a aerului sub 70% .

Tehnologia de preparare a materialelor de protectie si respectiv de aplicare a straturilor componente ale sistemului de acoperire  prin vopsire trebuie sa corespunda cu prescriptiile stabilite de producatorii acestor materiale. Culoarea fiecarui strat trebuie sa fie uniforma pe toata suprafata si nuanta culorii trebuie sa difere de la strat la strat pentru a permite verificarea numarului de straturi aplicate.

Numarul de straturi aplicate pe suprafetele tevilor din otel trebuie sa realizeze grosimea totala minima. Cifra maxima de aderenta admisa la sistemele de protectie prin vopsire este 2, conform STAS3661.

Verificarea calitatii acoperirilor protectoare se face pe faze de operatii de catre executant in prezenta beneficiarului, astfel:

- inainte de aplicarea acoperirii protectoare;

- in timpul aplicarii acoperirii protectoare;

- dupa aplicarea acoperirii protectoare.

Protectia tevilor din otel destinate vehicularii gazelor si instalatiilor de utilizare se face cu vopsele de culoare galben inchis, conform STAS 8589.

Intocmit,

Ing. Talvan Iordan

FISA TEHNOLOGICA PENTRU

SUDURA CU FLACARA OXIACETILENICA

Operatii premergatoare sudurii

Se controleaza tevile care urmeaza sa fie imbinate daca au marginile deformate sau ovalizate. Capetele ovalizate se corecteaza prin incalzire locala pana la rosu-visiniu cu flacara oxiacetilenica si prin forjare cu ciocanul de 2 kg.

La tevile cu grosimea peretelui mai mare de 4mm se verifica daca s-a facut tesitura (samfrenul) la un unghi de 30 grade. Pentru tevile cu grosimea peretelui pana la 12mm, apropierea si centrarea este corecta cand distanta dintre varfurile tesiturilor capetelor celor doua tevi este circa 1mm pe toata circumferinta tevii, iar suprafata exterioara sau ovalizarile celor doua capete de teava nu difera una fata de alta cu mai mult decat 25% din grosimea peretelui tevii. Punctarea tevilor in vederea sudarii se face cu acelasi fel de sudura si cu acelasi material si aparat cu care se face intreaga sudura.

Capetele tevilor care nu sunt tesite pentru sudare se prelucreaza mecanic sau prin taiere cu flacara oxiacetilenica la unghiul de 30° cu conditia eliminarii ulterioare a zonei influentate termic prin polizare. Geometria pregatirii marginilor va corespunde conform STAS6662-87.

Capetele tevilor ce urmeaza a fi asamblate prin sudare trebuie sa aiba suprafetele curate si uscate. Se interzice asamblarea tevilor umede, acoperite cu grasimi, vopsea, praf, noroi, etc. sau prezentand exfolieri. Capetele tevilor care urmeaza sa se sudeze, precum si zonele invecinate se vor poliza pana la aparitia luciului metalic.

Inceperea sudurii va fi permisa numai daca:

- asamblarile si prinderile provizorii corespund cerintelor documentatiei

- nu sunt depasite tolerantele de asamblare sau prelucrare

- prinderile provizorii sunt curatate de zgura, iar capetele acestora polizate pierdut in scopul asigurarii uniformitatii stratului de sudura

- sudurile de prindere provizorie nu prezinta fisuri sau alte defecte, cele existente fiind eliminate prin polizare.

Sudura oxiacetilenica se poate folosila tevi cu continut maxim de 1,12% carbon si grosimea peretelui tevii pana la 8-10mm.

Pentru cunoasterea calitatii otelului din care este fabricata teava, se va cere certificat de calitate, iar in lipsa acestuia se vor face probe cu sarma de sudura S sau SA, STAS 1126-87 si incercari conform STAS 5540-85. Diametrul materialului de aport va fi ales functie de grosimea peretelui tevii. Becul de sudare se alege conform STAS 4137-70 dupa grosimea peretelui tevii. In mod obisnuit se aleg becuri cu un debit de cca.100l/h acetilena pentru 1 mm grosime a peretelui tevii. Dupa luarea masurii de tehnica securitatii muncii (asezarea la locul potrivit a generatorului de acetilena si a tubului de oxigen) montarea becului de sudura, montarea furtunelor, amenajarea locului de munca si pregatirea materialelor, se trece la efectuarea cordonului de sudura intr-un singur strat, care la terminare trebuie sa fie bombat, avand latimea maxima de 2-3 mm, peste fata conductei si cu marginile racordate la fata conductei fara prag sau sant. Odata cu terminarea sudurii, sudorul alica marca prin poansonare la cca. 20 mm de marginea sudurii in trei puncte decalate la 120° de o parte si de alta a sudurii executate. Pe timp de ploaie sau de vant se vor lua masuri de protectie a sudurii prin paravane sau corturi.

Este interzis a se executa sudura oxiacetilenica pe timp nefavorabil, (temperaturi sub -5°C, vant puternic, ploi torentiale, etc.). De asemenea nu este admisa racirea fortata a sudurii executate, cu apa rece, curent de aer, gaze reci, etc. Temperatura minima a mediului ambiant pana la care se poate executa sudarea fara masuri de protectie speciale este de -5°C.

Intocmit,

Ing. Talvan Iordan

FISA PENTRU SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Toate lucrările de execuţie şi exploatare a sistemelor de distribuţie gaze naturale se vor executa cu respectarea prevederilor in vigoare la data proiectarii din:

- Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006

- HG nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a LSSM nr. 319/2006

- HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

- Ordinul MMSSF nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică a coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate în muncă

- Hotărârea 601/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

- HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă

- HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca

- HG nr. 1146 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători  a echipamentelor de muncă

- HG nr. 1876/22.1.2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii

- HG nr. 493/12.04.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile provocate de zgomot

- HG nr. 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

- HG nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate  pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

- HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

- HG nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

- HG nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă

- HG nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale

- HG nr. 355/2007, cu completările şi modificările ulterioare, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

- Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale/2008

Proiectant,

Ing. Talvan Iordan

FIŞA  TEHNICĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

În toate etapele de proiectare, executare şi exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se vor respecta prevederile legale specifice protecţiei mediului, in vigoare la data proiectarii :

● Ordin 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

● Ordin 1037/2005 privind modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu

● OUG 195/2005 privind protecţia mediului

● Ordin 2/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament

● HG 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental

● Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor

● HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor

● HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

● HG 621/2005  privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

● HG 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului

● HG 445/2009, modificată de HG 12/2012, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Proiectant,

Ing. Talvan Iordan

FISA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

În ceea ce priveşte situaţiile de urgenţă, trebuiesc respectate prevederile următoarelor acte normative in vigoare la data proiectarii :

- OUGR nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată de Legea nr. 15 din 28 februarie 2005

- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

- Legea nr. 481 din 08 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările aduse de <LLNK 12006   212 10 201   0 29>Legea nr. 212 din 24 mai 2006

- Ordinul MAI nr. 163 din 28 februarie 2007 de aprobare a Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor

- HGR nr. 537 din 06 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor

- OMAI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă (în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi în domeniul protecţiei civile), modificat şi completat prin OMAI nr. 786 din 02 septembrie 2005

- HGR nr. 762 din 16 iulie 2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă

- HGR nr. 1.739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

- OMI nr. 108 din 01 august 2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I.-004

- OMAI nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

- OMIRA nr. 210 din 21 ami 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

- OMIRA nr. 607 din 09 septembrie 2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor

- HGR nr. 622 din 21 aprilie 2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată

- HGR nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

- Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată

- OMLPAT 27/N/1999 Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor - Indicativ P118-99

Intocmit,

Ing. Talvan Iordan

OBLIGAŢIILE PROIECTANŢILOR DE CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI,

DE ECHIPAMENTE, UTILAJE ŞI INSTALAŢII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

A.   Conform Legii nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată cu modificările şi completările aduse de Rectificarea nr. 307/12.07.2006.

ART. 23    Proiectanţii de construcţii şi amenajări, de echipamente, utilaje şi instalaţii sunt obligaţi:

a) să elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi să evalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate;

c) să prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice;

d) să includă în proiecte şi să predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători;

e) să asigure asistenta tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, până la punerea în funcţiune.

ART. 25    Proiectanţilor le sunt aplicabile, după caz, şi dispoziţiile prevăzute la art. 19-22.

B.  Conform Legii nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă, actualizată cu modificările şi completările aduse de <LLNK 12006   212 10 201   0 29>Legea nr. 212/24.05.2006

ART. 30

(1) Proiectanţii de investiţii au următoarele obligaţii:

a) să prevadă în documentaţiile tehnice ale investiţiilor măsurile specifice, echipamentele şi dotările necesare, conform normativelor în vigoare,;

b) să obţină toate avizele, autorizaţiile şi acordurile privind protecţia civilă, conform legii, şi să urmărească realizarea măsurilor stabilite în cuprinsul acestora;

c) să evalueze riscul seismic al zonei în care se execută lucrările şi să întocmească proiectul construcţiei sau instalaţiei conform gradului de risc seismic evaluat.

(2) În toate fazele de proiectare, construcţiile şi amenajările, echipamentele, utilajele şi instalaţiile tehnologice pentru autorizare în domeniul protecţiei civile se supun unei examinări sistematice şi calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice.

(3) Obligaţia executării activităţilor prevăzute la alin. (2) revine persoanelor care concura la proiectarea construcţiilor, echipamentelor sau instalaţiilor tehnologice, potrivit obligaţiilor şi răspunderilor prevăzute de lege.

(4) Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor se elaborează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Pentru actele eliberate potrivit legii se percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Întocmit,

Ing. Talvan Iordan

OBLIGAŢIILE EXECUTANŢILOR LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ŞI DE MONTAJ

DE ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII  ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

A.   Conform Legii nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată cu modificările şi completările aduse de Rectificarea nr. 307/12.07.2006

ART. 24    Executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii sunt obligaţi:

a) să realizeze integral şi la timp măsurile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;

b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul executării lucrărilor, precum şi la organizările de şantier;

c) să asigure funcţionarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile de execuţie la parametrii proiectaţi, înainte de punerea în funcţiune.

ART. 25    Executanţilor le sunt aplicabile, după caz, şi dispoziţiile prevăzute la art. 19-22.

ART. 19    Administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii principale:

a) sa stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi sa le aducă la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;

b) sa asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi sa asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;

c) sa solicite şi sa obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi sa asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a autorizaţiilor, sa dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionarii ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective;

d) sa permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor, sa prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi sa nu îngreuneze sau sa obstrucţioneze în niciun fel efectuarea acestora;

e) sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenta;

f) sa întocmească, sa actualizeze permanent şi sa transmită inspectoratului lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice forma, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

g) sa elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi sa stabilească atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de munca;

h) sa verifice dacă salariaţii cunosc şi respecta instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi sa verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

i) sa asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenta privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori sa încheie contract cu un alt serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor;

j) sa asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment;

k) sa permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire sau de antrenament şi sa participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta;

l) sa asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;

m) sa asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenta privat pentru intervenţie;

n) sa asigure şi sa pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenta şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

o) sa stabilească şi sa transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;

p) sa informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forte şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare sa completeze şi sa trimită acestuia raportul de intervenţie;

q) sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;

r) sa îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

ART. 20    Persoanele fizice, asociaţiile familiale sau persoanele juridice care deţin părţi din acelaşi imobil trebuie sa colaboreze pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din prezenta lege, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.

ART. 21    Utilizatorul are următoarele obligaţii principale:

a) sa cunoască şi sa respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator, după caz;

b) sa întreţină şi sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator;

c) sa respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează sau le desfăşoară;

d) sa nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;

e) sa aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei sau proprietarului, după caz, orice defecţiune tehnica ori alta situaţie care constituie pericol de incendiu.

ART. 22    Fiecare salariat are, la locul de munca, următoarele obligaţii principale:

a) sa respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţa, sub orice forma, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

b) sa utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;

d) sa comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de munca orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;

e) sa coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

f) sa acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;

g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţa, referitoare la producerea incendiilor.

B.  Conform Legii nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă, actualizată cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 212/24.05.2006

ART. 30

(1) Constructorii de investiţii au următoarele obligaţii:

a) să respecte măsurile specifice prevăzute în documentaţiile tehnice ale investiţiilor şi să asigure echipamentele şi dotările necesare, conform normativelor în vigoare, pe toată durata de execuţie a investiţiilor;

b) să respecte prevederile înscrise în avizele, autorizaţiile şi acordurile privind protecţia civilă, obţinute conform legii, şi să realizeze măsurile stabilite în cuprinsul acestora;

c) să execute construcţia sau instalaţia conform evaluării gradului de risc seismic al zonei în care se executa lucrările.

(2) În toate fazele de execuţie, construcţiile şi amenajările, echipamentele, utilajele şi instalaţiile tehnologice pentru autorizare în domeniul protecţiei civile se supun unei examinări sistematice şi calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice.

(3) Obligaţia executării activităţilor prevăzute la alin. (2) revine persoanelor care concura realizarea construcţiilor, a echipamentelor şi a instalaţiilor tehnologice, potrivit obligaţiilor şi răspunderilor prevăzute de lege.

(4) Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor se elaborează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Pentru actele eliberate potrivit legii se percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Întocmit,

Ing. Talvan Iordan

BREVIAR DE CALCUL

1. SRM – centrala termica pentru preparare abur din Rampa de descarcare tiței

1.Presiunea de regim: p =  0.48 bar.

2.Pierderea de presiune maximă admisă:H = 0,48 – 0,1 = 0,38 bar.

3.Lungimea până la cazanul nr. 2: L= 696 m  Lech = 835 m.

4.Pierderea de presiune maxima unitară la instalaţie: h= 0,38/Lech. = 0,455 mbar/m.

5.Dimensionarea conductelor se face conform diagramei din Anexa 28  din NTPEE -  2008.

6.Verificarea pierderii de presiune pe traseul cel mai lung: Tr.SRM –Arz 2,  ∆p = 203,2 mbar

| Tronson | Debit instalat (Qi) | Tip Teava | Diametru interior | Lungime de calcul tronson | P1 (barometric) | p specific | p | P2 (barometric) | W | Wmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Nm3/h) |  | (mm) | (m) | (bar) | (mbar/m) | (mbar) | (bar) | m/s | m/s |
| SRM (reg) - A | 1278.89 | OL 5" | 130 | 6.0 | 1.4800 | 0.70 | 4.20 | 1.4758 | 20.2 | 20 |
| Tr A-B | 1278.89 | OL 6" | 155 | 43.2 | 1.4758 | 0.13 | 5.62 | 1.4702 | 14.2 | 20 |
| Tr B-C | 948.89 | OL 6" | 155 | 112.8 | 1.4702 | 0.11 | 12.41 | 1.4578 | 10.6 | 20 |
| Tr C-D | 932.32 | OL 6" | 155 | 42.0 | 1.4578 | 0.11 | 4.62 | 1.4532 | 10.5 | 20 |
| Tr D-E | 927.32 | OL 6" | 155 | 42.0 | 1.4532 | 0.11 | 4.62 | 1.4485 | 10.4 | 20 |
| Tr E-F | 922.72 | OL 6" | 155 | 132.0 | 1.4485 | 0.11 | 14.52 | 1.4340 | 10.4 | 20 |
| Tr F-G | 330.00 | PE Φ90 | 73.8 | 552.0 | 1.4340 | 0.25 | 138.00 | 1.2960 | 16.5 | 40 |
| Tr G-H | 330.00 | OL 3" | 80.5 | 60.0 | 1.2960 | 0.30 | 18.00 | 1.2780 | 14.7 | 20 |
| Tr H-I | 330.00 | OL 4" | 105.0 | 4.8 | 1.2780 | 0.13 | 0.62 | 1.2774 | 8.7 | 20 |
| Tr I-J | 165.00 | OL 4" | 105.0 | 4.2 | 1.2774 | 0.03 | 0.14 | 1.2773 | 4.4 | 20 |
| Tr J-Arz.2 | 165.00 | OL 2 1/2" | 69 | 2.4 | 1.2773 | 0.20 | 0.48 | 1.2768 | 10.1 | 20 |

| Tronson | Lungime tronson | P1 | P2 | p (P1-P2) | (P1-P2)/L cadere pres. Max admisibil | (P1-P2)/L cadere pres. Rezultata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Km) | (bar) | (bar) | (bar) | (mbar/m) | (mbar/m) |
| Tr SRM-Arz.2 | 0.835 | 0.480 | 0.100 | 0.380 | 0.455 | 0.243 |

Conform nomogramei pentru calculul conductelor in regim de redusa presiune din OL, a conductelor in regim de redusa presiune din PE si in urma verificarii  vitezei de curgere  a gazului prin conducta, rezulta ca diametrele conductelor existente si cele nou proiectate corespund pentru debitul nou solicitat.

Intocmit,

Ing. Talvan Iordan