## 1.Cover
INSTRUMENT CABLE LIST/
LISTA CABLURI INSTRUMENTATIE
02 |  | 08.2018 | REVIZUIT CONFORM FAX CONPET S.A. 26850/06.07.2018 + 29366/24.07.2018
[5 empty] | D.Birau |  | M.Stanciu | M. Lambru
01 |  | 05.2018 | Emis pentru avizare
[5 empty] | N.Alexandru |  | M.Stanciu | M. Lambru
Rev. no. Rev. nr. |  | Data | Descriere |  | Întocmit |  | Verificat | Aprobat
CONPET S.A. |  |  | INSTRUMENT CABLE LIST / LISTA CABLURI INSTRUMENTATIE
|  |  | Document No: | YF 04 NA |  |  |  | Rev.: 02
|  |  | Titlu Proiect: |  |  | Proiect Nr. |  | Sheet:
|  |  | INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 8.5/8” NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI – CLAVIATURA SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 800 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  |  | 160/4920 ET.2+4
1 of/din 4

## 2.Revision
[5 empty] | Project/ Proiect: | INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 8.5/8” NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI – CLAVIATURA SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 800 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
[5 empty] | Doc. Title: | Instrument cable list / Lista cabluri instrumentatie
[5 empty] | Doc. No./Nr: | YF 04 NA
[5 empty] | Sheet/Pag: |  | 2 | of/din | 4
|  | Revizia nr. |  | Motivul reviziei | [6 empty] | Data
|  | 01 |  | Issued for APPROVAL / Emis pentru AVIZARE | [6 empty] | 05.2018
|  | 02 |  | REVIZUIT CONFORM FAX CONPET S.A. 26850/06.07.2018 + 29366/24.07.2018 | [6 empty] | 08.2018
Note Generale
1. Lista de cabluri pentru instrumentatie se bazeaza pe urmatoarele documente:
|  | - BO-0227 | P&ID - Gara primire dispozitiv curatare Conducta Titei Ø 8.5/8” în zona Rafinăriei Petrobrazi
|  | - BY-0590 | Trasee cabluri pentru instrumentatie- Gara primire dispozitiv curatare Conducta Titei Ø 8.5/8” în zona Rafinăriei Petrobrazi
- DC11-G-585-J0-AC-036 Sheet 4/7
PIG receiver 1-"D-018-VW-002&Mettering station VEGA
2. Contractorul trebuie să verifice si să confirme tipurile si lungimile pentru cabluri înainte de achiziție;Caracteristicile dimensionale ale cablurilor contractate vor fi corelate cu instrumentatia si echipamentelor achizitionate.
02 | 8.2018
Rev.: 02

## 3.Recap
|  |  |  | Project/ Proiect: | INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 8.5/8” NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI – CLAVIATURA SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 800 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
|  |  |  | Doc. Title: | LISTA Cabluri instrumentatie
|  |  |  | Doc. No./Nr: | YF 04 NA
|  |  |  | Sheet/Pag: |  | 3 | of/din | 4
|  | CABLE TYPE | FORMATION |  | SCREEN | ARMOUR |  |  |  | TOTAL LENGTH
|  | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1PRx1mm2 |  | O | SWA |  |  |  | 45
|  | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1PRx1mm2 |  | O | SWA |  |  |  | 60
|  | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 |  | O | SWA |  |  |  | 144
|  | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 5PRx1mm2 |  | I,O | SWA |  |  |  | 75
|  | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 5PRx1mm2 |  | I,O | SWA |  |  |  | 35
|  | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 10PRx1mm2 |  | I,O | SWA |  |  |  | 35
|  | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 10PRx1mm2 |  | I,O | SWA |  |  |  | 35
|  | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 |  | O | SWA |  |  |  | 331
|  | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 40x1.0mm2 |  | O | SWA |  |  |  | 35
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 795
[5 empty] | Din care IS (albastru) |  |  |  |  | 299
Din care Eth.cat.5
02 | 8.2018
Rev.: 02

## Instrument Cable List
|  |  |  | Instrument Cables - List |  |  |  | DOC. NO: YF 04 NA |  |  |  | REVISION: 02
|  |  |  | INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 8.5/8” NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI – CLAVIATURA SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 800 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE | [7 empty] | DATE: 08.2018
Sheet/Pag. 4 of/din 4
| NO. | CABLE TAG | CABLE DESCRIPTION |  |  |  | FROM | TO | LENGTH (m) | I.S. CIRCUITS PROTECTION | LOCATION DRAWING (*) |  | NOTES
|  |  | TYPE | FORMATION | SCREEN | ARMOUR
CABLURI INDIVIDUALE INSTRUMENTATIE CAMP
| 1 | D-J-K-S-585-21C-SDV-001A | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21C-SDV-001 | 585-D018-JS-003 | 45 | NO | BY-0591 |  | 24V
| 2 | D-J-K-S-585-21C-SDV-001E | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1PRx1.0mm2 | O | SWA | 21C-SDV-001 | 585-D018-JS-003 | 45 | NO | BY-0591 |  | 24V
| 3 | D-J-K-S-585-21C-MOV-001 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21C-MOV-001 | 585-D018-JS-003 | 50 | NO | BY-0591 |  | 24V
| 4 | D-J-K-S-585-21C-MOV-002 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21C-MOV-002 | 585-D018-JS-003 | 50 | NO | BY-0591 |  | 24V
| 5 | D-J-K-S-585-21C-MOV-003 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21C-MOV-003 | 585-D018-JS-003 | 55 | NO | BY-0591 |  | 24V
| 6 | D-J-K-S-585-21C-MOV-004 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21C-MOV-004 | 585-D018-JS-003 | 10 | NO | BY-0591 |  | 24V
| 7 | D-J-K-S-585-21C-MOV-005 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21C-MOV-005 | 585-D018-JS-003 | 12 | NO | BY-0591 |  | 24V
| 8 | D-J-K-S-585-21C-MOV-006 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21C-MOV-006 | 585-D018-JS-003 | 16 | NO | BY-0591 |  | 24V
| 9 | D-J-K-S-585-21C-MOV-007 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21C-MOV-007 | 585-D018-JS-003 | 18 | NO | BY-0591 |  | 24V
| 10 | D-J-K-S-585-21C-MOV-008 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21C-MOV-008 | 585-D018-JS-003 | 15 | NO | BY-0591 |  | 24V
| 11 | D-J-K-S-585-21C-PCV-001A | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21C-PCV-001A | 585-D018-JS-003 | 60 | NO | BY-0591 |  | 24V
| 12 | D-J-K-S-585-21C-PCV-001E | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1PRx1mm2 | O | SWA | 21C-PCV-001F | 585-D018-JS-003 | 60 | Yes | BY-0591 |  | 4-20mA
| 13 | D-J-K-S-585-21C-PT -002 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 | O | SWA | 21C-PT -002 | 585-D018-JS-003 | 55 | Yes | BY-0591 |  | 4-20mA
| 14 | D-J-K-S-585-21C-TT -002 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 | O | SWA | 21C-TT -002 | 585-D018-JS-003 | 15 | Yes | BY-0591 |  | 4-20mA
CABLURI JB DIN CAMP
| 15 | D-J-K-S-585-PD-JJB-001 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 5PRx1mm2 | O,I | SWA | 585-D018-PD-JJB-001 | 585-D018-JS-003 | 55 | Yes | BY-0591 |  | 24V
| 16 | D-J-K-S-585-21C-PSH -001 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 | O | SWA | 21C-PSH -001 | 585-D018-PD-JJB-001 | 15 | Yes | BY-0591 |  | 24V
| 17 | D-J-K-S-585-21C-ZI-001 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 | O | SWA | 21C-ZI-001 | 585-D018-PD-JJB-001 | 15 | Yes | BY-0591 |  | 24V
| 18 | D-J-K-S-585-21C-ZI-002 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 | O | SWA | 21C-ZI-002 | 585-D018-PD-JJB-001 | 10 | Yes | BY-0591 |  | 24V
| 19 | D-J-K-S-585-21C-ZS-001 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 | O | SWA | 21C-ZS-001 | 585-D018-PD-JJB-001 | 10 | Yes | BY-0591 |  | 24V
| 20 | D-J-K-S-585-PD-JJB-002 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 5PRx1mm2 | O,I | SWA | 585-D018-PD-JJB-002 | 585-D018-JS-003 | 20 | Yes | BY-0591 |  | 24V
| 21 | D-J-K-S-585-21C-PdSH -001 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 | O | SWA | 21C-PdSH -001 | 585-D018-PD-JJB-002 | 10 | Yes | BY-0591 |  | 24V
| 22 | D-J-K-S-585-21C-PdSH -002 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 | O | SWA | 21C-PdSH -002 | 585-D018-PD-JJB-002 | 8 | Yes | BY-0591 |  | 24V
| 23 | D-J-K-S-585-21C-PdSH -003 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 | O | SWA | 21C-PdSH -003 | 585-D018-PD-JJB-002 | 6 | Yes | BY-0591 |  | 24V
CABLURI JB-uri D-022-MS-001 LA FCC VEGA (523-D022-JX-001)
| 24 | D-J-K-S-523-401 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 10PRx1mm2 | O,I | SWA | JB-Z-S-523-401 | 523-D022-JX-001 | 35 | Yes | BY-0591 |  | 4-20mA
| 25 | D-J-K-S-523-402A | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 5PRx1mm2 | O,I | SWA | JB-Z-S-523-402 | 523-D022-JX-001 | 35 | NO | BY-0591 |  | 4-20mA
| 26 | D-J-K-S-523-402B | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 10PRx1mm2 | O,I | SWA | JB-Z-S-523-402 | 523-D022-JX-001 | 35 | NO | BY-0591 |  | 4-20mA
02 | 27 | 8.2018 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 40x1.0mm2 | O | SWA | JB-Z-S-523-403 | 523-D022-JX-001 | 35 | NO | BY-0591 |  | 24V
Rev.: 02

## Cable DS (hidden)
Spare
CABLES SUMMARY | [5 empty] | 15 | % |  |  |  | TABELLA CABLE GLAND
CABLE TYPE | FORMATION | SCREEN | ARMOUR | I.S. CIRCUITS PROTECTION | TOTAL LENGTH |  |  | PAGINA CATALOGO PRYSMIAN | OUTER DIAMETER | GLAND | MIN O.D. (mm) | MAX O.D. (mm) | GLAND (ISO) | GLAND (NPT)
101-1-1-1-1 | 1PRx1.0mm2 | O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 16/17 | 10.8 | M20 | 0 | 18.95 | M20 | 1/2"
402-1-1-1-1 | 2PRx1.0mm2 | I,O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 18/19 | 15.9 | M20 | 18.95 | 24.55 | M25 | 3/4"
404-1-1-1-1 | 4PRx1.0mm2 | I,O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 18/19 | 20 | M25 | 24.55 | 29.95 | M32 | 1"
406-1-1-1-1 | 6PRx1.0mm2 | I,O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 18/19 | 22 | M25 | 29.95 | 37.7 | M40 | 1-1/4"
410-1-1-1-1 | 10PRx1.0mm2 | I,O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 18/19 | 25.4 | M32 | 37.7 | 42.35 | M50 | 1-1/2"
416-1-1-1-1 | 16PRx1.0mm2 | I,O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 18/19 | 29.9 | M32 | 42.35 | 57 | M50/M63 | 2"
420-1-1-1-1 | 20PRx1.0mm2 | I,O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 18/19 | 33.1 | M40 | 57 | 66.25 | M63 | 2-1/2"
302-1-1-1-1 | 2PRx1.0mm2 | O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 16/17 | 12 | M20 | 66.25 | 73.85 | M75 | 3"
304-1-1-1-1 | 4PRx1.0mm2 | O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 16/17 | 19.4 | M25 | 73.85 | 90.4 | M80 | 3-1/2"
306-1-1-1-1 | 6PRx1.0mm2 | O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 16/17 | 21.4 | M25
310-1-1-1-1 | 10PRx1.0mm2 | O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 16/17 | 24.5 | M25
316-1-1-1-1 | 16PRx1.0mm2 | O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 16/17 | 28.7 | M32
320-1-1-1-1 | 20PRx1.0mm2 | O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 16/17 | 30.8 | M40
101-1-3-1-1 | 1PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 10.8 | M20
402-1-3-1-1 | 2PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 15.9 | M20
404-1-3-1-1 | 4PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 20 | M25
406-1-3-1-1 | 6PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 22 | M25
410-1-3-1-1 | 10PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 25.4 | M32
416-1-3-1-1 | 16PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 29.9 | M32
420-1-3-1-1 | 20PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 33.1 | M40
302-1-3-1-1 | 2PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 12 | M20
304-1-3-1-1 | 4PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 19.4 | M25
306-1-3-1-1 | 6PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 21.4 | M25
310-1-3-1-1 | 10PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 24.5 | M25
316-1-3-1-1 | 16PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 28.7 | M32
320-1-3-1-1 | 20PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 30.8 | M40
101-1-3-1-2 | 1PRx1.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 12 | M20
302-1-3-1-2 | 2PRx1.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 13.7 | M20
304-1-3-1-2 | 4PRx1.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 22.1 | M25
306-1-3-1-2 | 6PRx1.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 24.1 | M25
310-1-3-1-2 | 10PRx1.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 28 | M32
316-1-3-1-2 | 16PRx1.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 32.9 | M40
320-1-3-1-2 | 20PRx1.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 36.2 | M40
101-2-2-1-1 | 1PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 10.8 | M20
402-2-2-1-1 | 2PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 15.9 | M20
404-2-2-1-1 | 4PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 20 | M25
406-2-2-1-1 | 6PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 22 | M25
410-2-2-1-1 | 10PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 25.4 | M32
416-2-2-1-1 | 16PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 29.9 | M32
420-2-2-1-1 | 20PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 33.1 | M40
302-2-2-1-1 | 2PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 12 | M20
304-2-2-1-1 | 4PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 19.4 | M25
306-2-2-1-1 | 6PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 21.4 | M25
310-2-2-1-1 | 10PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 24.5 | M25
316-2-2-1-1 | 16PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 28.7 | M32
320-2-2-1-1 | 20PRx2.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 30.8 | M40
101-2-2-1-3 | 1PRx2.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 44/45 | 13.1 | M20
302-2-2-1-3 | 2PRx2.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 44/45 | 19 | M25
304-2-2-1-3 | 4PRx2.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 44/45 | 21.9 | M25
306-2-2-1-3 | 6PRx2.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 44/45 | 25.8 | M32
310-2-2-1-3 | 10PRx2.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 44/45 | 30.3 | M40
316-2-2-1-3 | 16PRx2.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 44/45 | 36.3 | M40
320-2-2-1-3 | 20PRx2.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 44/45 | 39.4 | M50
201-2-2-1-1 | 1TRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 60/61+5mm medi di armatura | 12.4 | M20
502-2-2-1-1 | 2TRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 60/61+5mm medi di armatura+2mm ind.scr. | 19.4 | M25
504-2-2-1-1 | 4TRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 60/61+5mm medi di armatura+2mm ind.scr. | 22 | M25
506-2-2-1-1 | 6TRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 60/61+5mm medi di armatura+2mm ind.scr. | 25 | M32
510-2-2-1-1 | 10TRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 60/61+5mm medi di armatura+4mm ind.scr. | 30.2 | M40
516-2-2-1-1 | 16TRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 60/61+5mm medi di armatura+4mm ind.scr. | 35.7 | M40
520-2-2-1-1 | 20TRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 60/61+5mm medi di armatura+4mm ind.scr. | 38.4 | M50
101-1-3-0-1 | 1PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 6.4 | M20
402-1-3-0-1 | 2PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 11.1 | M20
404-1-3-0-1 | 4PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 14.3 | M20
406-1-3-0-1 | 6PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 16.3 | M20
410-1-3-0-1 | 10PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 18.6 | M20
416-1-3-0-1 | 16PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 22.9 | M25
420-1-3-0-1 | 20PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 25.2 | M32
302-1-3-0-1 | 2PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 7.4 | M20
304-1-3-0-1 | 4PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 13.9 | M20
306-1-3-0-1 | 6PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 15.9 | M20
310-1-3-0-1 | 10PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 17.9 | M20
316-1-3-0-1 | 16PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 21.9 | M25
320-1-3-0-1 | 20PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 24 | M25
101-2-2-0-1 | 1PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 6.4 | M20
402-2-2-0-1 | 2PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 11.1 | M20
404-2-2-0-1 | 4PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 14.3 | M20
406-2-2-0-1 | 6PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 16.3 | M20
410-2-2-0-1 | 10PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 18.6 | M20
416-2-2-0-1 | 16PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 22.9 | M25
420-2-2-0-1 | 20PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 25.2 | M32
302-2-2-0-1 | 2PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 7.4 | M20
304-2-2-0-1 | 4PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 13.9 | M20
306-2-2-0-1 | 6PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 15.9 | M20
310-2-2-0-1 | 10PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 17.9 | M20
316-2-2-0-1 | 16PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 21.9 | M25
320-2-2-0-1 | 20PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 24 | M25