ANEXA 3

PROGRAM

PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR

ÎNLOCUIRE CONDUCTǍ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8” NOU RAFINǍRIE VEGA – BRAZI, IN ZONA RAFINǍRIE PETROBRAZI – CLAVIATURǍ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURǍŢITOARE

# I. GENERALITATI

1.1	Prezentele instrucţiuni s-au elaborat având la bază prevederile din Legea nr.10 /1995 - Lege privind calitatea in constructii si „Normativ privind comportarea in timp a constructiilor” indicativ P130-1999, elaborat de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor INCERC.

1.2.	Supravegherea curentă a stării tehnice a construcţiilor are caracter permanent. Durata ei coincide cu durata de serviciu efectivă a obiectelor de construcţie urmărite.

# II. ORGANIZAREA SI CONTROLUL ACTIVITATII DE URMARIRE

2.1.	Supravegherea curentă a stării tehnice se execută vizual, prin observare directă şi cu ajutorul unor mijloace de măsurare simple, de uz curent.

2.2.	Organizarea supravegherii curente a stării tehnice a obiectelor de construcţii din dotare, este sarcina beneficiarului de dotaţie sau a unităţii de exploatare sau responsabilului cu urmărirea numit în acest scop.

Organizarea supravegherii curente a stării tehnice:

- verificării periodice: obligatoriu la interval de trei luni în scopul depistării unor aspecte noi apărute în exploatarea şi comportarea construcţiilor;

- verificării operative: după producerea unor evenimente care pot afecta construcţia (seisme, inundaţii, alunecări de teren, furtuni puternice, loviri accidentale, expunere accidentală la acţiunea agenţilor corozivi, aglomerări de zăpadă etc.) sau la primirea unor sesizări a responsabilului pe obiect.

# III. PROCEDEE DE INVESTIGARE, URMĂRIRE SI  MĂSURI, PENTRU

# SISTEME DE CONDUCTE

Programul de urmărire a comportării în timp a construcţiei cuprinde principalele activităţi ce trbuiesc efectuate pentru examinarea directă sau investigarea cu mijloace specifice în timpul exploatării sistemelor de conducte, a stării acestora, periodicitatea acestor activităţi, obiectivele urmărite, conţinutul cadru al controlului şi mijloacele de control necesare.

Urmărirea în timp a comportării construcţiei (sisteme de conducte), se va evidenţia prin consemnarea evenimentelor, rezultatelor testelor şi probelor, în fişele de evidenţă (urmărire) a conductelor, ce vor fi întocmite/completate la zi în mod obligatoriu de către proprietarul conductei.

# IV. VALORIFICAREA REZULTATELOR URMARIRII COMPORTARII IN TIMP A

# CONSTRUCTIILOR

Rezultatele investigărilor, observaţiilor, verificărilor şi măsurile obţinute în activitatea de urmărire a comportării în timp a unei construcţii vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare la care se va anexa şi relevee cu porţiuni şi mărimea fisurilor în elemente, planuri cu localizarea acestora.

Acest material se va înainta conducerii unităţii care va dispune următoarele :

- Luarea măsurilor de întreţinere şi reparaţii legale;

- Transmiterea către institutul de proiectări elaborator al proiectului, a procesului-verbal de constatare, solicitând în baza unei comenzi expertizarea situaţiei şi stabilirea măsurilor de luat în continuare;

- Efectuarea lucrărilor indicate de proiectant în recepţionarea lor.

Prezentele instrucţiuni scrise ale proiectului se vor ataşa la "Cartea tehnică a construcţiei" prin grija beneficiarului de dotaţie sau a unităţii de exploatare a construcţiei.

PROGRAM PENTRU URMARIREA

COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCŢIILOR

| Nr. crt. | Obiective controlate | Periodicitate | Continutul cadru | Mijloace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Traseul conductei | Permanent | Urmărirea presiunii în punctele de capăt şi pe traseu în puncte stabilite tehnologic | Manometre indicatoare |
|  |  | Zilnic | Urmărirea apariţiei eventualelor scăpări de produs | Vizual |
|  |  |  | Urmărirea punctelor de traversări cu semnalarea apariţiei eventualelor scăpări de produs | Vizual |
|  |  |  | Urmărirea apariţiei eventualelor scăpări de produs la etanşările robineţilor de secţionare sau ale altor echipamente de pe conductă | Vizual |
|  |  |  | Respectarea distanţei de siguranţă şi a zonei de siguranţă a conductei | Vizual |
|  |  |  | Stabilitatea terenului (alunecări de teren, eroziuni, schimbări de cursuri de apă, amplasări de balastiere) | Vizual |
| 2. | Starea tehnică a conductei | Anual | Revizie tehnică urmărind starea de stabilitate a conductei în poziţia de funcţionare | Săpare de gropi de poziţie şi verificare a poziţiei şi deformării conductei |
|  |  | La max. 25 ani | Starea interioară a conductei | Scoaterea conductei din funcţiune, prelevarea (prin tăiere) a unor porţiuni din ţeavă şi analiza acestora în laboratoare specializate |
|  |  | La 10 ani | Urmărirea stării conductei prin probe de presiune (hidrotest) | Probe de presiune la o valoare a presiunii de probă de max. 1,05 presiunea de lucru |
| 3. | Întocmirea programelor de reparaţii curente şi capitale | Anual | Asigurarea condiţiilor de funcţionare conformă a conductei | Fişele de evidenţă (urmărire) a conductei |

PROIECTANT,

ing. Lambru Mihaela