ANEXA 5

VIZAT

I.S.C.

## PROGRAM PRIVIND CONTROLUL DE CALITATE PE FAZE DE EXECUŢIE

PROIECT : 160/4920 ET.2+4 R1 - FAZA: PT + CS + DE

ÎNLOCUIRE CONDUCTǍ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8” NOU RAFINǍRIE VEGA – BRAZI, IN ZONA RAFINǍRIE PETROBRAZI – CLAVIATURǍ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURǍŢITOARE

| Nr. crt. | Faze de lucrări supuse obligatoriu controlului | Metoda de control | Participă la control |  |  |  | Documentaţia ce urmează să ateste calitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I. | B. | P. | C. |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ordin atacare lucrări |  | - | - | - | x |  |
|  | Predare amplasament | Vizual | - | x | x | x | Proces – Verbal de predare între proiectant, beneficiar şi constructor |
| 1. | Trasarea culoarului de montaj conducta | Măsurători topografice şi pichetare traseu conducte | - | x | x | x | Proces – Verbal de predare între proiectant, beneficiar şi constructor |
| 2. | Stabilire gropi de pozitie pentru verificare traseu | Vizual | - | x | - | x | Proces – Verbal |
| 3. | Procurare material tubular | Vizual Măsurare Fisa tehnica producator | - | - | - | x | Certificate de calitate de la furnizori |
| 4. | Curăţire la luciu metalic cu perii de sârmă pe tronsoane de max. 6 m | Suflarea cu aer trebuie să nu permită evacuarea în mediul înconjurător a exfolierii, ruginii | - | - | - | x | Proces-verbal |
| 5. | Izolare anticorosivă exterioară a ţevilor metalice cu polietilenă extrudată (continuitate, aderenţă, grosime) | Fisă tehnică producător SR EN ISO 21809/1:2011 | - | x | - | x | Certificat de calitate |
| 6. | Izolare anticorosivă exterioară a ţevilor metalice cu benzi (continuitate, aderenţă, grosime) | Fisă tehnică producător SR EN ISO 12068:2002 | - | x | - | x | Certificat de calitate |
| 7. | Transportul ţevii izolate în traseu | Vizual (conform CONPET NT-C-T-01/2013) | - | x | - | x | Proces verbal de predare – primire de la locul de montaj (depozitare) |
| 8. | Stocare ţeavă în teren | CONPET NT-C-T-01/2013 | - | x | - | x | Proces verbal de predare – primire de la locul de montaj (depozitare) |
| 9. | Manipulare ţevi in teren | CONPET NT-C-T-01/2013 | - | x | - | x | Proces verbal de predare – primire de la locul de montaj (depozitare) |
| 10. | Săparea şantului | Vizual | - | x | - | x | Proces verbal |

| 11. | Sudarea conductei pe tronsoane | CONPET NT-C-T-03/2013 | - | - | - | x | Proces-verbal de omologare a tehnologiei de sudare Proces-verbal de calificare a sudorilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Verificare calitate cordoane de sudură şi emitere certificat de calitate | Control nedistructiv 100% cordoane de sudură şi suduri de poziţie | - | x | - | x | Certificate de calitate interpretate după I27-82. |
| 13. | Intregirea izolaţiei anticorosive exterioară a ţevilor după curăţirea în prealabil a locului de aplicare în teren (la suduri) înainte de lansarea în şanţ | Conform standardelor | - | x | - | x | Certificat de calitate, Proces verbal de lucrări ascunse |
| 14. | Verificare cu detectorul a continuităţii izolaţiei şi completarea lipsurilor dacă este cazul | Conform standardelor | - | - | - | x | Proces verbal de lucrări ascunse |
| 15. | Verificare calitate izolaţie (Izolare cu polietilenă extrudată ) la conducte proiectate în fir curent înainte de lansarea în şanţ (continuitate, aderenţă, grosime) | Fişă tehnică producător SR EN ISO 21809/1-2011 | - | x | - | x | Buletin de verificare, Proces verbal de lucrări ascunse |
| 16. | Verificarea calităţii izolaţiei (Izolare cu benzi ) înainte de lansarea în şanţ (continuitate, aderenţă, grosime) | Fisă tehnică producător SR EN ISO 12068/2002 | - | x | - | x | Buletin de verificare, Proces verbal de lucrări ascunse |
| 17. | Lansarea tronsoanelor în şanţ | Vizual CONPET NT-C-T-01/2013 | - | x | - | - | Proces-verbal de lucrări specifice din care să rezulte respectarea prescripţiilor din proiectul tehnic |
| 18. | Asamblare în fir continuu prin sudare | Vizual Control nedistructiv | - | - | - | x | Proces – Verbal |
| 19. | Săparea şanţului (cote de pozare) | Vizual | - | - | - | x | Proces – Verbal |
| 20. | Verificare calitate cordoane de sudură şi emitere certificat de calitate | Control nedistructiv 100% cordoane de sudură şi suduri de poziţie | - | x | - | x | Certificate de calitate interpretate după I27-82. |
| 21. | Întregirea izolaţiei anticorozive exterioare a conductei după curăţirea în prealabil a locului de aplicare | Conform standardelor | - | - | - | x | Proces verbal de lucrări ascunse |
| 22. | Verificare calitate izolaţie anticorosivă la conducte proiectate în fir curent | Conform standardelor | - | - | - | x | Proces verbal de lucrări ascunse |
| 23. | Curaţirea interioară a conductei cu pistoane echipate cu peri de sârmă şi manşete de cauciuc | Pistonare cu apă | - | x | - | x | Proces – Verbal |
| 24. | Intregirea izolaţiei (la sudura tronsoanelor de conductă), după lansarea în şanţ, izolare ventile şi protectoare metalice, dispozitive de scurgere, conductele aferente | Fişă tehnică producător | - | x | - | x | Certificat de calitate |
| 25. | Blocarea conductei în poziţia de lucru cu depuneri de pămant între tronsoanele sudate ale conductei | Vizual | - | - | - | x | Proces – Verbal |

| 26. | Fază determinantă Proba de rezistenţă hidraulică cu apă, pe tronsoane, timp de 1 oră, P = 1,25 x 64 bar = 80 bar | Diagrama înregistratoare presiune | - | x | - | x | Proces – Verbal Diagrama inregistrare presiune. Se predă beneficiarului şi se introduce în cartea tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Fază determinantă Proba de etanşeitate hidraulică cu apă, pe toata lungimea tronsonului inlocuit, cu toate armăturile montate, timp de min. 8 ore, P = 1,1 x 64 bar = 71 bar | Diagrama înregistratoare presiune | - | x | - | x | Proces – Verbal Diagrama înregistratoare presiune. Se predă beneficiarului şi se introduce în cartea tehnică |
| 28. | Astuparea şanţului conductei, inclusiv reamenajare teren | Vizual | - | x | - | x | Proces – Verbal de predare la beneficiar |
| 29. | Verificare calitate izolaţie conductă după îngropare | Metoda DCVG conform Standar de firma CONPET | - | x | - | x | Buletin de verificare – acceptare conform Standard de frima CONPET |
| 30. | Cuplare conductă nouă în conducta existentă | Vizual. Control nedistructiv | - | x | - | x | Proces verbal |
| 31. | Verificare calitate cordoane de sudură | Control nedistructiv 100% cordoane de sudură | - | x | - | x | Film gamagrafiere, Certificat de calitate interpretate după secţiunea 13.12 |
| 32 | Execuţia instalaţiilor de protecţie anticoroziva şi legare la pământ la zonele de cuplare | STAS 7335/9-88 | - | x | - | x | Proces-Verbal -Se predă beneficiarului şi se introduce în cartea tehnică |
| 33. | Astupare şanţ la locul de cuplare a conductei noi cu conducta existentă | Vizual | - | x | - | x | Proces-Verbal -Se predă beneficiarului şi se introduce în cartea tehnică |
| 34. | Verificare calitate izolatie conducta dupa ingropare inainte de receptia la terminarea lucrarilor | Metoda DCVG conform Standar de firma CONPET | - | x | - | x | Buletin de verificare – acceptare conform Standard de frima CONPET |
| 35. | Receptia la terminarea lucrarilor | Legea 10/1995 republicată Vizual | x | x | x | x | Proces-verbal de receptie |
| 36. | Pregătire punere în funcţiune a conductei |  | - | X | - | X | Proces - Verbal |
| 37. | Receptia punerii in functiune | Vizual | x | x | x | x | Proces-verbal de receptie |
| 38. | Recepţia finală | Vizual | x | x | x | x | Proces-verbal de receptie |

Legenda: B  – Beneficiar; P  – Proiectant; C  – Constructor; I.    – Inspectoratul de Stat în Construcţii

NOTĂ: La recepţia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcţiei.

CONSTRUCTOR,	BENEFICIAR,					PROIECTANT,

CONPET S.A.	S.C. PETROSTAR S.A.

PLOIESTI		PLOIESTI