ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8" NOU RAFINĂRIE VEGA - BRAZI, IN ZONA

RAFINǍRIE PETROBRAZI – CLAVIATURĂ SKID-URI,

JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800m

ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE

PROIECT NR. 160/4920 ET. 2+4   R1

CAIET DE SARCINI - LUCRARI TEHNOLOGICE

| 1 | 08.2018 | FAX CONPET S.A. 26850/06.07.2018 + 29366/24.07.2018 | Lambru Mihaela |  | Răduţă Daniel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 05.2018 | Emis pentru avizare |  |  |  |  |
|  |  |  | Lambru Mihaela |  | Răduţă Daniel |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Sef proiect |  | Aprobat Sef serviciu |  |
| CLIENT : CONPET S.A. PLOIEŞTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | OS | 01 | LM | 01 |

CUPRINS

1.	DATE DE IDENTIFICARE	5

2.	GENERALITATI	5

3.	LISTA NORMATIVELOR SI PRESCRIPTIILOR RECOMANDATE	5

4.	AMPLASAMENT	7

5.	instalatii tehnologice proiectate	8

5.1.	CONDUCTA DE TRANSPORT TITEI Ø 8.5/8” NOU RAFINARIE VEGA – BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI – CLAVIATURA SKID-URI	8

5.2.	CERINŢE PRIVIND REZISTENŢA MECANICĂ PENTRU ŢEVI METALICE CONFORM SR EN 14161+A1:2015	10

5.3.	INSTALAŢIA DE PRIMIRE CURĂŢITOARE PE CONDUCTA DE ŢIŢEI Ø 8.5/8” NOU RAFINARIE VEGA – BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI – CLAVIATURA SKID-URI	13

5.4.	RELOCARE SKID PETROBRAZI C-VEGA, DULAPURI RTU SI DOTARE CU BATERIE SUPLIMENTARA DE FILTRE	14

5.5.	RACORDARE LA RETELE UTILITARE EXISTENTE	15

6.	PLANURILE CARE GUVERNEAZA LUCRAREA	15

7.	execuţia lucrărilor TEHNOLOGICE conducta DE TRANSPORT TITEI Ø 8.5/8” NOU RAFINARIE VEGA – BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI CLAVIATURA SKID-URI  	15

7.1.	GENERALITĂŢI	15

7.2.	MANIPULARE, STOCARE ŞI TRANSPORT MATERIAL TUBULAR	17

7.2.1.	Manipulare	17

7.2.2.	Stocare	17

7.2.3.	Transport	18

7.3.	MATERIALE UTILIZATE	18

7.3.1.	Generalităţi	18

7.3.2.	Materialul tubular (teava)	18

7.3.3.	Materiale de adaos	19

7.3.4.	Confecţii metalice executate în atelier	20

7.3.5.	Livrarea	21

7.4.	PREGĂTIREA CULOARULUI DE LUCRU	21

7.5.	EXECUŢIA SANŢULUI	22

7.6.	TRAVERSAREA OBSTACOLELEOR	24

7.7.	ASAMBLAREA ELEMENTELOR DE CONDUCTA PRIN SUDURA	24

7.7.1.	Generalitati	24

7.7.2.	Volumul de verificare al îmbinărilor sudate	26

7.8.	MONTAREA CONDUCTEI	26

7.9.	ASTUPAREA CONDUCTEI	27

7.10.	TESTE DE PRESIUNE	28

7.10.1.	Curatirea si verificarea interioara a conductelor	29

7.10.2.	Proba de rezistenta si verificarea etanseitatii conductei	29

7.11.	GOLIREA ŞI CURĂŢIREA CONDUCTEI EXISTENTE	30

7.12.	CUPLAREA ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A CONDUCTEI PROIECTATE	31

7.13.	UMPLEREA CU FLUIDUL DE TRANSPORT A CONDUCTEI	31

7.14.	REPERAREA CONDUCTEI	32

7.15.	RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE ŞI CARTEA TEHNICĂ	32

8.	execuţia lucrărilor pentru instalatia de primire CURĂŢITOARE pe conducta DE TRANSPORT TITEI Ø 8.5/8” nou rafinarie vega – brazi, in zona rafinarie petrobrazi – claviatura skiduri	33

8.1.	GENERALITĂŢI	33

8.2.	CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE INSTALAŢIE PRIMIRE CURĂŢITOARE	34

8.3.	EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII - MONTAJ	35

8.4.	MATERIALE UTILIZATE	36

8.5.	CONTROLUL IMBINARILOR SUDATE	36

8.6.	PROBELE DE PRESIUNE	36

9.	execuţia lucrărilor pentru relocare skid PETROBRAZI c-vega, dulapuri rtu si dotare cu baterie suplimentara de filtre	36

9.1.	GENERALITĂŢI	36

9.2.	CARACTERISTICI TEHNICE FILTRE DE TITEI	37

9.3.	EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII - MONTAJ	37

9.4.	MATERIALE UTILIZATE CONDUCTE TEHNOLOGICE	38

9.5.	CONTROL IMBINARI SUDATE CONDUCTE TEHNOLOGICE	38

9.6.	PROBE DE PRESIUNE CONDUCTE TEHNOLOGICE	38

9.7.	PROTECTIE ANTICOROZIVA CONDUCTE TEHNOLOGICE	38

10.	racordarea la retele utilitare existente	39

10.1.	GENERALITĂŢI	39

10.2.	ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA	39

10.3.	INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT	39

11.	MASURI PRIVIND SITUATII DE URGENTA SI APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR	39

12.	PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	40

12.1. PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR	40

12.2. PROTECŢIA AERULUI	41

12.3. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI Şl VIBRAŢIILOR	41

12.4. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR	41

12.5. PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSOLULUI	42

12.6. PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ŞI ACVATICE	42

12.7. GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR	42

12.8. ASPECTE DE MEDIU	43

13.	CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI	44

14.	CONCLUZII	44

ANEXE:

- Breviar de calcul grosime de perete pentru teava metalica

- Specificatie tehnica teava din otel pentru conducte destinate fluidelor combustibile

- Specificatie tehnica pentru curbe din otel

- Foaie de date pentru teava din otel pentru conducte

- Foaie de date pentru curbe

- Foaie de date pentru robinet cu sferă Dn 200, #300

- Foaie de date pentru robinet cu ventil DN 150, #300

- Foaie de date pentru robinet cu ventil DN 50, #300

- Foaie de date pentru robinet cu sferă NPT, DN 15, #300

- Foaie de date pentru robinet cu sferă DN 50, #300

- Foaie de date supapa de siguranta 3”/4”

- Foaie de date filtre tip „basket” Ø 8”, #300

- Foaie date robinet cu sferă DN 200, #300 actionate electric  (SDV, MOV)

- Foaie date robinet cu ventil DN 150, #300 actionat electric (PCV)

- Foaie de date flanse

- Foaie de date garnituri

- Foaie de date prezoane

- Foaie de date piulite

- Foaie de date capac

- Foaie de date reductie

- Foaie de date teu

- Foaie de date weldolet

- Foaie de date coturi

DOCUMENTATII ANEXATE:

- Caiet de Sarcini Gara primire dispozitive de curatire Ø 8”, #300

- Breviar de calcul Gara primire dispozitive de curatire Ø 8”, #300

- Foaie de date Dispozitiv de inchidere rapida Ø 10”, #300

- Caiet de Sarcini – Protectie Anticoroziva si egalizare potential

- Caiet de Sarcini – Lucrari Constructii

- Caiet de sarcini – Lucrari Automatizare

- Caiet de sarcini – Lucrari Energetice

CAIET DE SARCINI – LUCRARI TEHNOLOGICE

# DATE DE IDENTIFICARE

| Denumirea lucrării: | ÎNLOCUIRE CONDUCTǍ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8” NOU RAFINǍRIE VEGA – BRAZI, IN ZONA RAFINǍRIE PETROBRAZI – CLAVIATURǍ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURǍŢITOARE |
| --- | --- |
| Faza de proiectare: | PT + CS+ DE |
| Cod de identificare a proiectului: | 160/4920 ET. 2+4 |
| Titularul investiţiei: | S.C. CONPET S.A. PLOIEŞTI |
|  | Str. Anul 1848, nr. 1-3, municipiul Ploieşti, cod 100559, judeţul Prahova |
| Amplasament investiţie: | Comuna Brazi, judeţul Prahova |
| Proiectant general: | S.C. PETROSTAR S.A. PLOIEŞTI |

# GENERALITATI

Caietul de sarcini cuprinde date şi informaţii tehnice necesare constructorului şi este întocmit conform Ordinului comun M.F.784/1998 şi M.L.P.A.T. 34/N/1998 „pentru aprobarea Normelor metodologice privind continutul – cadru de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor”.

Caietul de sarcini se referă la executarea lucrărilor de construcţii – montaj necesare a fi realizate pentru investitia „Înlocuire conductă de ţiţei Ø 8.5/8’’ Nou Rafinărie Vega - Brazi, în zona Rafinărie Petrobrazi - Claviatură Skid-uri, jud. Prahova, pe o lungime de cca. 800m si înlocuire instalatie de curatitoare”.

# LISTA NORMATIVELOR SI PRESCRIPTIILOR RECOMANDATE

Documentele pe baza cărora s-a elaborat prezenta lucrare sunt:

- SR EN 14161+A1:2015 – Industriile petrolului si gazelor naturale. Sistem de transport prin conducte

- SR EN ISO 3183:2013 – Ţevi de oţel pentru conducte destinate fluidelor combustibile

- SR EN 14313:2008 – Industriile petrolului şi gazelor naturale. pentru conducte

- SR EN 14870:2011 – Industriile petrolului şi gazelor naturale. Coturi executate prin inductie, fitinguri si flanse pentru sistemele de transport prin conducte. Partea 1: Coturi executate prin inductie

- SR EN 14163:2004 - Industriile petrolului si gazelor naturale, sisteme de transport prin conducte. Sudarea conductelor

- SR EN ISO 14731:2007 - Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi

- SR EN ISO 15614-1:2004 - Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru  materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel

- SR EN ISO 21809-1:2011 – Industrille petrolului si gazelor naturale. Acoperiri exterioare pentru conducte. Partea 1: Acoperiri pe baza de poliolefine (PE in trei straturi si PP in trei straturi

- STAS 9312/87 – Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte. Prescripţii de proiectare

- Legea 10/1995 republicata – Legea privind calitatea în construcţii

- Legea 50/1991 republicată – Legea privind autorizarea executării construcţiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

- Ordin 784/1998 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind conţinutul - cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor

- HG 28/2008 - privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

- HG 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de constructii si instalatii afrente acestora

- HG Nr. 51/ 996 - privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie;

- Legea 59/2016 - privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

- Ordin 1058/2016 - pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul echipamentelor si sistemelor de protectie destinate utilizarii in atmosfere potential explozive

- HG 245/2016 - privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor si sitemelor de protectie destinate utilizarii in atmosfere potential explozive

- Ordin 1636/2007 - privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea n funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive", indicativ NEx 01-06

- Ordin 108/2001 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I.-004

- HG 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

- Legea 64 republicată/2015 - privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

- HG 300/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

- Legea 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

- HG 1425/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

- Legea 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor

- Legea 481/2004 republicata – Legea privind protecţia civilă

- Ordin 163/2007 – privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

- Ordin 786/2005 - privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

- O.U.G. 195/2005 – privind protecţia mediului, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- Ordin 135/2010 - privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

- Ordin 799/2012 - privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor.

# AMPLASAMENT

Conducta Ø 8.5/8” Nou Rafinarie Vega - Brazi transportă ţiţei, iar lucrările de proiectare care se vor executa constau din înlocuirea unui tronson de conductă în lungime de 529 m, în zona rafinarie Petrobrazi – Claviatura Skid-uri, comuna Brazi, judeţul Prahova.

Totodata, se vor mai realiza urmatoarele lucrari amplasate in incinta rafinariei Petrobrazi:

- Instalaţie de primire curăţitoare pe conducta de ţiţei Ø 8.5/8” Nou Rafinarie Vega - Brazi

- Relocare Skid Petrobrazi C-Vega si a dulapurilor RTU (dulapuri pentru automatizare locala, conectate la sistemul SCADA – sistem de achizitie date CONPET) si dotare cu baterie suplimentara de filtre

- Racordare la retele utilitare existente

Din punct de vedere administrativ, terenul pe care este amplasat tronsonul de conductă proiectat si instalaţia de primire curăţitoare, aparţine comunei Brazi, judeţul Prahova, conform „Plan de amplasare în zonă”.

Traseul tronsonului de conducta nou proiectat Ø 8.5/8” are o lungime de 529 m, a fost stabilit pe baza studiilor de amplasament (masuratori topografice si studiu geotehnic), de comun acord cu reprezentantii OMV PETROM Rafinaria Petrobrazi si traverseaza terenuri pe care nu se mai desfasoara nicio activitate de productie. Este situat partial de-a lungul drumului local si partial in interiorul rafinariei Petrobrazi.

Terenul nu este ocupat de alte instalaţii, nu are zone mlăştinoase, care necesită lucrări de drenare a zonei / măsuri de consolidare sau alte lucrări de acest gen sau care pot pune probleme în execuţia conductei.

Pe acest amplasament au fost executate masuratori topografice redate in planurile de situatie topografice.

Lucrarile topografice au fost executate in sistem STEREO 70, constau din:

- plan de situatie, scara 1:500

- plan de incadrare in zona, scara 1:25.000.

# instalatii tehnologice proiectate

## CONDUCTA DE TRANSPORT TITEI Ø 8.5/8” NOU RAFINARIE VEGA – BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI – CLAVIATURA SKID-URI

Conducta existenta de transport titei Ø 8.5/8” Nou Rafinarie Vega – Brazi are urmatorii parametrii:

| Nr. Crt. | Date tehnice – conducta | U.M. | Valori |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Punct de plecare / element instalatie | - | Rafinarie Vega |
| 2 | Punct de destinatie (sosire) / element instalatie | - | Brazi |
| 3 | Lungimea totala a conductei | km | 4042 |
| 4 | Capacitatea de transport | m3/zi | 2600 |
| 5 | Diametrul conductei (existenta) | inch/mm | 8.5/8” / 219,1 |
| 6 | Presiunea de proiectare | bar | 64 |
| 7 | Presiunea de plecare | atm | 30 |
|  | Temperatura la plecare | 0C | 30 |
| 9 | Durata de functionare | ani | 30 |
| 10 | Conducta godevilabila | - | Da |
| 11 | Protectie catodica | - | Nu |

Proprietatile fizico – chimice ale produsului vehiculat pentru conducta existenta de transport titei Ø 8.5/8” Nou Rafinarie Vega – Brazi sunt urmatorii:

| Nr. Crt. | Proprietati fizico – chimice fluid | U.M. | Valori fluid |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fluid vehiculat | - | Titei |
| 2 | Densitatea, la t = 15°C | kg/m3 | 840 ÷ 890 |
| 3 | Continut de impuritati (apa + suspensii solide) | %m/m | max.1% |
| 4 | Punct de congelare | °C | -20 ÷ +15 |
| 5 | Distilare – gama distilarii in functie de temperatura | %v/v | max. 55%v/v la 350°C |
| 6 | Vascozitate cinematica | cSt | 20°C: 25 ÷ 45 30°C: 20 ÷ 25 40°C: 15 ÷ 20 50°C: 10 ÷ 15 |

| 7 | Presiunea de vapori Reid la 37,8°C | mmHg | 130 ÷ 150 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Continut de sulf | %m/m | max 0,5 |
| 9 | Continut de cloruri | kg/vag | max 6 |
| 10 | Continut de parafina | %m/m | 6 ÷ 7 |

Conducta de transport titei Ø 8.5/8” Nou Rafinarie Vega – Brazi nou proiectata are urmatorii parametrii:

- fluid vehiculat: titei

- punct de plecare: pichetul 1 in zona Station Brazi, cuplare in conducta existenta

- punct de sosire: pichetul 51 in incinta Rafinariei Petrobrazi, cuplare in instalatia de primire curatitoare nou proiectata

- diametrul exterior al conductei: 219.1 mm (8.5/8”)

- grosime de perete: 6,3 mm

- lungimea conductei nou proiectate: 529 m

- presiunea de proiectare: 64 bar

- conducta nou proiectata este godevilabila si protejata catodic

Protectia catodica a conductei proiectate se va realiza conform “Caiet de Sarcini – “Protectie Anticoroziva si egalizare potential”.

La stabilirea traseului conductei proiectate s-au respectat prevederile din Ordinul nr. 196/2006 „privind aprobarea Normelor şi prescripţiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului”.

Clasa de locatie a conductei se clasifica in raport cu densitatea populatiei si concentratia de persoane in conformitate cu SR EN 14161+A1/2015 tabel B1 „Industriile petrolului si gazelor naturale. Sistem de transport prin conducte”.

Conducta de transport titei nou proiectata Ø 8.5/8” se incadreaza in clasa 1 de locatie.

Zonele de siguranta si de protectie se stabilesc de ambele părţi ale axei conductei conform Ordinului nr 196/2006. În zona de siguranţă nu este permisă construirea fără acordul titularului de acord petrolier. Zona de siguranţă include şi zona de protecţie care are lăţimea de 5m de o parte si de alta a axei conductei, în care sunt interzise construirea de clădiri, amplasarea de depozite sau magazii şi nu se angajează activităţi de natură a periclita integritatea conductei.

Zona de protecţie a unei conducte va fi înscrisă obligatoriu pe plăcuţele indicatoare care marchează traseul conductei sau pe cele ce se montează pe perimetrul instalaţiilor.

La intersectia conductei cu cabluri electrice, telefonice sau alte conducte, distanta minima pe verticala va fi de 0.5 m, acestea ramanand deasupra conductei proiectate. In aceste zone sapatura se va executa manual in prezenta unui delegat al proprietarului fiecarui obiectiv.

Distanta pe orizontala dintre conducta proiectata si obiectivele subterane existente (reteaua de canalizare a rafinariei) va fi de minim 0,6 m.

Conducta de titei proiectata Ø 8.5/8” (219.1 x 6.3 mm) corespunzatoare clasei 1 de locatie, se va realiza din teava fara sudura (SMLS), material L360N, grad PSL 2, conform SR EN 3183:2013 „Industriile petrolului si gazelor naturale. Tevi de otel pentru sisteme de transport prin conducte”.

## CERINŢE PRIVIND REZISTENŢA MECANICĂ PENTRU ŢEVI METALICE CONFORM SR EN 14161+A1:2015

Standardul SR EN 14161+A1:2015 „Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte” precizează că ţeava metalică, care se foloseşte la execuţia conductelor, trebuie să respecte condiţiile de rezistenţă mecanică date de presiunea fluidului din conductă.

Ca parte a analizei grosimii de perete a ţevii se iau în considerare următoarele:

- Cerinţa minimă de proiectare, care impune ca, grosimea peretelui ţevii să fie suficient de mare pentru a rezista la presiunea de proiectare a conductei;

- Alegerea grosimii de perete, care trebuie să ia în considerare riscurile cauzate de interferenţa externă sau de deformarea mecanică, respectiv:

      - Grosimea peretelui ţevii trebuie să fie suficientă ca să reziste la forţele  de instalare a conductei;

      - Grosimea peretelui ţevii trebuie să fie suficientă ca să reziste la eforturile la care conducta va fi supusă în condiţii de operare, mediu şi accidentale apărute în cursul duratei sale de viaţă;

      - Grosimea peretelui ţevii trebuie să fie suficientă ca să permită pierderea de material în timp din cauza coroziunii interne, externe şi de eroziune, fără să afecteze integritatea ţevii pe durata sa de viaţă;

      - Grosimea peretelui ţevii trebuie să fie suficientă ca să permită subţierea peretelui ţevii, care apare în timpul operaţiilor de curbare la fabricarea curbelor de ţeavă;

      - Grosimea peretelui ţevii are o influenţă majoră asupra greutăţii ţevii şi implicit asupra stabilităţii ţevii;

      - Grosimea peretelui ţevii influenţează de asemenea cerinţa de atenuare a deformării la flambaj.

Verificarea rezistenţei mecanice la presiune internă, a unei ţevi metalice cu o grosime de perete minimă, standardizată:

Efortul datorat presiunii fluidului se calculeaza cu formula:

σhp= Pid − Pod × Do −tmin2 × tmin		(1)

unde:

σhp− efortul datorat presiunii fluidului, [MPa]

Pid−presiunea internă de proiectare, [MPa]

Pod−presiunea hidrostatică externă minimă, [MPa]

Do−diametrul exterior, [mm]

tmin−grosimea de perete minimă (calculată), [mm]

Formula (1) este relaţia de bază pentru verificarea rezistenţei mecanice a unei ţevi metalice cu o grosime de perete minimă, standardizată.

De fapt, problema de proiectare este alegerea grosimii de perete minime a ţevii care să asigure siguranţa în exploatare a conductei. Formula (2) se aplica pentru calcularea acestei valori, tmin, ulterior alegerii valorii corespunzatoare a efortului maxim (suportabil) datorat presiunii fluidului σhp. Rescrierea formulei (1) conduce imediat la relaţia (2):

tmin=Pid−Pod×Do2σhp+Pid−Pod		(2)

Efortul maxim (suportabil) datorat presiunii fluidului (shp) se alege astfel încât să respecte inegalitatea (3):

σhp≤Fh×σy			(3)

unde:

Fh= coeficientul (adimensional) de calculare a efortului tangenţial pentru conductele terestre.

σy=σc=Rp0,2= reprezinta rezistenţa minimă specifică de curgere (SMYS) [MPa sau N/mm2] la temperatura maximă de calcul, conform SR EN ISO 3183:2013. Aceasta trebuie documentată pentru temperaturi de calcul de maxim 50°C.

Grosimea calculată tcse obţine adăugând la valoarea minimă adaosul pentru coroziune (a1) şi toleranţa de fabricare specifică tipului de ţeavă ales (a2):

tc=tmin+a1+a2				(4)

Grosimea standardizată (sau nominală) tnom se alege ca fiind valoarea imediat următoare (mai mare sau egală) a grosimii calculate tc, conform tabelului nr. 8 din SR EN ISO 3183:2013

tnom≥tc					(5)

Respectând toate aceste indicaţii, siguranţa în exploatare este garantată pe tot parcursul duratei de exploatare a conductei, deoarece:

- Pid este ales mereu mai mare decât presiunea maximă de operare;

- adaosul de coroziune aduce un plus de siguranţă în primii ani de exploatare (pierderea de grosime a peretelui prin coroziune este neglijabilă);

- grosimea de perete a ţevii de conductă (standardizată) se alege mai mare decât valoarea calculată, ceea ce garantează siguranţa în exploatare chiar şi în „ultimul an de viaţă al conductei”.

OBSERVAŢII:

- Toate conductele metalice vor fi protejate anticorosiv la exterior, iar pentru cele îngropate sau pentru porţiunile de conductă din mediu acvatic se va prevedea protecţie catodică, conform SR EN 14161+A1:2015 art. 9.5.1.

- Adaosul pentru coroziunea interioară (uzură) este in conformitate cu tema de proiectare: viteza de coroziune are valoarea de 0.035 mm/an, durata de funcţionare a conductei de 60 ani pentru conducta cu protectie catodica;

- Când abaterea limitei inferioare la grosimea peretelui este exprimată în valori negative, adaosul pentru compensare (a2) se alege egal cu modulul acestei valori. In celelalte cazuri, nu se ia în considerare.

- Valorea finala pentru adaosul de coroziune este specificata in breviarul de calcul anexat in Caietul de sarcini – Lucrari tehnologice.

Coeficientul Fh de calcul a efortului unitar maxim admisibil pentru conducte terestre

- Tabelul 2 – Coeficientul Fh de calcul a efortului unitar maxim admisibil pentru conducte terestre, conform SR EN 14161+A1:2015 - Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte Location / Amplasare; Fh. Traseu general 1); 0,77. Traversări şi paralelisme 2). - drumuri de importanţă minoră;; 0,77. - drumuri importante, căi ferate, canale, râuri, protecţii îndiguite contra inundaţiilor şi lacuri.; 0,67. Staţii de piguri şi captatoare de lichide cu mai multe ţevi (slug catchers); 0,67. Conducte în staţii şi terminale; 0.67. Construcţii speciale cum ar fi ansamble prefabricate şi conducte pe poduri; 0,67. NOTES / NOTE:. 1) Aceşti coeficienţi se aplică pentru conductele care transporta fluide din categoriile A, B, C si sunt probate cu apa. 2) Vezi SR EN 14161+A1:2015 cap.6.9 pentru descrierea detaliată..

Conform SR EN 14161+A1:2015 tabel 1 „Clasificarea fluidelor in ceea ce priveste potentialul pericol pentru siguranta publica”, fluidul vehiculat se incadreaza in categoria B.

| Categoria A | Fluide neinflamabile, in principal cele pe baza de apa. |
| --- | --- |
| Categoria B | Fluide inflamabile sau toxice, care sunt lichide in conditii normale de temperatura si presiune. Ex. tipic: titei si produse petroliere. Metanolul este un exemplu de fluid inflamabil si toxic. |
| Categoria C | Fluide neinflamabile, care sunt gaze netoxice in conditii normale de temperatura si presiune. Ex.: azot, dioxid de carbon, argon, aer. |
| Categoria D | Gaze naturale, netoxice, o singura faza. |
| Categoria E | Fluide inflamabile si/sau toxice, care sunt gaze in conditii normale de temperatura si presiune si sunt transportate ca gaze si/sau lichide. Ex. tipic: hidrogenul, gazele naturale (altele decat cele de categoria D), etanul, etilena, gazele petroliere lichefiate (asa cum sunt propanul si butanul), gazele naturale lichefiate, amoniacul si clorul. |

Pentru conducta proiectata cu diametrul Ø 8.5/8” (219,1 mm), conform breviarului de calcul anexat la prezentul „Caiet de Sarcini – Lucrari Tehnologice”, pentru stabilirea grosimii de perete a tevii aferente conductei proiectate conform SR EN 14161+A1:2015 „Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte” s-au considerat urmatoarele:

- fluid categoria B.

- presiune de calcul pc = 64 bar.

- in fir curent, valoarea factorului de proiectare Fh = 0,67, pentru „Conducte în staţii şi terminale”, conform tabel 2, SR EN 14161+A1:2015

a rezultat grosimea de perete 6,3 mm corespunzator conductei cu diametrul Ø 219,1 mm.

## INSTALAŢIA DE PRIMIRE CURĂŢITOARE PE CONDUCTA DE ŢIŢEI Ø 8.5/8” NOU RAFINARIE VEGA – BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI – CLAVIATURA SKID-URI

Instalatia de primire curatitoare pe conducta de titei Ø 8.5/8’’ Nou Rafinarie Vega - Brazi este automatizata, cuplata la sistemul SCADA CONPET S.A. si are urmatoarele caracteristici tehnice:

- tip echipament: 				gara primire dispoztive de curatire

- functie: 					primire dispozitive de curatire si PIG-uri

inteligente

- cod de proiectare echipament: 		SR EN 13480 si SR EN 13445-3

- diametru minor barrel: 			8’’ (DN200)

- diametri major barrel: 			10’’ (DN250)

- presiunea de proiectare: 			50 bar

- temperatura max. de proiectare:		+50ºC

- temperatura min. de proiectare: 		-29ºC

- presiune max. de operare: 		50 bar

- temperatura operare: 			+3 / +35ºC

- fluid de lucru:

- denumire: 		titei

- grupa fluid:		1

- densitate: 		840÷890 kg/m3

- adaos de corosiune: 			3 mm

- categorie echipament: 			II

- proba hidraulica:

- presiunea de proba: 	71,5 bar

- fluidul de proba	:	apa

- timp mentinere: 		min. 30 minute

Aceasta instalatie este un echipament sub presiune, va fi certificat conform HG 123-2015 ’’privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor sub presiune’’ si va avea marcaj "CE".

Dimensionarea instalatiei este conform standardului SR EN 13480-3:2017 ’’Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul’’ si este detaliata in documentul ’’Breviar de calcul Gara de primire dispozitive de curatire Ø 8’’, #300’’.

## RELOCARE SKID PETROBRAZI C-VEGA, DULAPURI RTU SI DOTARE CU BATERIE SUPLIMENTARA DE FILTRE

Skidul de masura titei Petrobrazi C-Vega din incinta Rafinariei Petrobrazi, aflat acum in locatia caroul 54, se va muta in locatia caroul 35, in apropierea drumului 12 identificat in planul de amplasament si delimitare al rafinariei.

Accesul in incinta nou proiectata se realizeaza din drumul 11 betonat identificat in planul de amplasament si delimitare al rafinarie. si a unui racord de drum pietruit in lungime de 62 m nou proiectat din drumul 11 existent, conform plan BR-0580 (aferent proiect 160/4921)

Calitatea de titei prin skidul de masura conduce la frecventa colmatare a filtrelor aferente, afectand negativ la randul lor procesul tehnologic. Relocarea skid-ului va da oportunitatea dotarii acestuia cu baterie suplimentara de filtre, situata in fata skidurilor.

In cadrul activitatii de relocare a skid-ului se vor realiza urmatoarele lucrari:

- Platforme betonate pentru skidul de masura titei si pentru bateria de flitre, prevazute cu rigole de colectare ape pluviale si basa de colectare reziduuri conectata la canalele de reziduuri ale rafinariei

- Amplasare dulapurilor RTU (dulapuri de automatizare locala) si a dulapurilor de metering, conectarea acestora la sistemul de skiduri, la sistemul SCADA

Skidul de masura titei va fi izolat prin intermediul robinetelor manuale si prevazute cu by-pass-uri cu robinete de sectionare actionate electric, cu posibilitate de sigilare.

Intre skidul de masura Petrobrazi C-Vega si instalatia de primire curatitoare si PIG-uri inteligente se va monta bateria de filtre.

Filtrele si Skidurile de masura titei sunt automatizate si cuplate la sistemul SCADA CONPET S.A. conform “Caiet de sarcini – Lucrari de automatizare”.

Bateria de filtre este proiectata intr-o configuratie 1F+1R+1M (unul in functiune, unul in rezerva si unul in mentenanta). Comutarea pe filtrul de rezerva se va face automat.

Bateriile de filtre vor fi izolate prin intermediul robinetelor manuale si prevazute cu by-pass cu robinete de sectionare actionate electric, cu posibilitate de sigilare, care vor fi actionate doar in cazul depasirii valorii setate pentru presiunea de lucru a filtrelor.

## RACORDARE LA RETELE UTILITARE EXISTENTE

Pentru functionarea noilor echipamente cat si a celor relocate sunt asigurate urmatoarele utilitati:

- Alimentarea cu energie electrica

- Instalatia de legare la pamant.

# PLANURILE CARE GUVERNEAZA LUCRAREA

Planurile care guverneaza lucrarea sunt conform Borderou de planuri nr. BO-0541.

# execuţia lucrărilor TEHNOLOGICE conducta DE TRANSPORT TITEI Ø 8.5/8” NOU RAFINARIE VEGA – BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI CLAVIATURA SKID-URI

## GENERALITĂŢI

Accesul în teren pentru executarea lucrărilor de construcţie - montaj va fi asigurat din drumurile din incinta rafinariei Petrobrazi, nefiind necesare drumuri noi de acces provizoriu.

Culoarul traseului de conducta din exteriorul rafinariei se invecineaza cu zona de nord vest a rafinariei si se intinde intre un strand dezafectat si terenul de sport.

Culoarul traseului de conducta din incinta rafinariei urmareste drumul betonat nr. 12 si se invecineaza cu constructiile si instalatiile existente aici.

Petrimetrul destinat lucrărilor este situat partial de-a lungul drumului local si partial in incinta rafinariei Petrobrazi. Terenul situat in interiorul rafinariei este in locatia carou 35 liber de constructii, in apropierea drumului 12 identificat in planul de amplasament si delimitare al Rafinariei Petrobrazi.

Punctele de cuplare ale conductei nou proiectate sunt urmatoarele:

Tronson 1 – intrare in instalatie de primire curatitoare

- punct initial cuplare, pichetul 1  (X=376492.3055; Y=580288.0047)

- punctul final cuplare, pichetul 51  (X=376111.3139; Y=580112.45)

Conducta proiectata se va monta ingropat sub adancimea maxima de inghet, in zona aceasta este de 80 – 90 cm, conform STAS 6054 /77 – „Zonarea României după adâncimea maximă de îngheţ”.

Lucrările de construcţii - montaj se vor efectua conform:

- „Plan de situaţie, profil longitudinal şi montaj conducta titei proiectata Ø 8.5/8” Nou Rafinarie Vega – Brazi, in zona Rafinarie Petrobrazi – Claviatura Skid-uri”, nr. BO-0538

Întreprinderea care execută montajul şi reparaţia conductelor este răspunzătoare după recepţionarea acestora pentru orice vicii de execuţie ascunse care nu au putut fi evidenţiate prin încercările efectuate înainte de punerea în funcţiune.

Succesiunea operaţiilor realizate în perioada de construcţii -montaj:

- predarea - preluarea traseului între beneficiar, proiectant şi constructor, pe bază de proces-verbal de predare-primire. Constructorul are obligaţia să asigure materialele necesare marcării traseului predat (borne din beton, ţăruşi) şi să marcheze traseul;

- identificarea şi reperarea traseului altor conducte existente pe traseul conductei de ţiţei proiectate;

- realizarea culoarului de lucru pentru conducta proiectata;

- procurare material tubular izolat;

- transportul ţevii izolate în teren;

- curăţire cu pistoane de cauciuc şi perii de sârmă;

- săparea şanţului şi sprijinirea pereţilor unde este cazul;

- depozitarea pământului pe un depozit provizoriu;

- sudarea conductei pe tronsoane şi asamblarea lor în fir sau sudarea în fir continuu;

- verificare calitate cordoane de sudură şi emitere certificate de calitate;

- întregire izolaţie anticorosivă exterioară a ţevilor după pregătirea prealabilă a locului de aplicare;

- verificare cu detectorul a continuităţii izolaţiei şi completarea lipsurilor dacă este cazul;

- lansarea tronsoanelor în şanţ pentru porţiunea îngropată;

- asamblare în fir continuu prin sudarea la poziţie a tronsoanelor între ele;

- verificarea calităţii cordoanelor de sudură şi emitere certificate de calitate;

- întregire izolaţie anticorosivă exterioară în zona sudurilor de poziţie, după pregătirea prealabilă a locului de aplicare;

- verificarea calităţii izolaţiei la întregirea cupoanelor şi verificarea finală înainte de îngroparea conductei;

- curăţirea întregului traseu lansat în şanţ, prin pistonare;

- încercarea de rezistenţă hidraulică şi înregistrarea pe diagramă a probei;

- verificarea la etanşeitate la presiunea de lucru;

- montajul armăturilor şi al altor elemente componente ale conductei;

- întregirea tronsoanelor verificate şi probate şi completarea izolaţiei anticorosive;

- astuparea şanţului în fir curent cu montare de folie de avertizare;

- recepţia preliminară a conductei;

- golirea conductei de apă;

- cuplarea conductei la conducta în funcţiune şi umplerea acesteia cu lichid;

- pregătirea şi punerea în funcţiune a conductei;

- pregătirea şi punerea în funcţiune a protecţiei catodice;

- întocmirea diagramei de potenţial;

- astupare şanţ în punctele de cuplare şi refacere strat vegetal;

- recepţia la terminarea lucrărilor şi predarea „Cărţii tehnice a construcţiei”;

- transportul materialului tubular dezafectat la depozitul indicat de operatorul conductei (depozit S.C. CONPET S.A.);

- recepţia finală a lucrării.

Organizarea lucrului pe traseu se va face conform prevederilor Caietului de sarcini emis de CONPET S.A. la faza de licitaţie.

Unitatea constructoare va organiza păstrarea certificatelor de calitate şi înregistrarea acestora astfel ca, pe baza schemei de montaj acestea să fie accesibile tuturor celor în drept să le consulte. La recepţia lucrărilor, aceste certificate se anexează la Cartea tehnica a construcţiei, răspunderea păstrării lor trecând în sarcina beneficiarului.

Înainte de începerea săpăturilor se va verifica de către constructor şi beneficiar, dacă traseul marcat pe teren este conform proiectului şi dacă contravine prevederilor în vigoare.

Programul privind controlul de calitate pe faze de execuţie anexat proiectului poate fi completat cu propunerile beneficiarului conductei şi a constructorului până la începerea execuţiei lucrărilor.

## MANIPULARE, STOCARE ŞI TRANSPORT MATERIAL TUBULAR

### Manipulare

Manipularea materialului tubular, înainte de a se efectua operaţia de izolare, se va efectua astfel încât să nu se producă deformări ale materialului tubular sau ale suprafeţelor acestuia. Utilizarea chingilor este permisă numai după uscarea completă a straturilor aplicate, dar nu mai devreme de 24 ore de la aplicare, acestea trebuind să aibă lăţimi de cel puţin două ori diametrul conductei şi vor fi confecţionate din materiale textile sau cauciucate. Lăţimea şi tipul chingilor ce urmează să fie utilizate vor fi avizate de supervizor înainte de începerea lucrărilor.

### Stocare

În staţia de izolare, ţevile vor fi stocate pe rampe special amenajate, sprijinirea ţevilor pe suporţii rampei se va face pe capetele rămase neizolate pentru întregirea prin sudură. Stocarea ţevilor pe rampe se va face ţeavă lângă ţeavă sau în stivă pe suporţi speciali amenajaţi (care să nu deterioreze izolaţia ţevii) cu respectarea distanţei de minimum 20 mm între generatoarele ţevilor, în punctele cele mai apropiate.

Ţevile izolate şi transportate la locul de montaj vor fi depozitate pe marginea şanţului în vederea formării tronsoanelor de conducte. Ele vor fi spijinite pe traverse din lemn sau saci umpluţi cu nisip.

### Transport

Transportul ţevilor de la staţia de izolare la locul de montaj, se va face cu mijloace de transport special amenajate care permit transportul în siguranţă.

Mijloacele de ridicat şi manipulat ţeavă vor fi dotate cu dispozitive adecvate si vor fi aprobate de supervizor.

## MATERIALE UTILIZATE

### Generalităţi

Toate materialele, armăturile, confecţiile şi accesoriile utilizate la execuţia conductelor, vor corespunde standardelor şi normelor de fabricaţie şi vor fi însoţite de certificate de calitate care se vor păstra pentru a fi incluse în Cartea tehnică a construcţiei.

La recepţia materialelor se va verifica corespondenţa cu certificatele de calitate însoţitoare. Materialele care nu corespund calitativ nu vor fi folosite la executarea lucrării. Orice înlocuire sau schimbare de material se va face numai cu acordul scris al proiectantului.

Pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa, toate materialele, armăturile, confecţiile şi accesoriile utilizate vor fi depozitate corespunzător pe toată durata execuţiei lucrărilor, după cum urmează:

| Nr.crt. | Denumire material | Condiţii de depozitare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Material tubular | Pe rampe metalice |
| 2 | Profile | In rastele |
| 3 | Materiale pentru izolaţii | In şoproane, protejate de radiaţia solară şi ploi |
| 4 | Materiale pentru sudură | In magazii închise, ventilate şi uscate, conform instrucţiunilor furnizorilor |
| 5 | Tuburi de oxigen | Conform normelor PSI, MP |
| 6 | Materiale mărunte: (şuruburi, prezoane, piuliţe), fitinguri, armături | In magazii închise |
| 7 | Confecţii metalice | Pe platforme betonate |
| 8 | Diluanti, vopsele, grunduri | In magazii închise cu respectarea normelor PSI |

### Materialul tubular (teava)

Teava de conductă va fi – din fabricaţie – preizolată polietilenă extrudata, la îmbinările prin sudura se vor utiliza manşoane termocontractile si se va procura conform „Specificatie tehnica din otel pentru conducte” anexa la prezentul Caiet de sarcini.

Conducta de titei proiectata Ø 8.5/8” (219.1 x 6.3 mm) corespunzatoare clasei 1 de locatie, se va realiza din teava fara sudura (SMLS), material L360N, grad PSL 2, conform SR EN 3183:2013 „Industriile petrolului si gazelor naturale. Tevi de otel pentru sisteme de transport prin conducte”.

Materialul tubular va fi preizolat cu polietilena extrudata tip „ N-v” (in constructie normala, grosimea stratului intarit „v”) conform SR EN ISO 21809/1:2011.

Ţevile vor fi livrate cu certificate de calitate tip 3.1 SR EN 10204:2005, atât pentru ţeavă cât şi pentru izolaţie, cu semnătura autorizată a furnizorului.

La recepţia materialului se vor verifica:

- certificatele de calitate ale ţevilor sudate;

- marcarea ţevilor (poansonarea şi vopsirea fiecărei ţevi);

- numarul de ordine al ţevii;

- semnul CTC;

- marcarea prin vopsire la interior;

- emblema producatorului;

- dimensiunile tevii ( diametrul exterior si grosimea peretelui);

- marca otelului;

- masa lineara;

- procedeul de fabricare;

- lungimea tevii;

- numar sarja lot.

### Materiale de adaos

Antreprenorul (Constructorul) va folosi materialele de adaos pentru care are calificate procedurile (tehnologiile) de sudură corespunzătoare mărcii de oţel folosită.

La recepţia materialelor de adaos pentru sudare se vor verifica:

- integritatea ambalajului;

- corespondenţa între datele înscrise în certificatul de calitate însoţitor, eticheta de pe ambalaj şi conţinut;

- dimensiuni;

- integritatea şi uniformitatea învelişului;

- coaxialitatea învelişului cu sârma metalică;

- aderenţa învelişului pe sârma metalică;

- Verificare calităţii la recepţie a materialelor de adaos se va face pe loturi aprovizionate de la furnizor. Pentru electrozii înveliţi, verificarea dimensiunilor, aspectul coaxialităţii învelişului şi aderenţei se va efectua pe minim 10 electrozi prelevaţi dintr-o tonă din fiecare lot de producţie, dar nu mai mult de 200 de electrozi din lotul respectiv.

- Pe parcursul execuţiei, la solicitarea supervizorului (dirigintele de şantier, specialiştii desemnaţi de Contractor, inspectori ISC) se pot impune verificări pentru atestarea calităţii materialelor de adaos.

### Confecţii metalice executate în atelier

- Toate confecţiile, prevăzute prin proiect să fie executate în atelier, vor fi însoţite de certificate de calitate în care se vor înscrie şi toate informaţiile relevante privind calitatea materialelor de bază şi de adaos de la uzinarea lor (ţeavă, flanşe, armături, prezoane, garnituri, electrozi sudare, etc.).

Conductele sunt proiectate în regim godevilabil, schimbările de direcţie în plan orizontal sau vertical se fac prin intercalarea curbelor, si anume:

- curbe îndoite la cald (30°, 45°, 60°, 90°)

- curbe îndoite la rece executate in santier (< 30°)

Se vor folosi curbe preizolate cu raza de curbura de 5DN, confecţionate din ţeavă trasa de conducta (fara sudura tip SMLS) conform SR EN ISO 3183:2013, material L360N, PSL 2.

Curbele utilizate in prezentul proiect sunt din teava din otel laminat la cald, cu diametrul Ø 273,1 mm si grosimea de perete standardizata de 6,3 mm.

Dimensionarea curbelor s-a realizat conform SR EN 13480-3:2017 “Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul”, astfel:

- Grosimea de perete minima necesara pentru intradosul curbei conform SR EN 13480-3:

eint = eRDo−0,25RDo−0,5,

R  - raza de curbura = 5  Dn = 5  200 = 1000 mm

Do – diametrul exterior al conductei = 219,1 mm

e – grosimea minima de perete pentru conducta fara adaosuri si tolerante

e = P⋅Do2⋅σ⋅Fh+P=6,4⋅219,12⋅360⋅0,67+6,4=2,8687 mm

 = 360 N/mm2, Fh = 0,77, P= 6,4 MPa.

eint.= 3,0280 mm

- Grosimea de perete minimă necesară pentru extradosul curbei conform, SR EN 13480-3:

eext. = eRDo+0,25RDo+0,5=2,7383 mm

- Grosimea de perete minima ceruta pentru curbe, cu adaosuri si tolerante conform      SR EN 13480-3;

ec = max. (eint., eext.) + a1 + a2

a1 = 2,1 mm, a2 = 0,125 x 6,3 mm = 0,7875 mm.

a1 – adaos pentru coroziune, a2 – adaos pentru toleranta negativa de fabricatie.

ec = 3,0280 + 2,1 + 0,7875 = 5,9155 mm

Se vor alege curbe cu grosimea de perete standardizata egala cu 6,3 mm.

Curbele se vor procura conform “Specificatie tehnice pentru curbe din otel”, anexa la Caietul de Sarcini – Lucrari tehnologice si vor fi livrate cu certificate de calitate in care se vor inscrie toate informatiile relevante privind calitatea materialelor de baza si de adaos.

### Livrarea

Livrarea ţevilor şi cupoanelor de ţeavă din staţia de izolare spre locul de montaj al conductei este permisă numai dacă transportul respectiv este însoţit de un buletin de calitate vizat de supervizor (teava va fi preizolata).

Acest buletin stă la baza întocmirii procesului verbal de lucrări ce urmează să devină ascunse pentru conducta izolată şi montată subteran.

Documentul de însoţire a transportului trebuie să cuprindă:

- Nota de recepţie a ţevii

- Caracteristicile ţevii (numărul de certificat al furnizorului)

- Data izolării

- Certificate de calitate ale materialelor folosite la izolaţie

- Raportul de izolare.

## PREGĂTIREA CULOARULUI DE LUCRU

Stabilirea culoarului de lucru s-a facut conform Manual Metodologic CONPET – Secţiunea NT-PC-T-01/200: „Proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcţie pentru culoarele conductelor îngropate”.

Lăţimea culoarului de lucru corespunde conductelor cu diametru 150<Dn250, se incadreaza in categoria culoarului redus, tehnologie de executie manuala si prin renuntarea la:

- spatiul de lucru destinat manevrarii buldozerului, acoperirea santului urmand a se face manual;

- spatiul de depozitare a pamantului rezultat din sapatura, acesta se va transporta si depozita provizoriu pe amplasamentul skidurilor relocate si a instalatiilor de curatire;

- spatiul de depozitare a stratului vegetal, acesta fiind inexistent;

- micsorarea spatiului necesar deplasarii lansatoarelor, acestea deplasandu-se de-a lungul conductei prin urmarire.

Lansarea conductei in sant se va realiza cu mijloace mecanice actionate manual cu multiplicator de efort (trepied).

Culoarul de lucru pentru conducta proiectata DN 250 are latimea de 5 m, fiind comun pentru conducta nou proiectata Ø 8.5/8’’ Nou Rafinărie Vega - Brazi cu cel pentru conducta Ø 10.3/4’’ F2 Siliste – Ploiesti - tronsonul 1 care face obiectul altui proiect.

Latimea culoarului de lucru s-a ales la 5 m deoarece traseul conductei nou proiectate (ales de comun acord cu reprezentantii OMV PETROM Rafinaria Petrobrazi) este in apropierea stalpilor de estacada, a caminelor de canalizare sau a hidrantilor din incinta rafinariei.

Pregătirea culoarului de lucru cuprinde:

- pichetarea şi delimitarea culoarului de lucru;

- degajarea (curăţirea) si executarea eventualelor asanari de ape;

- nivelarea cu buldozerul

Categoria de teren după modul de comportare la săpat, conform TS-1981 - "Indicator de norme de deviz, pentru lucrări de terasamente", este redată în tabelul de mai jos:

| Denumirea pământului | Proprietăţi coezive | Manual | Mecanizat |
| --- | --- | --- | --- |
| Sol vegetal | slab coeziv | uşor | I |
| Praf nisipos, nisip prăfos | slab coeziv | mijlociu | I şi II |
| Pietrişuri (bolovănişuri) cu nisipuri | slab coeziv | tare | II |

## EXECUŢIA SANŢULUI

Pentru conducta supusa înlocuirii, dimensiunile şanţului (hs = adancime sant, ls = latime sant) sunt în funcţie de configuraţia terenului, de caracteristicile solurilor traversate si intersectia conductei proiectate cu alte conducte existente:

- Tranşeea in fir curent se va realiza conform

  - plan nr. BO-0538, „Plan de situatie, profil longitudinal si montaj conducta titei proiectata Ø 8.5/8” Nou Rafinarie Vega - Brazi”

la urmatoarele cote:

hs = h + d+n

unde:

- -h [m] = adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-77: „Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului”

- d [m] = diametrul exterior al conductei al conductei proiectate

- n = stratul de nisip sau pământ cernut pentru egalizare 0,20 m

| Adancimea transeei in fir curent, hs [m] | Adancime de inghet [m] | Conducta cu D exterior [m] | Lăţimea transeei, l [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,40 m | 0,80 – 0,90 | 0,219 | 1,50 |

La stabilirea adâncimii şanţului se va ţine cont de faptul că montarea conductelor în poziţie definitivă va fi sub adâncimea de îngheţ, respectiv la o adâncime de 1,03 m măsurată de la suprafaţa solului la generatoarea superioară a conductei in fir curent.

La intersectiei conductelor proiectate cu alte conducte existente, distanta minima pe verticala intre generatoarele conductelor va fi de 0,5 m, acestea ramanand deasupra conductelor de titei proiectate, sapatura se va executa manual.

Distanta pe orizontala dintre conducta proiectata si obiectivele subterane existente (reteaua de canalizare a rafinariei) va fi de minim 0,6m.

Datorita existentei retelei de canalizare aferenta rafinariei din vecinatatea amplasamentului conductei proiectate, se vor efectua gropi de sondaje. In cazul eventualelor infiltratii de apa, datorate posibilei neetanseitati a retelei de canalizare, se vor efectua epuizmente.

Lăţimea tranşeei asigură:

- lansarea conductei în şanţ fără a se deteriora înfăşurarea izolatoare exterioară şi fără a se stânjeni eventualele manipulări ale conductei în şanţ;

- scoaterea chingilor de lansare fără a se deteriora izolaţia;

- pozarea conductei pe fundul şanţului, fără a se utiliza forţe exterioare;

Şanţul trebuie curăţat de bolovani sau alte corpuri tari care ar putea deteriora izolaţia la montarea conductei în poziţie definitivă.

Pentru aşezarea în condiţii de siguranţă a conductei pe fundul şanţului se va prevedea un strat de nisip de 10 cm.

În timpul executării tranşeei se va avea în vedere asigurarea stabilităţii pereţilor prin sprijinire.

Materialul excavat va fi incarcat si depozitat provizoriu pe amplasamentul instalatiilor de curatitoare.

Modul de execuţie a şanţului în vederea montării conductei proiectate este manual.

Săparea şanţului pentru pozarea conductelor se va realiza cu pereţi inclinati si implica parcurgerea urmatoarelor etape:

- săpătura;

- îndepărtarea materialului excavat;

- depozitarea provizorie a acestuia pe amplasamentul instalatiilor de curatitoare, în vederea folosirii la astuparea tranşeei;

- transportul şi descarcarea materialului excedentar în zone de descărcare aprobate;

- sprijinirea pereţilor tranşeei;

- parapeţi şi podeţe metalice de inventar în lungul tranşeei.

După lansarea în şanţ a conductelor proiectate, se va proceda la astuparea lor. Această operaţie se va face aşezând mai întâi un strat de nisip de 10 cm deasupra conductelor (de la generatoarea superioară), apoi continuându–se umplerea cu materialul excavat.

Operaţia de acoperire va urma îndeaproape lansarea conductelor în şanţ, astfel încât izolaţia să nu rămână expusă un interval mare de timp.

După umplerea şanţului, stratul de suprafaţă se reface, pe cât posibil, la calitatea celui iniţial.

## TRAVERSAREA OBSTACOLELEOR

De-a lungul traseului, conducta de titei nou proiectată cu diametrul Ø 8.5/8” traversează drumurile betonate din interiorul rafinariei prin foraj orizontal, in tub protector metalic Ø 355,6 mm si grosime 8 mm, material L210, grad PSL 1 avand lungimile specificate in plansa:

- nr. BO-0538 „Plan de situaţie, profil longitudinal şi montaj conducta titei proiectata Ø 8.5/8” Nou Rafinarie Vega – Brazi, in zona Rafinarie Petrobrazi – Claviatura Skid-uri”.

Subtraversarile de drumuri se vor realiza prin curbura elastica a conductei.

Raza minima de curbura pentru pentru manevrarea conductelor la lansarea in sant:

- R = E⋅De⋅cs2⋅σc

- E -  modulul de elasticitate al otelului tevii = 210 000 N/mm2

- De - diametrul exterior al tevii de conducta

- cs -  coeficient de siguranta = 3,5

- c -  limita de curgere a materialului tevii = 360 N/mm2

R = E⋅De⋅cs2⋅σc=210000⋅219,1⋅3,52⋅360=223665 mm=224m, pentru conducta de 8 inch

Adancimea santului va fi de minim 1,5 m de la generatoarea superioara a tubului protector la cota in ax a drumului.

## ASAMBLAREA ELEMENTELOR DE CONDUCTA PRIN SUDURA

### Generalitati

Asamblarea ţevilor prin sudură se va realiza în conformitate cu SR EN 14163/AC:2006 „Industriile petrolului si gazele naturale. Sisteme de transport prin conducte. Sudarea conductelor”.

Îmbinarea ţevilor se va realiza prin sudarea electrică a capetelor acestora (cap la cap) prin rotire, pentru formarea tronsoanelor şi la poziţie (în şanţ) pentru formarea firului conductei, cu respectarea coeficientului de calitate al îmbinării sudate la valoarea 1.

În vederea eliminării defectelor de suprafaţă şi a zonelor cu abateri geometrice, în toate fazele de execuţie a îmbinărilor sudate, se va efectua verificarea de către:

- sudorul executant

- şeful de echipă

- personal CTC autorizat

- responsabilul tehnic cu sdura

Condiţiile tehnice de calitate şi de acceptabilitate a îmbinărilor sudate pentru firul conductei vor fi în conformitate cu SR EN 14163/AC:2006 „Industriile petrolului si gazele naturale. Sisteme de transport prin conducte. Sudarea conductelor”.

Unitatea constructoare va asigura calitatea sudurilor executate prin utilizarea tehnologiilor de sudură elaborate pe baza procedeelor calificate şi prin folosirea sudorilor calificaţi şi autorizaţi conform SR EN 14163/AC:2006 „Industriile petrolului si gazele naturale. Sisteme de transport prin conducte. Sudarea conductelor”.

Tehnologiile de sudare elaborate în scopul omologării vor cuprinde:

- identificarea procedeului de sudură

- destinaţia

- materialul de bază:

        - compoziţia chimică

        - caracteristici fizico – chimice

- materialul de adaos:

        - caracteristiciie electrozilor

        - compoziţia chimică

- poziţia de sudare

- direcţia de sudare

- numărul de straturi

- intervalul dintre două treceri

- tipul centratorului

- curăţirea

- preincălzirea

- forma rostului

- rezultatele încercărilor

- domeniul de aplicare a tehnologiei.

Sudurile pot fi executate:

- manual cu electrozi înveliţi:

        - prin rotire – la sol: dubleţi, tripleţi; tronsoane asamblate la sol

        - la poziţie – la sol sau în şanţ: sudarea tronsoanelor ( inclusiv a curbelor şi confecţiilor de claviaturi) în firul conductei

- automat sub strat de flux:

        - în atelier pentru îmbinarea confecţiilor, utilizând tehnologii omologate în acest sens

Calitatea sudurilor va fi verificată prin control nedistructiv şi garantată de unitatea constructoare prin certificat de conformitate sau de inspecţie.

Remedierea îmbinărilor cu defecte va fi realizată conform prescripţiilor SR EN 14163/AC:2006 „Industriile petrolului si gazele naturale. Sisteme de transport prin conducte. Sudarea conductelor” şi calificată de constructor.

Controlul sudurilor cu radiaţii penetrante (RP) vor fi confirmate şi atestate cu buletine de încercări care vor fi incluse în Cartea Tehnică a construcţiei.

Lucrările de sudare pe timp friguros la temperaturi mai mici de + 5°C se vor executa cu respectarea procedurilor elaborate şi calificate în acest sens de constructor.

Beneficiarul, prin reprezentanţii lui (diriginţi de şantier, specialişti) va putea efectua prin sondaj încercări distructive şi nedistructive prin aceleaşi metode utilizate de executant. Rezultatele acestor determinări vor fi utilizate pentru confirmarea calităţii execuţiei.

Îmbinările sudate realizate în staţie fixă, pe şantier şi în atelierele de confecţii metalice a ţevilor, vor fi supuse încercărilor distructive conform prevederilor SR EN 14163/AC:2006 „Industriile petrolului si gazele naturale. Sisteme de transport prin conducte. Sudarea conductelor”.

Beneficiarului îi revine dreptul de a accepta sau a respinge orice sudură care nu îndeplineşte cerinţele din standardele sus menţionate.

### Volumul de verificare al îmbinărilor sudate

Volumul de verificare a sudurilor va fi conform SR EN 14161+A1:2015 „Industriile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte” cap.10.4.2. c), după cum urmează:

- Toate sudurile se vor verifica vizual si dimensional 100%.

- Controlul nedistructiv al sudurilor se va face prin gamagrafiere 100%.

## MONTAREA CONDUCTEI

Asamblarea şi montarea firului de conductă în şanţ în poziţie definitivă, se va face în funcţie de condiţiile oferite de teren, respectiv de construcţiile şi instalaţiile întâlnite pe traseul conductei astfel:

- pe tronsoane (doi dubleţi) îmbinate prin sudură electrică în fir pe marginea şanţului şi lansarea în şanţ în poziţie definitivă;

- ţeavă cu ţeavă şi lansarea în şanţ în poziţie definitivă;

- asamblarea firului de conductă în şanţ în poziţie definitivă se va realiza prin suduri executate „la poziţie” în gropi de poziţie.

Operaţiile premergătoare montării conductei sunt:

- verificarea şi nivelarea fundului şanţului:

        - să fie format numai din porţiuni drepte între două gropi de poziţie adiacente

        - să nu prezinte obiecte tari care pot deteriora izolaţia conductei

- verificarea izolaţiei şi anume:

        - continuitatea, cu izotestul cu scântei reglat pentru grosimea nominală a izolaţiei a porţiunilor pe care a fost sprijinită conduucta la marginea şanţului

        - aderenţa de câte ori este necesară

        - grosimea prin măsurare în caz de suspiciune a nerealizării ei

- verificarea corespondentei dintre profilarea firului de conductă cu cea a şanţului

- verificarea utilajelor de lansare

Montarea conductei se va realiza prin aşezarea acesteia în şanţul săpat anterior, utilizându-se mijloace mecanice actionate manual, cu multiplicator de efort (trepied).

Pentru sudurile de poziţie executate în şanţ se va asigura spaţiul necesar de minim 0,5 m de jur împrejurul conductei, gropi de poziţie astfel încât sudorul să poată executa îmbinarea în condiţii corespunzătoare.

Operaţiile care se execută după montarea conductei în poziţie definitivă sunt:

- verificarea şi izolarea tuturor sudurilor executate în gropi de poziţie

- acoperirea conductei pe toată lungimea ei cu un strat continuu de pămât cernut (sau nisip) în grosime de cca. 10 cm deasupra generatoarei superioare a conductei

- elaborarea „schiţei de inventar” a conductei montate, care va cuprinde:

        - traseul conductei reperat pe teren, faţă de reperele stabilite, fixe

        - caracteristicile conductei:diametru, grosime de perete, standardul de fabricatie, material

        - tipul izolaţiei aplicate

        - suduri executate: tip, ştanţa (poansonul) sudorului distanţa dintre suduri, repararea sudurilor, control radiografic

        - curbele montate: tip, grade, reperare

        - adâncimi de montare

        - armături şi accesorii pe conductă: tip, distanţa faţă de puncte fixe

Montarea conductei în apropierea sau la traversarea altor instalaţii existente montate subteran, va fi făcută cu respectarea condiţiilor tehnice prevăzute în avize şi impuse de proprietarii reţelelor respective.

## ASTUPAREA CONDUCTEI

Astuparea cu pamant a conductei, dupa montarea in sant, se va realiza manual dar nu inainte de:

- verificarea si izolarea tuturor sudurilor, executate in gropi de pozitie;

- montarea prizelor de potential;

- realizarea stratului de nisip / pamant cernut;

- realizarea drenajelor cu rasuflatori.

Acoperirea santului se va realiza astfel:

- cu nisip in grosime de 10 cm deasupra conductei;

- cu pamantul realizat de la sapatura si depozitat provizoriu pe amplasamentul instalatiilor de curatitoare.

După lansarea conductei în şanţ, acoperirea cu pământ se va face asfel încât corpurile tari să nu deterioreze izolaţia.

Umpluturile se execută manual, în straturi succesive de 10÷15 cm până ce se acoperă cu 30 cm generatoarea superioară a conductei. Fiecare strat se compactează separat. Restul umpluturii se va face tot manual în straturi de 20÷30 cm, de asemeni bine compactate. Se interzice îngroparea lemnului provenit din sprijinirea malurilor.

Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mână la umiditatea optimă de compactare printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat. Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare al terenului natural din jur. Umiditatea optimă de compactare se asigură prin stropire manuală, pentru completarea gradului de umiditate necesar. Apa necesară se va transporta cu cisterna de la cel mai apropriat punct de lucru al societatii CONPET S.A.

Constructorul are obligaţia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior execuţiei lucrărilor.

## TESTE DE PRESIUNE

Presiunea maxima de lucru a conductei este de 30 bar, iar presiunea de proiectare este de 64 bar. Presiunea maxima admisbila de operare a conductelor (MAOP) ≤ presiunea de proiectare.

Conducta proiectata este supuse testelor de presiune conform SR EN 14161+A1:2015, astfel:

- proba de rezistenţă cu apa pe tronsoane la presiunea 1,25 x MAOP = 80 bar timp de minim 1 oră după stabilizarea presiunii si egalizarea temperaturii fluidului cu cea a solului.

- proba de etanşeitate cu apă pe toată lungimea tronsonului inlocuit la presiunea

1,1 x MAOP = 71 bar, timp de 8 ore dupa stabilizarea presiunii si egalizarea temperaturii fluidului cu cea a solului cu toate armaturile montate.

Încercările la presiune se vor înregistra în prezenţa beneficiarului cu aparate înregistratoare – diagrama înregistrată constituind un document la Cartea tehnica a Constructiei.

Pe toată durata încercărilor la presiune, nu se admit pierderi de presiune în conductă, fiind admise numai variaţiile de presiune cauzate de variaţiile de temperatură ale fluidului.

Încercările vor fi considerate reuşite dacă în timpul efectuării lor nu au apărut în conductă deformări, spargeri şi puncte de neetanşeitate.

Încercările trebuie efectuate în condiţii de temperatură a solului şi apei de peste +4°C. Se va evita efectuarea testelor cu apă când temperatura aerului este sub 0°C, din cauza riscului de îngheţ.

Probele de presiune constituie fază determinantă, iar verificările vor fi menţionate în procesele verbale semnate de: Inspecţia de Stat în Construcţii, Beneficiar, Proiectant şi Constructor.

### Curatirea si verificarea interioara a conductelor

Pe durata realizării lucrărilor executantul este obligat să pastreze conducta curată la interior. Curăţirea la interior a conductei este obligatorie înaintea efectuării probei de presiune.

Inainte de efectuarea probelor de presiune, în prezenţa reprezentantului din partea beneficiarului, executantul realizează operaţiile finale de curăţire şi verificare interioară a conductei cu dispozitive speciale.

Curăţirea interioară a conductelor proiectate se execută cu piston curăţitor cu garnituri de cauciuc şi perii. Verificarea secţiunii libere (interioare) a conductei se face cu acelaşi piston sau cu piston calibrat pe lungimea tronsonului de probă. La capetele tronsoanelor se montează, provizoriu, dispozitive de lansare şi primire a pistoanelor.

Curăţirea se va executa astfel:

- Pentru conductele care se probează cu apă, operaţia de curăţire se va executa anterior probei, fiind necesară o nouă trecere a pistonului după proba cu apă, pentru evacuarea acesteia.

### Proba de rezistenta si verificarea etanseitatii conductei

Proba de rezistenta se va face cu apă. Probarea conductei se va face cu aceasta pozată în şanţ şi acoperită. Probarea propriu-zisă este precedată de curăţirea conductei (cu piston curăţitor) şi verificarea secţiunii libere.

Inainte de umplerea tronsonului cu apă se închid capetele tronsonului cu capace asigurate, sprijinite. Executarea sprijinirii capacelor de obturare se face cu dulapi încastrati transversal în transee sau pe un dispozitiv echivalent. Se iau masuri pentru rigidizarea conductei din loc în loc pe toata lungimea sa.

- a. Proba de rezistenta hidraulica

Proba de rezistenta hidraulica se face astfel incat presiunea maxima de incercare in punctul de cota minima sa nu depaseasca 1,8 x Pres. max si in nici un caz 95% din presiunea de proba hidraulica din uzina.

Valorile presiunii si temperaturii se masoara pe toata durata probei cu aparate cu inregistrare electronica si cu aparate indicatoare, avand clasa de precizie ± 1,5 % sau mai buna, verificate metrologic la zi.

Proba este recomandabil să se efectueze pe timp răcoros pentru ca rezultatele să nu fie influenţate de variaţiile mari de temperatură. Măsurarea temperaturii exterioare a aerului în timpul probei de presiune se realizează cu termometru clasa de precizie ±0,5oC.

Proba de presiune se consideră reuşită dacă pe toata durata probei, presiunea înregistrată pe diagrama se menţine constantă în limitele de variaţie ale presiunii barometrice. După ce proba a fost considerată reuşită, scăderea presiunii se va face în trepte de 1 bar la 10 minute. Evacuarea apei din conductă se face cu un piston antrenat cu aer comprimat, a cărui viteza va fi reglată prin dozarea scurgerii apei la capătul conductei fără deteriorarea mediului înconjurator.

- b. Verificarea etanşeităţii conductei

Verificarea etanşeităţii se execută cu apă pe toată lungimea tronsonului înlocuit. Pe toată durata probei de etanşeitate, presiunea înregistrată pe diagramă trebuie să fie constantă, în limitele de variaţie a presiunii barometrice.

c. Intregirile dintre tronsoane

După efectuarea probei de rezistenţă hidraulică şi a verificării etanşeităţii, la întregirile pentru formarea firului conductei, se prevăd următoarele:

- controlul integral al corpului ţevii, inclusiv sudurile de fabricaţie, prin metode nedistructive;

- controlul integral al sudurilor de poziţie, prin radiaţii penetrante;

- execuţia izolaţiei la îmbinări cu acelaşi tip de izolaţie ca şi pe firul conductei.

## GOLIREA ŞI CURĂŢIREA CONDUCTEI EXISTENTE

Operaţia de golire, curăţire şi inertizare a conductei existente se va face de către operatorul conductei, CONPET S.A., care va asigura condiţiile de lucru pentru executantul lucrărilor de înlocuire tronsoane de conductă, respectiv pentru dezafectarea tronsoanelor înlocuite.

Oprirea pompării se va face cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii operaţiunilor de cuplare, în cazul existenţei staţiei de protecţie catodică la conducta existentă şi apoi se va trece la golirea conductei de pe tronsonul unde se face înlocuirea cu conducta noua.

Tronsonul existent se va izola prin închiderea robinetelor de secţionare. Robinetele vor fi sigilate în poziţia închis, ca şi butonul de acţionare al pompei de vehiculare lichid prin conductă.

Se va goli conducta de pe tronsonul unde se va face înlocuirea cu conducta nouă, cu recuperarea lichidului evacuat şi se va introduce un gaz inert pe tronsonul respectiv.

Se vor săpa gropi de poziţie la capetele tronsonului, în PUNCTELE DE CUPLARE şi se va decupla de către personalul autorizat din cadrul CONPET S.A. tronsonul ce urmează să fie înlocuit.

Pe conducta existentă, în zonele de cuplare prin sudură, se va executa un orificiu în care se va introduce un obturator gonflabil sau alt tip de obturator, pentru evitarea trecerii lichidului provenit din pungile reziduale ale conductei existente, spre zona de lucru.

## CUPLAREA ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A CONDUCTEI PROIECTATE

Cuplarea conductei proiectate la conducta existente se va executa conform:

- „Plan de situatie, profil longitudinal si montaj conducta de titei proiectata Ø8.5/8” Nou Rafinaie Vega - Brazi”, BO-0538

Punctele de cuplare initiale si finale ale conductei sunt urmatoarele:

- la conducta existentă, prin intermediul a doua curbe: una de 900 si una de 300.

- la intrare in instalatia de primire curatitoare nou proiectata, prin sudura.

Cuplarea conductei proiectate la conducta existenta se va face pe baza unui program stabilit de comun acord între beneficiarul lucrării şi executantul acesteia, în funcţie de programul de pompare, sub directa supraveghere a beneficiarului.

Operaţiunea de cuplare nu va începe până nu se completează „Permisul de lucru cu foc” valabil o zi şi nu se face instruirea personalului calificat conform normelor specifice de securitate sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor.

Se va stabili de comun acord oprirea pompării (cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii operaţiunilor de cuplare, în cazul existenţei staţiei de protecţie catodică la conducta existentă) şi se va trece la izolarea si golirea tronsonului care se inlocuieste.

Se va sectiona firul conductei existente prin taierea la rece si se vor executa lucrarile de cuplare propriu zise.

Sudurile din zona de cuplare a conductelor vor fi verificate 100% vizual şi 100% prin metode nedistructive. Inregistrările se vor consemna în procese verbale şi vor fi ataşate la Cartea tehnica a construcţiei.

## UMPLEREA CU FLUIDUL DE TRANSPORT A CONDUCTEI

Pregătirea punerii în funcţiune a conductei începe cu conectarea acesteia la instalaţiile din amonte şi aval şi se consideră aptă pentru operare după:

- încheierea lucrărilor de construcţie, verificări şi încercări conform prescripţiilor din proiect;

- curăţirea şi condiţionarea interiorului conductei astfel încât, în timpul probelor pentru punere în funcţiune să nu apară fenomene de coroziune;

- umplerea conductei cu un mediu corespunzător ce va putea fi dislocuit în condiţii de siguranţă de către mediul de transport;

- în perioada de probă se vor controla parametrii de lucru şi se vor compara cu parametrii predeterminaţi pentru operare;

- operaţia se execută de constructor pe baza unui program de punere în funcţiune, aprobat de beneficiar.

## REPERAREA CONDUCTEI

După acoperirea şanţului şi readucerea suprafeţei culoarului de lucru la starea iniţială, se va proceda la instalarea de borne pentru identificarea traseului conductei.

Constructorul va monta la schimbarile de directie borne de beton cu plăcuţe indicatoare, la nord de axul conductei la distanţa de 1 metru de conducta.

Datorita densitatii de obiective semnalate a fi amplasate in subteran, se monteaza borne de traseu suplimentare.

Plăcuţele indicatoare vor fi confecţionate din metal, pe care se va imprima:

- fluidul transportat

- simbolul deţinătorului

- diametrul conductei

- presiunea de regim

- poziţia kilometrică

- anul punerii în funcţiune

Operatorul conductei de transport şi proprietarii terenurilor de pe traseul conductei, proprietarii căilor de comunicaţii subtraversate sau în apropierea căreia este amplasată conducta, vor încheia o convenţie privind întreţinerea, revizia şi exploatarea subtraversării sau vecinătăţii respective.

## RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE ŞI CARTEA TEHNICĂ

Recepţia este actul prin care CONPET S.A. declară că acceptă să preia lucrarea cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi dată în folosinţă sau pusă în funcţiune.

Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu autorizaţiile, avizele, prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie, precum şi cu reglementările tehnice aplicabile.

Documentatia intocmita in vederea receptiei va fi prezentata intr-o forma adecvata si va contine cel putin:

- planuri de conducte "as built" si izometrii, avand marcate vizibil in culoare rosie modificarile facute, numerele si marcajul cordoanelor de sudura, ale cordoanelor de montaj;

- procesele verbale de lucrari ascunse, procesele verbale verificari si teste conform program de verificare a calitatii in faze de executie, dispozitii de santier;

- diagrama potential;

- procese verbale de punere in functiune statii protectie catodica;

- rezultatele verificarii izolatiei cu izotestul;

- rezultatele verificarii izolatiei conductei prin metoda DCVG;

- documentatia AS-Built.

Verificările pentru recepţie vor fi efectuate pe baza documentaţiei tehnice avizate pentru execuţie, a prevederilor din avize şi acorduri şi pe baza Cărţii tehnice a conductei.

Cartea tehnică a construcţiei reprezintă evidenţa tuturor documentelor (acte şi documentaţii) privind construcţia, emise în toate etapele realizării ei, de la certificatul de urbanism până la recepţia finală a lucrărilor. Aceasta se va întocmi şi se va completa pe parcursul execuţiei de către toţi factorii care concură la realizarea lucrărilor, prin grija dirigintelui de şantier.

Cartea tehnică a construcţiei se va întocmi într-un singur exemplar şi se va compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea în exploatare a lucrărilor executate.

Cartea tehnică a construcţiei, după recepţie si punerea în funcţiune se va preda beneficiarului, care o va completa în continuare, pe întreaga durată de existenţă a construcţiei, cu date referitoare la toate intervenţiile asupra acesteia.

Cartea tehnică a construcţiei conţine documentaţia de bază şi centralizatorul cu părţile componente.

Documentaţia de bază cuprinde următoarele capitole:

- capitolul A: Documentaţia privind proiectarea

- capitolul B: Documentaţia privind execuţia

- capitolul C: Documentatia privind recepţia

- capitolul D: Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp

Centralizatorul Cărţii tehnice va cuprinde borderoul general al dosarelor documentaţiei de bază şi copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

# execuţia lucrărilor pentru instalatia de primire CURĂŢITOARE pe conducta DE TRANSPORT TITEI Ø 8.5/8” nou rafinarie vega – brazi, in zona rafinarie petrobrazi – claviatura skiduri

## GENERALITĂŢI

Lucrările construcţii - montaj pentru vor începe numai după obţinerea tuturor avizelor necesare şi a autorizaţiei de construire si se vor executa în conformitate cu urmatoarele documente:

- BO-0227, Schema de conducte si automatizare

- BO–0228, Plan general de legaturi

- BO-0559, Schema izometrica legaturi conducte si suporti – Intrare in instalatie primire dispozitive curatire Ø 8”

- BO-0560, Schema izometrica legaturi conducte si suporti – Iesire din instalatie primire dispozitive curatire Ø 8”

- AM-0097.00, Desen ansamblu-Gara primire dispozitive de curatire Ø 8”, #300

- MS01MS00, Caiet de sarcini- Gara primire dispozitive de curatire Ø 8”, #300

- MF01MS00, Foaie de date dispozitiv de inchidere rapida Ø 10”, #300

Instalatia de primire curatitoare este o instalatie compacta, utilizata pentru primirea PIG-urilor inteligente de curatare, care se va cupla la iesirea din conducta de titei Ø 8.5/8” Nou Rafinarie Vega – Brazi, in zona Rafinarie Petrobrazi – Claviatura skiduri.

Instalatia de primire curatitoare pe conducta de titei Ø 8.5/8” Nou Rafinarie Vega – Brazi are urmatoarele caracteristici tehnice:

- tip echipament: 				gara primire dispositive de curatire

- functie: 					primire dispozitive de curatire si PIG-uri

inteligente

- cod de proiectare echipament: 		SR EN 13480 si SR EN 13445-3

- diametru minor barrel: 			8’’ (DN200)

- diametri major barrel: 			10’’ (DN250)

- presiunea de proiectare: 			50 bar

- temperatura max. de proiectare:		+50ºC

- temperatura min. de proiectare: 		-29ºC

- presiune max. de operare: 		50 bar

- temperatura operare: 			+3 / +35ºC

- fluid de lucru:

- denumire: 		titei

- grupa fluid:		1

- densitate: 		840÷890 kg/m3

- adaos de corosiune: 			3 mm

- categorie echipament: 			II

- proba hidraulica:

- presiunea de proba: 	71,5 bar

- fluidul de proba	:	apa

- timp mentinere: 		min. 30 minute

Instalatia de primire curatitoare si PIG-uri inteligente pe conducta de titei Ø 8.5/8’’ Nou Rafinarie Vega - Brazi este automatizata si cuplata la sistemul SCADA CONPET S.A. conform “Caiet de sarcini – Lucrari Automatizare”.

## CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE INSTALAŢIE PRIMIRE CURĂŢITOARE

Instalatia de primire curatitoare si PIG-uri inteligente este un echipament sub presiune, se supune prescriptiilor conform HG 123/2015 „Hotărâre privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor sub presiune” si va avea marcaj „CE”.

Dimensionarea instalatiei este conform standardului SR EN 13480-3:2017 ’’Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul’’ si este detaliata in documentul ’’Breviar de calcul Gara de primire dispozitive de curatire Ø 8”, #300’’.

Instalaţia de primire curăţitoare pe conducta de ţiţei Ø 8” se va executa conform ’’Caiet de sarcini pentru Gara de primire dispozitive de curatire Ø 8”, #300’’ si are urmatoarele caracteristicile constructive:

- Gara de primire  dispozitive de curatire si PIG-uri inteligente este alcatuita din :

- camera de primire dispozitive de curatire si PIG-uri inteligente  formata

dintr-un tronson de 8” (DN200) (minor barrel) prevazut la capat cu flansa de 8”, clasa 300#, o reductie excentrica 10”x8” DN250xDN200 si un tronson de 10” (DN250) (major barrel) prevazut la capat cu un dispozitiv de deschidere rapida de 10” (DN250), clasa 300#;;

- linie kicker de 8” (DN200);

- linie pentru scurgeri de 2” (DN50).

- Echipamentul este prevazut cu urmatoarele racorduri:

- racordul de intrare de 8” (DN200),clasa 300# (R1) ;

- racord de iesire dispozitiv de curatire de 10” (DN200), clasa 300#, cu dispozitiv de inchidere rapida (R2) ;

- racord iesire fluid si by-pass gara 8” (DN200), clasa 300# (R3) ;

- racorduri semnalizatoare trecere PIG, 2” (DN50), clasa 300# (R4)

- racorduri pentru manometru , 2” (DN50), clasa 300# (R5a/b/c) ;

- racord pentru supapa de siguranta , 3” (DN50), clasa 300# (R6) ;

- racorduri pentru aerisire, 2” (DN50), clasa 300# (R7a/b);

- racorduri de scurgere, 2” (DN50), clasa 300# (R8a/b) .

- Liniile garii sunt prevazute cu robinete de izolare si by-pass.

## EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII - MONTAJ

Instalatia de primire curatitoare se va executa conform desenului tip de ansamblu nr. AM-0097.00 „Gara primire dispozitive curatare Ø 8”, clasa 300#” si se va construi pe o cuva betonata subterana. In interiorul cuvei se vor prevedea suportii necesari sustinerii conductelor tehnologice si o basa amplasata in unul din colturile cuvei, conform “Caiet de sarcini - Lucrari Constructii”.

Montajul instalatiei de primire curatitoare Ø 8” si al conductei de transport titei se va realiza conform urmatoarelor planuri:

- BO–0228, Plan general de legaturi

- BO-0559, Schema izometrica legaturi conducte si suporti – Intrare in instalatie primire dispozitive curatire Ø 8”

- BO-0560, Schema izometrica legaturi conducte si suporti – Iesire din instalatie primire dispozitive curatire Ø 8”

Montarea instalatiei de primire curatitoare se va face numai de unităţi specializate care dispun de personal calificat, mijloace tehnice corespunzătoare de execuţie şi de controlul pentru astfel de lucrări.

Întreprinderea care execută montajul este răspunzătoare după recepţionarea lucrărilor pentru orice vicii de execuţie ascunse ce nu au putut fi evidenţiate prin încercările efectuate înainte de punerea în funcţiune.

## MATERIALE UTILIZATE

Materialele care se vor utiliza la executia echipamentului vor corespunde specificatiilor din tabelul de componenta al desenul tip de ansamblu nr. AM-0097.00 si „Caiet de sarcini gara primire dispozitive de curatire Ø 8”, #300”.

Toate materialele utilizate vor fi însoţite documente de inspectie conform SR EN 10204-2005 „Produse metalice. Tipuri de documente de inspectie”, astfel:

  - Tevi: Certificat de inspectie tip 3.1.

  - Forjate: Certificat de inspectie tip 3.1.

## CONTROLUL IMBINARILOR SUDATE

Toate imbinarile sudate se vor controla conform „Caiet de sarcini gara primire dispozitive de curatire Ø 8”, #300”.

## PROBELE DE PRESIUNE

Echipamentul complet asamblat se va supune unei incercari de presiune hidraulică la presiunea indicată în desenul tip de ansamblu nr. AM-0096.00, în condiţiile prevăzute de SR EN 13480-5:2017 “Conducte industrial metalice. Partea 5: Inspectie si control”.

# execuţia lucrărilor pentru relocare skid PETROBRAZI c-vega, dulapuri rtu si dotare cu baterie suplimentara de filtre

## GENERALITĂŢI

Lucrările construcţii - montaj vor începe numai după obţinerea tuturor avizelor necesare şi a autorizaţiei de construire si se vor executa în conformitate cu urmatoarele documente:

- BO-0227, Schema de conducte si automatizare

- BO-0575, Plan de amplasare cotat

- BO–0228, Plan general de legaturi

- BO-0561, Schema izometrica legaturi conducte si suporti – Intrare in bateria de flite titei Ø 8”

- BO-0562- fila 1, Schema izometrica legaturi conducte si suporti – Pe bateria de filtre titei Ø 8”

- BO-0562 – fila 2, Schema izometrica scurgeri filtre titei Ø 8”

- BO-0564 Schema izometrice legaturi conducte si suporti – Intrare in skid masura titei Ø 8”

- BO-0565, Schema izometrice legaturi conducte si suporti – Iesire din skid masura titei Ø 8”.

## CARACTERISTICI TEHNICE FILTRE DE TITEI

Filtrele se vor procura conform „Foaie de date filtre titei Ø 8”, #300” cu urmatorii parametrii:

- fluid de lucru					titei

- densitate fluid:				800 – 930 kg/ m3

- debit:						250 m3/h

- diametru:					8 inch

- presiune de proiectare:			51 bar

- temperatura de proiectare:			+40 0C

- presiune de operare: 			3 bar

- temperatura de operare 			+5 / +35 0C

Bateria de filtrare tip SKID (montata inainte de skidul de masurare), cu 3 filtre tip “basket” cu sita interschimbabila pe la partea superioara (capac inchidere/deschidere rapida), montata pe o linie de transport titei prin conducta, functionarea fiind facuta individual, pe una din cele trei linii de filtrare.

Astfel pe fiecare baterie de filtrare, filtrele vor functiona astfel:

- unul in functionare

- unul in standby (operabil in orice moment)

- iar al treilea in faza de curatare

- Echipamentul este prevazut cel putin cu urmatoarele racorduri:

- racord de intrare 8”

- racord de iesire 8”

- racord de scurgere ½”

- Eficienta filtrarii: retinere 99,9% particule mai mari de >2000 µ.

## EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII - MONTAJ

Perimetrul unde se vor reloca skidul existent si monta bateriile suplimentare de filtre este aferent caroului 35 din cadrul Rafinariei Petrobrazi, pe un teren liber de constructii, conform „Plan de amplasare cotat” nr. BO-0575.

Accesul in incinta nou proiectata se realizeaza din drumul 11 betonat identificat in planul de amplasament si delimitare al rafinariei si a unui racord de drum pietruit in lungime de 62 m nou proiectat din drumul 11 existent, conform plan BR-0580 (aferent proiect 160/4921).

In cadrul activitatii de relocare a skid-ului se vor efectua urmatoarele lucrari:

- Platforme betonate pentru skidul de masura titei si pentru bateria de filtre, prevazute cu rigole de colectare ape pluviale si basa de colectare reziduuri conectata la canalele de reziduuri ale rafinariei, conform ’’Caiet de sarcini - Lucrari Constructii’’

- Amplasare dulapurilor RTU (dulapuri de automatizare locala) si a dulapurilor de metering, conectarea acestora la sistemul de skiduri, la sistemul SCADA, conform ’’Caiet de sarcini - Lucrari Automatizare’’.

## MATERIALE UTILIZATE CONDUCTE TEHNOLOGICE

Conductele tehnologice vor fi executate din ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune, conform SR EN 13480-2/2017.

Toate materialele utilizate vor fi însoţite documente de inspectie conform SR EN 10204-2005 „Produse metalice. Tipuri de documente de inspectie”, astfel:

- Tevi: Certificat de inspectie tip 3.1.

- Forjate: Certificat de inspectie tip 3.1.

## CONTROL IMBINARI SUDATE CONDUCTE TEHNOLOGICE

Toate imbinarile sudate se vor controla conform SR EN 13480-5:2017 „Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspectii si incercari”.

Volumul de suduri supuse controlului de calitate, s-a stabilit conform tabel 8.2-1 din SR EN ISO 13480-5/2012, funcţie de grupa de materiale, categoria conductei şi tipul de sudură.

## PROBE DE PRESIUNE CONDUCTE TEHNOLOGICE

După terminarea lucrărilor de montaj conductele tehnologice vor fi supuse următoarelor încercări:

- de rezistenţă hidraulică cu apă;

- etanşeitate cu apa la presiunea maximă de regim.

Probele de presiune pentru conductele tehnologice se vor executa conform SR EN 13480-5:2017 la urmatoarele valori:

- proba de rezistenţă, cu apă, la P = 1.43 x PS, durata = minim 30 minute;

- proba de etanşeitate, cu apă, P = PS, durata = timpul necesar pentru examinarea vizuală a sistemului de conducte.

Încercarea de etanşeitate la presiunea de regim se consideră reuşită dacă presiunea în instalaţie nu va scădea. Dacă temperatura mediului ambiant este scăzută, este posibilă o scădere uşoară a presiunii. În acest caz se va aduce presiunea la valoarea prescrisă şi proba se va relua.

## PROTECTIE ANTICOROZIVA CONDUCTE TEHNOLOGICE

Protectia anticoroziva a conductelor tehnologice se va realiza prin vopsire, conform ’’Caiet de sarcini – Protectie anticoroziva si egalizare potential’’.

# racordarea la retele utilitare existente

## GENERALITĂŢI

Pentru functionarea noilor echipamente cat si a celor relocate sunt asigurate urmatoarele utilitati:

- Alimentarea cu energie electrica

- Instalatia de legare la pamant.

## ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Pentru alimentarea cu energie electrică a instalatiei de primire curăţitoare şi skid-ului de măsură ţiţei pentru conducta de ţiţei Ø 10.3/4” se va realiza o instalaţie electrică de alimentare a consumatorilor aferenţi: noi şi relocaţi din vechiul amplasament al SC CONPET SA din rafinăria Petrobrazi.

Aceste lucrari se vor realiza conform „Caiet de sarcini Lucrari Energetice”.

## INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT

Pentru protecţia personalului de exploatare şi a instalaţiei deservite s-au prevăzut: o instalaţie de protecţie prin legare la nulul de protecţie şi o instalaţie de protecţie prin legarea la priza de împământare.

Instalaţia de legare la pământ se va realiza conform „Caiet de sarcini Lucrari Energetice.

# MASURI PRIVIND SITUATII DE URGENTA SI APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

La elaborarea prezentei documentaţii s-au respectat reglementările urmatoare:

- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

- Legea 481/2004 privind protectia civila.

- Ordin 163/2007 privind aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

- Ordin 1636/2007 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive", indicativ NEx 01-06.

- Ordin 712/2005 entru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

- Ordin 108/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I.-004.

- H.G. 1058/09.08.2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

Măsurile de aparare impotriva incendiilor din prezentul proiect nu sunt limitative, constructorul şi beneficiarul urmând să ia alte măsuri ce se impun.

# PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

Prin lucrarile care urmeaza a se executa, nu se evacueaza in mediul ambient substante reziduale sau toxice, care sa afecteze intr-un fel calitatea apei, aerului, solului si subsolului, deci nu influenteaza negativ mediul inconjurator.

Pe parcursul execuţiei lucrarilor de constructii – montaj se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu aplicabilă activităţii desfăşurate şi anume:

- O.U.G. nr. 195/2005 – privind protecţia mediului, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare

- Legea nr. 104 / 2011 - privind calitatea aerului înconjurător

- Ordin nr. 462/1993 – pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosfericǎ şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare

- Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor

- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

- H.G.nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizǎrii în exteriorul clǎdirilor

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Daca la execuţia lucrării apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi clientul vor stabili măsuri care să respecte legislaţia în vigoare şi să preîntâmpine poluarea.

## 12.1. PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR

In timpul funcţionǎrii normale, conductele de transport ţiţei nu prezintǎ pericol de poluare a apelor.

Pentru prevenirea corodǎrii premature a conductei proiectate şi apariţia spargerilor s-au luat urmǎtoarele mǎsuri suplimentare:

- controlarea tuturor imbinǎrilor sudate prin radiatii penetrante;

- izolarea anticorozivǎ exterioarǎ a conductelor proiectate;

- protecţie catodicǎ.

Traseul conductei proiectate nu întâlneşte pânza freatică. Dimensionarea conductelor, a fost făcută astfel încât să reziste la parametrii de funcţionare necesari.

Pe perioada de lucrarilor de construcţii - montaj, sursele posibile de poluare pentru apele subterane şi de suprafaţă sunt:

- depozitarea necontrolată a deşeurilor;

- scurgeri de uleiuri şi carburanţi pe timpul funcţionării utilajelor necesare lucrărilor de montaj.

- Apa reziduala rezultata de la proba de rezistenta hidraulicǎ va fi colectata intr-o habǎ şi transportata la cea mai apropiata baza a societatii CONPET S.A., intrand in circuitul de separare, tratare ape reziduale proprii.

- Tiţeiul şi reziduurile rezultate din golirea şi curatirea tronsoanelor de conducte ce urmeazǎ a fi dezafectaet vor fi colectate, depozitate, transportate şi eliminate de CONPET S.A.

În situaţia respectării etapelor privind construcţia şi montajul conductelor de transport titei şi a programului de control pe faze de execuţie, apele subterane şi de suprafaţă din zona amplasamentului nu vor fi afectate.

## 12.2. PROTECŢIA AERULUI

In timpul funcţionǎrii normale, transportul titeiului prin conducta nu prezintǎ pericol de poluare a aerului.

În perioada lucrărilor de construcţii - montaj, principalele surse de poluare a aerului le reprezintă utilajele din sistemul operaţional participant (buldozere, săpătoare de şanţ, lansatoare, autocamioane de transport), echipate cu motoare termice, care, în urma arderii combustibilului lichid, evacuează gaze de ardere specifice, (gaze cu conţinut de monoxid de carbon, oxizi de azot şi sulf, particule în suspensie).

Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora, asupra aerului atmosferic, este practic nesemnificativ. Limitarea preventivă a emisiilor din autovehicule se face prin condiţiile tehnice impuse la omologarea acestora şi pe toată durata de utilizare a acestora, prin inspecţiile tehnice periodice obligatorii.

## 12.3. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI Şl VIBRAŢIILOR

In timpul executării lucrărilor de construcţii - montaj, sursele de zgomot, sunt date de utilajele în funcţiune, ce deservesc lucrările.

Având în vedere că utilajele folosite sunt omologate, nivelul zgomotelor produse se încadrează în limite admisibile.

In perioada de funcţionare a conductelor nu există surse de zgomote şi vibraţii.

## 12.4. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR

În timpul lucrărilor de construcţii – montaj, conducta proiectata nu prezintă un pericol din punct de vedere al radiaţiilor.

Pe perioada de funcţionare, exploatarea conductei nu constituie surse şi nu generează radiaţii.

## 12.5. PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSOLULUI

Factorul de mediu sol şi subsol, este afectat în mod direct de activitatea de construcţii-montaj, prin scoaterea temporară din folosinţă, pe durata de realizare a acesteia (săpături, depozite de umpluturi).

Operaţia de săpare a şanţului, se face mai întâi prin decopertarea stratului vegetal, apoi săparea propriu-zisă, până la adâncimea de pozare a conductei proiectate, depunerea acestui pământ efectuându-se separat faţă de stratul vegetal.

Constructorul are obligaţia ca, la încheierea lucrărilor, să acopere conducta proiectata cu pământul excavat, până la configuraţia iniţială a terenului.

Apa reziduala rezultata de la proba de rezistenta hidraulicǎ va fi colectata intr-o habǎ si transportata la cea mai apropiata baza a societatii CONPET S.A., intrand in circuitul de separare, tratare ape reziduale proprii acestui depozit.

În cazul în care în timpul execuţiei lucrărilor de cuplare / dezafectare se produce poluarea solului, terenul afectat va fi readus la starea iniţială de către executantul lucrării.

Execuţia lucrărilor va începe numai după:

  - obţinerea acordului de mediu de la A.P.M. pentru lucrările de înlocuire cât şi pentru lucrările de dezafectare;

În condiţii normale de exploatare, nu există pericolul poluării solului şi subsolului.

Traseul conductei va fi controlat zilnic de salariaţii instruiţi special pentru acest tip de activitate, observatori de traseu conducte, care supravegheazǎ vizual zona repartizatǎ şi în cazul în care observa semne de avarie anunţǎ conducerea sectorului de producţie de care aparţin.

## 12.6. PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ŞI ACVATICE

Cu excepţia distrugerilor directe de vegetaţie prin ocuparea temporară a solului în timpul execuţiei lucrărilor de construcţii - montaj, se poate considera că efectul asupra vegetaţiei şi faunei în zonă este nesemnificativ.

## 12.7. GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR

Deşeurile rezultate din activitatea de şantier, se colectează şi se predau unităţilor colectoare prin grija antreprenorului. Obligaţia este prevăzută prin contract.

In conformitate cu H.G. 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, categoriile de deseuri provenite din montarea conductei de amestec si a tubului metallic protector sunt:

    - Deşeuri metalice: cod 17 04 05

    - Deşeuri de ambalaje – cod 15 01 02 (plastic), 15 01 01 (hârtie si carton)

In functie de gradul de uzura, se vor stabili destinatiile ulterioare ale cupoanelor de conducta: refolosire sau valorificare prin centrele REMAT. Indiferent de utilizarea lor, deseurile metalice vor fi stocate temporar in spatii existente special amenajate si se va tine evidenta acestora.

Deseurile rezultate din golirea şi curatirea tronsonului de conductǎ ce urmeazǎ a fi dezafectat vor fi colectate, depozitate, transportate şi eliminate de CONPET S.A. Ploieşti.

Deşeurile menajere care se vor acumula în perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj vor fi colectate în pubele ecologice şi evacuate prin grija contractorului.

Realizarea lucrărilor de construcţii-montaj, vor fi monitorizate de beneficiar pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor legale aplicabile privind protecţia mediului înconjurător.

În timpul funcţionării conductei nu se produc deşeuri.

## 12.8. ASPECTE DE MEDIU

- Pe baza potenţialelor surse de poluare a mediului s-au identificat o serie de aspecte de mediu privind activitǎţile de constructii - montaj, exploatare şi postutilizare a conductei de transport titei.

| Activitate/Produs/Servicii | Aspecte | Impacturi existente şi potenţiale |
| --- | --- | --- |
| Activitate: construcţii-montaj conducta ţiţei |  |  |
| Organizare de şantier | - schimbarea temporară a folosinţei terenului; - generare de deseuri menajere - consum de resurse naturale (apa, energie, materiale) | - impact peisagistic - ocupare temporarǎ a terenului - diminuarea resurselor naturale |
| Exploatarea autovehiculelor şi utilajelor din dotarea firmei care executa lucrǎrile de construcţii-montaj | - emisii de oxizi de azot (NOx); - generare de deşeuri de uleiuri şi/sau combustibili; - generare de zgomot | - poluarea aerului; - poluarea solului; - poluarea apelor subterane; - disconfort sau neajunsuri pentru persoanele care locuiesc in zona. |
| Pregătirea culoarului de lucru, îndepărtarea vegetaţiei şi săparea şantului pentru conducte | - îndepărtarea vegetaţiei de pe culoar; - distrugerea temporară a structurii solului | - distrugerea temporară a vegetaţiei; - scăderea fertilităţii solului |
| Curăţirea conductei noi | - eliminare pe sol : praf, resturi electrozi, oxizi metalici, resturi izolatie | - poluarea temporară a solului |
| Demontare tronsoane de conducta, curatire interioara cu apa Montaj tronsoane de conducta | - generare de deseuri metalice, - sol contaminat cu apa reziduala | - ocupare temporarǎ a terenului - poluarea solului; |
| Efectuarea probelor de presiune | - evacuarea apelor din conducte pe sol | - poluarea potenţială a solului |
| Activitate: exploatare conducta ţiţei |  |  |
| Transportul ţiţeiului prin conductǎ | - scurgeri necontrolate de ţiţei prin spargeri accidentale | - poluarea solului; - poluarea apelor subterane; - bioacumulare de substanţe toxice în flora |
| Activitate : postutilizare conducta ţiţei |  |  |
| Exploatarea autovehiculelor şi utilajelor din dotarea firmei care executa lucrǎrile demontare | - emisii de oxizi de azot (NOx); - generare de deşeuri de uleiuri şi/sau combustibili; - generare de zgomot | - poluarea aerului; - poluarea solului; - poluarea apelor subterane; - disconfort sau neajunsuri pentru persoanele care locuiesc in zona. |
| Demontare material tubular, armǎturi, eliminare | - generare de deseuri metalice; - recuperare si refolosire | - ocupare temporarǎ a terenului; - conservarea resurselor naturale; |
| Organizare de şantier | - schimbarea temporară a folosinţei terenului; - generare de deseuri menajere - consum de resurse naturale (apa, energie, materiale) | - impact peisagistic - ocupare temporarǎ a terenului - diminuarea resurselor naturale |

# CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI

- Stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei, s-a făcut conform prevederilor art. 22, Secţiunea 2, intitulată “Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor” din Legea nr. 10/ 18.01.1995, “Legea privind calitatea în construcţii” şi în baza “Metodologiei de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor” din “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor” elaborat de Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia construcţiilor - INCERC din aprilie 1996.

Prin compararea punctajului total al factorilor determinanţi, respectiv 14 puncte, cu grupele de valori corespunzătoare categoriei de importanţă a constructiei (stabilite în tabelul 3 din metodologie), rezultă că valoarea este cuprinsă între 6 şi 17 puncte, deci că lucrarea se încadrează în:

  - Categoria de importanţă a constructiei “C”, construcţie de importanţă normala. (Legea nr. 10/18.01.1995 -Lege privind calitatea în construcţii).

# CONCLUZII

Soluţionarea neconformităţilor apărute la lucrările de execuţie se poate realiza numai cu aprobarea proiectantului şi cu avizul investitorului, sau după caz, al proprietarului şi beneficiarului.