| CAIET DE SARCINI LUCRARI DE AUTOMATIZARE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 04.2018 | Emis pentru AVIZARE | N.Alexandru |  | M.Stanciu | Lambru M. |  |
| Rev. Nr. | Data | Descriere | Elaborator |  | Consilier | Aprobat |  |
|  |  |  | Autori |  |  |  |  |
| CONPET S.A. |  | Numar Document : YS01NA00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Titlul proiectului : INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 8.5/8” NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI – CLAVIATURA SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 800 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  | Nr. Proiect : |  |  | Pagini : |
|  |  |  |  | 160/4920 ET.2+4 |  |  | 1 din 22 |

Înregistrarea reviziei

| 0 | Emis pentru AVIZARE | 05.2018 |
| --- | --- | --- |
| Nr. revizie | Motivul reviziei | Data |

CUPRINS

CAP. I. DATE GENERALE	4

1. DOMENIUL DE APLICARE	4

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ	5

2.1. STANDARDE ŞI NORME	5

2.2. ORDINEA DE PREFERINTE	7

2.3 ABATERI DE LA SPECIFICATIE	7

2.4 RASPUNDEREA FURNIZORULUI	7

2.5  FOLOSIREA ECHIPAMENTELOR PROTOTIP	8

3, ASIGURAREA CALITĂŢII	8

4. ABREVIERI	8

5. CERINŢE PRIVIND OPERAREA	9

6. CERINŢE PENTRU EXECUTIE	10

6.1 CERINTE GENERALE	10

6.2 MASURAREA PRESIUNII	11

6.2.1.Manometre	11

6.2.2.Traductoare de presiune	12

6.2.3. Manometre diferentiale	13

6.2.4. Intrerupatoare de presiune	13

6.3.INDICATOR TRECERE CURATITOR CONDUCTA	14

6.4 MASURAREA TEMPERATURII	14

6.4.1.TRADUCTOARE DE temperatura	14

6.5 ROBINETE	15

6.5.1. Robinete de proces on/off	16

6.5.2. ROBINETE DE SIGURANTA (SDV)	17

6.5.3. Robinete de reglare	18

6.6  DULAP DE AUTOMATIZARE	19

6.6.1. Presetupe	19

6.6.3. Etichetare/marcare	20

CAP. II. RECEPTIONAREA INSTALATIEI	20

1.1  TESTAREA INSTALATIEI	20

1.1.1. TESTE INTERNE ALE PRODUCATORULUI	20

1.1.2. TESTE FUNCTIONALE SI PUNERE IN FUNCTIUNE	21

1.2  GARANTII	21

1.3  CERINTE DE AMBALARE SI MANIPULARE	22

1.4  DOCUMENTATIE	22

ANEXE :

- BO-027700			-  SCHEMA DE CONDUCTE SI INSTRUMENTATIE ;

# CAP. I. DATE GENERALE

1.1. DENUMIRE PROIECT:     RELOCARE SKIDURI CONDUCTA TITEI Ø 8.5/8”	1.2. FAZA DE PROIECTARE: PT + pac

1.3. COD IDENTIFICARE PROIECT: 160/4920

1.4. AMPLASAMENT:		Rafinariei Petrobrazi, Localitatea Brazi ,

judeţul Prahova

1.5. CLIENT:	CONPET S.A. Ploiesti Str. Anul 1848 nr. 1-3, cod poștal  100559  judeţul Prahova;

1.6. BENEFICIAR:		CONPET S.A. Ploiesti.

1.7. PROIECTANT: 	       S.C. PETROSTAR S.A. Ploieşti, B-dul Bucureşti, 37.

# 1. DOMENIUL DE APLICARE

Această specificaţie, împreună cu standardele aplicabile defineşte cerinţele tehnice pentru proiectare, alegerea materialelor, construcţie, control, testare, livrare şi garanţie pentru instrumentatie şi dispozitivele de instrumentaţie.

Furnizorul va include în livrare toate elementele necesare pentru montarea instrumentaţiei şi, de asemenea, piese de schimb estimate pentru doi ani de funcţionare. Lista de piese de schimb va fi supusă aprobării clientului

De-a lungul aceastei specificaţii, cuvintele "trebuie", "ar trebui", "poate", vor fi folosite în sensul după cum urmează:

- "trebuie" este utilizat în cazul în care o dispoziţie este obligatorie

- "ar trebui" este utilizat în cazul în care o soluţie este de preferat;

- poate" este utilizat în cazul în care variantele sunt egal acceptabile

# 2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

## 2.1. STANDARDE ŞI NORME

| ISA S5.1 | Instrument Symbols and Identification/ Simbolurile şi identificarea instrumentelor |
| --- | --- |
| ISA S5.4 | Instrument Loop Diagrams/ Scheme de bucle de automatizare |
| SR EN 60529 | Degrees of Protection Provided by Enclosures (Ingress Protection Code)/ Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP) |
| SR EN 60079 | Electrical Apparatus for Explosive Atmosphere. General Prescriptions/ Aparatură electrică pentru atmosfere gazoase explozive. Prescriptii generale |
| SR EN 60079-10 | Electrical Apparatus for Explosive Atmosphere. Part 10: Classification of Hazardous Areas/ Aparatura electrică pentru atmosfere gazoase explozive. Partea 10: Clasificarea ariilor periculoase |
| SR EN 60079-1 | Electrical Apparatus for Explosive Atmosphere. Part 1:Flameproof Enclosures ’d’/ Aparatura electrica pentru atmosfere gazoase explozive. Partea 1: Protecţia echipamentului prin carcase antideflagrante “d” |
| SR EN 60079 -11 | Electrical Apparatus for potentially explosive atmospheres. Part 11: Intrinsic safety ’i’/ Aparatura electrica pentru atmosfere gazoase explosive. Partea 11: Protecţia echipamentului prin securitate intrinsecă ’i’. |
| SR EN 13445-3 | Unfired Pressure Vessels. Design / Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare |
| SR EN 472 | Manometer – Vocabulary/ Manometre – Vocabular. |
| SR EN 837-1 | Manometers. Part 1: Bourdon Pressure Gauge. Dimensions. Metrology Characteristics, Technical Regulations and Trial / Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări. |
| SR EN 837-2 | Pressure Gauge. Part 2: Selection and Installation Recommendations for Pressure Gauge/ Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor. |
| STAS 8703 | Temperature Measuring Instruments. Terminology/ Mijloace pentru măsurarea temperaturii. Terminologie |
| SR EN 13190 | Dial Thermometers/ Termometre cu cadran |
| SR EN 60751 | Industrial Platinum Resistance Thermometers and Platinum Temperature Sensors / Termometre industriale cu rezistenţă de platină şi senzori termometrici de platină |
| ISO 1000 | SI units and recommendations for the use of their multiples and certain other units / Unităţi de măsură ale Sistemului Internaţional (SI) şi recomandări pentru folosirea multiplilor lor şi unităţi de măsurare definite. |
| ISO 9000 | Quality Systems / Sisteme de calitate. |
| EN ISO 5167-1/2 | Measurement of fluids by merans of orifice plates and venturi tubes inserted in circular cross-section conduits running full / Măsurarea fluidelor prin intermediul diafragmelor cu orificiu şi a tuburilor venturi introduse în conducte pline cu secţiune circulară |
| ISO 13443 | Natural gas. Standard Referance Conditions/ Gaz natural. Condiţii de referinţă standard. |
| API 551 | Process Measurement Instrumentation / Instrumentatie de masurare a procesului |
| API 6D | Specification for Pipeline Valves/ Robinete pentru conducte de transport |
| API 6FA | Specification for Fire Test for Valves / Practica recomandată pentru siguranţa la foc a robinetelor |
| API 598 | Testing and Control of Valves/ Testarea şi controlul robinetelor |
| STAS 10400/1 | Industrial Fittings of Steel. Control Valve/ Armături industriale din oţel. Robinete de reglare cu ventil. |

| SR EN 60534-1 | Industrial-process Control Valves. Part 1: Control Valve Terminology and General Considerations / Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 1: Terminologia robinetelor de reglare şi consideraţii generale. |
| --- | --- |

## 2.2. ORDINEA DE PREFERINTE

Dacă este evident că există un conflict între comandă, acestă specificatie, coduri şi standarde sau lipsa unei mentiuni clare cu privire la aplicabilitatea oricarui caiet de sarcini sau standard, furnizorul trebuie să evidenţieze acest lucru, să propună o soluţie viabilă şi să obţină clarificări în scris de la Companie / Contractor înainte de a continua.

## 2.3 ABATERI DE LA SPECIFICATIE

Toate abaterile de la cerinţele tehnice din acest document, standarde şi coduri naţionale şi internaţionale vor fi incluse în ofertă ca un document separat. În cazul în care acest document nu va fi inclus în oferta, Clientul trebuie să ia în considerare faptul că furnizorul respectă pe deplin toate prevederile din aceasta specificatie.

Conformitatea cu prevederile din acestă specificatie şi cu prevederile din  codurile şi standardele naţionale şi internaţionale mentionate, nu scuteşte Furnizorul de responsabilitatea livrării de echipamente proiectate şi fabricate la un nivel de calitate aşteptat în mod corect, în măsură să îndeplinească condiţiile de operare, cu respectarea tuturor normelor şi reglementărilor de siguranţă si sănătate şi de mediu

## 2.4 RASPUNDEREA FURNIZORULUI

Furnizorul poartă răspunderea pentru întreaga ofertă. Furnizorul este pe deplin responsabil  pentru lucrările şi serviciile prestate de subfurnizori. De asemenea, el trebuie să se asigure că aceste echipamente pot fi integrate corespunzător în instalatia proiectata, astfel ca prevederile din acest document, din standardele şi codurile naţionale şi internaţionale să fie respectate.

Echipamente de instrumentatie ofertate de către furnizor trebuie să fie, din toate punctele de vedere, în programul de fabricaţie curent şi să se bazeze pe tehnologie electronică dovedită. Este de preferat să nu se utilizeze echipamente prototip sau subansambluri. În cazul în care echipamentele prototip sau sub-ansambluri sunt oferite de catre Furnizor, acest lucru trebuie sa fie evidentiat în oferta sa. Acest tip de echipament şi subansambluri trebuie să fie supuse aprobării clientului. Clientul îşi rezervă dreptul de a solicita echipamentele sau sub-ansamblurile cu o istorie de exploatare corespunzătoare.

## 2.5  FOLOSIREA ECHIPAMENTELOR PROTOTIP

Echipamente de instrumentatie ofertate de către furnizor trebuie să fie, din toate punctele de vedere, în programul de fabricaţie curent şi să se bazeze pe tehnologie electronică dovedită. Este de preferat să nu se utilizeze echipamente prototip sau subansambluri. În cazul în care echipamentele prototip sau sub-ansambluri sunt oferite de catre Furnizor, acest lucru trebuie sa fie evidentiat în oferta sa. Acest tip de echipament şi subansambluri trebuie să fie supuse aprobării clientului. Clientul îşi rezervă dreptul de a solicita echipamentele sau sub-ansamblurile cu o istorie de exploatare corespunzătoare

# 3, ASIGURAREA CALITĂŢII

Furnitura trebuie să respecte cerinţele de asigurare a calităţii definite în standardul SR EN ISO 9001-2008.

Execuţia trebuie să respecte practicile industriale, codurile şi reglementarile actuale. Controlul calităţii se aplică în conformitate cu sistemul de calitate al furnizorului.

Echipamentele relevante trebuie să fie marcate CE.

Echipamentele furnizate trebuie să aibă certificat de calitate si certificat de conformitate.

# 4. ABREVIERI

P&ID	Diagramă de conducte şi instrumentaţie

PG	Manometru

LG	Indicator de nivel

PT	Transmitator de presiune

PDGS Manometru diferenţial cu contact electric

TG	Termometru

TT	Transmitator de temperatura

TS	Intreruptor de temperatura

LS	Intreruptor de nivel

FT	Transmiţător de debit

LCV    Robinet de control nivel

PCV	Reductor de presiune

SDV	Robinet de închidere de urgenţă

LCD    Afişaj cu cristale lichide

CE	Identificator pentru Conformitate Europeană

PTRMG Post Tratare Reglare şi Măsura Gaze

# 5. CERINŢE PRIVIND OPERAREA

Instrumentele pentru utilizare în exterior trebuie să poată fi instalate şi utilizate în condiţii de mediu locale.

Zona geografică în care este amplasata  Rafinăria Petrobrazi, se află pe teritoriul administrativ al localităţii Brazi, judeţul Prahova.

Temperatura medie anuală .............. + 10,6° C

Temperatura minimă absolută .......... – 30 ° C

Temperatura maximă absolută ......... + 39,4 ° C

Cantitatea   Media anuală de precipitaţii este de 588 mm, pentru media valorilor înregistrate pe timp de 10 ani.

Alte condiţii:

- Radiatii solare - ultraviolete;

- Atmosferă erozivă.

# 6. CERINŢE PENTRU EXECUTIE

## 6.1 CERINTE GENERALE

Ingineria si instalarea instrumentaţiei incluse în unităţi-pachet trebuie să fie în concordanţă cu desingnul de instrumente şi control al intregii instalaţii.

Furnizorul garantează că echipamentele de instrumentaţie ofertate şi furnizate în baza prezentei specificaţii nu au defecte de material şi sunt în conformitate cu condiţiile de funcţionare şi de serviciu. În general, elementele de echipament de câmp care intră în contact cu fluidele de proces trebuie să fie realizate din oţel inoxidabil, fluidele de proces fiind gaze şi lichide condensate din gaze

Furnizorul garantează în special că toate componentele echipamentelor sunt realizate din materiale adecvate pentru condiţiile de mediu (umiditate si temperatura mediului ambiant, posibil atmosfera corosiva / eroziva), unde va opera echipamentul.

Toate materialele trebuie să aibă caracteristici tehnice adecvate pentru parametrii de funcţionare ai intalatiei tehnologice

Vibraţiile normale existente în instalatia de proces nu va determina dereglarea calibrarii dispozitivelor de măsurare.

Toate găurile şi puncte de conexiune ale dispozitivelor trebuie să fie clar marcate pentru a fi uşor identificate, iar ele vor fi protejate pentru transport şi depozitare.

Vopsea pentru echipamente trebuie să fie rezistentă la condiţiile ambientale.

Echipamentele electrice trebuie să fie însoţite de documentaţii de certificare a operarii în zona clasificată specificată în planul de zonare, eliberate de laboratoare autorizate.

Toate conexiunile electrice vor fi executate la unul sau mai multe riglete de conexiune amplasate în interiorul carcasei / panoului fiecărui echipament sau într-o cutie de borne amplasată într-o carcasă având aceleaşii caracteristici tehnice.

Fiecare conductor de conexiune şi rigleta de conexiune vor fi numerotate în conformitate cu schemele şi desenele electrice furnizate.

Terminalele trebuie să fie de tip adecvat pentru asigurarea şi garantarea unui contact corect de-a lungul duratei de viaţă de funcţionare a echipamentului.

Toate prizele de la conexiunile pneumatice trebuie să fie marcate pentru a fi identificate în conformitate cu documentele tehnice de însoţire de la furnizor şi vor fi protejate pentru transport şi depozitare.

Durata de viata a instrumentelor: 25 de ani

## 6.2 MASURAREA PRESIUNII

Transmitatoarele de tip SMART urmează a fi utilizate pentru  semnalul de ieşire de 4 ÷ 20 mA cu protocol HART obţinut printr-un sistem cu două fire.

Toate instrumentele trebuie să fie cu grad minim de protecţie IP65 pentru incinte, atunci când conţin componente electrice, conform SR EN 60529.

Toate instrumentele de presiune trebuie să suporte o presiune de minim 130% din valoarea superioară a gamei, fara a fi nevoie de recalibrare.

Transmitatoarele de presiune diferentiala se montează pe un maniflod cu 5 robinete.

Transmitatoarele de presiune şi indicatoarele de presiune se montează pe un manifold pentru izolare şi purjare.

Toate manifoldurile trebuie să fie din construcţie de oţel inoxidabil AISI 316 ca un minim şi cu scopul de a izola şi purja dispozitivul

### 6.2.1.Manometre

Tip: Complet din inox

Elementul manometrului: tub Bourdon

Dimensiune /Tip de conectare la proces: conector ½ "NPT / racord filetat cu manifold cu 2 căi (izolare si purjare) si diafragma de separatie;

Carcasă: diametru carcasa Ø100mm

Precizie: 1% din intreaga scala

Cadranul trebuie să fie gravat negru pe fond alb.

Indicator: fracţia unitate şi zecimală din bar

Grad de protecţie: IP 65

Manometrele trebuie să fie alese astfel că presiunea normală de funcţionare sa fie citită în treimea mijlocie a intervalului. Manometrele care sunt supuse la vibraţii trebuie să fie umplute cu silicon. Manometrele supuse la pulsaţii ale procesului trebuie să fie echipate cu un amortizor de pulsaţie din acelaşi material ca si elementul. Furnizorul va confirma faptul că lichidul de umplere este potrivit pentru starea mediului ambiant specificată.

Toate manometrele instalate la aplicaţiile de 10 barg şi peste trebuie să fie model complet de siguranţă dotate cu geam securizat de siguranţă. Cele sub gama de 25 bar g trebuie să aibă un disc de protectie la suprapresiune în spate. Cele pentru 25 bar g şi peste trebuie să aibă o faţă plină şi spate pentru explozie.

Manometrele trebuie să fie certificate pentru a fi utilizate în zone clasificate.

### 6.2.2.Traductoare de presiune

Tip: Transmitator de presiune cu diafragmă;

Material Corp: 	oţel inoxidabil AISI 316,

Carcasa: 		aluminiu vopsit epoxidic,

Diafragmă din oţel inoxidabil AISI 316 (minim);

Conectarea la` proces: filet ½ "NPT cu manifold cu 2 căi (izolare si purjare) si  diafragma de separatie;

Precizie: 0,5% din domeniu;

Repetabilitate: ± 0,5% din domeniu;

Punctul de zero şi domeniul trebuie să fie reglabile şi non-interactive;

Transmitatoarele trebuie să fie alimentat în buclă, de tip cu două fire cu ieşire de 4 ÷ 20mA;

Comunicare: HART;

Efectul temperaturii: ± 0.1% din domeniu / 10°C variatie;

Protecţie Ex: EEx ia IIA T4 (T4 minim);

Grad de protecţie: IP 65;

Echipat cu LCD digital.

### 6.2.3. Manometre diferentiale

Tip: Manometru diferenţial cu contact electric;

Conectarea la proces: filet ½ "NPT cu manifold cu 3 robineţi/căi si diafragme de separatie.

Carcasă: aluminiu vopsit epoxidic; diametru carcasă Ø100mm

Precizie: 1% din întreaga scală

Cadranul trebuie să fie gravat negru pe fond alb.

Indicator: fracţia unitate şi zecimală de  bar

Semnal de ieşire: contact tip contact 2A / 24 VDC;

Intrare cablu: Presetupă Ex;

Conexiune la cablu: Standardul producătorului (cablu armat);

Grad de protecţie: IP 65;

Clasificarea Ex: E Ex ia IIA T4 (minim T4);

Configurare contact: 2x comutator sigilat ermetic.

### 6.2.4. Intrerupatoare de presiune

Tip: Intrerupator de presiune cu contact electric;

Conectarea la proces: filet ½ "NPT cu conector ½ "NPT / racord filetat cu manifold cu 2 căi (izolare si purjare) si diafragma de separatie;

Carcasă: aluminiu vopsit epoxidic;

Precizie: 1% din întreaga scală

Cadranul trebuie să fie gravat negru pe fond alb.

Indicator: fracţia unitate şi zecimală din bar

Semnal de ieşire: contact tip releu 2A / 24 VDC;

Intrare cablu: Presetupă Ex;

Conexiune la cablu: Standardul producătorului (armare cu sârmă de oţel);

Grad de protecţie: IP 65;

Clasificarea Ex: E Ex ia IIA T4 (minim T4);

Configurare contact: 2x comutator sigilat ermetic.

## 6.3.INDICATOR TRECERE CURATITOR CONDUCTA

Tip: Cu palpator reglabil inserat reglabil;

Dimensiune / Tip de conectare la proces:

  - Teaca de protectie: flanşă 2 "RF

  - Senzor: NPT 1 "/ conexiune cu filet

Material: carcasa:	otel inoxidabil AISI 316

- Tija: otel inoxidabil AISI 316

- Teaca de protectie: oţel inoxidabil AISI 316 (minim)

Semnal de ieşire: contact tip contact 2A / 24 VDC;

Intrare cablu: Presetupă Ex;

Conexiune la cablu: Standardul producătorului (armare cu sârmă de oţel);

Grad de protecţie: IP 65;

Clasificarea Ex: E Ex ia IIA T4 (minim T4);

Configurare contact: 2x comutator sigilat ermetic.

## 6.4 MASURAREA TEMPERATURII

Transmitatoarele de tip SMART sunt folosite pentru semnalul de ieşire de 4 ÷ 20 mA pe două fire cu protocol HART.

Toate instrumentele trebuie să fie cu grad minim de protecţie IP65 pentru incinte, atunci când conţin componente electrice, conform SR EN 60529.

Toate dispozitivele de măsură a temperaturii vor fi livrate şi montate cu teaca de protecţie în conformitate cu datele de proces, diametrul conductei şi presiunea procesului. Dispozitivele de măsurare a temperaturii nu vor fi montate pe conducte cu diametrul nominal mai mic de 4 ". Pentru conductele mai mici de 4 ", tecile vor fi instalate într-un cot sau intr-o altă secţiune corespunzător largită a conductei.

### 6.4.1.TRADUCTOARE DE temperatura

Tip: Pt 100 de RTD cu amplificator adaptor

Dimensiune / Tip de conectare la proces:

  - Teaca de protectie: flanşă 1 ½ "RF

  - Senzor: NPT ½ "/ conexiune cu filet

Material:	Carcasă: aluminiu vopsit epoxidic;

- Tija: otel inoxidabil AISI 316

- Teaca de protectie: oţel inoxidabil AISI 316 (minim)

Precizie: ± 0,5%;

Punctul de zero şi domeniul trebuie să fie reglabile şi non-interactive;

Senzorul va fi în ansamblu cu adaptorul (transmiterul) care trebuie să fie alimentat în buclă 24VDC, de tip cu două fire cu semnal de ieşire 4 ÷ 20mA;

Comunicare: HART;

Transmitatoarele vor fi furnizate complete cu afişaj local integral (indicator digital, LCD în funcţie de cerinţe), capabil să afişeze temperatura măsurată în ºC, pe baza selecţiei / configurării.

Ex Protecţie: EEx ia IIA T4 (T4 minim)

Grad de protecţie: IP 65

Echipat cu LCD digital.

Variaţia de tipuri şi domenii de instrumente (lungimi de teci de termocuplu / domenii de transmiţătoare de temperatură) se păstrează la un nivel minim. Toate instrumentele de temperatură trebuie să reziste la o temperatura de minim 150% din valoarea superioară a gamei, fără a fi nevoie de recalibrare.

## 6.5 ROBINETE

Materiale pentru componentele robinetelor trebuie să fie alese de către producătorul de robinete în conformitate cu standardele specificate în secţiunea 2.1. şi în conformitate cu fluidul de proces şi condiţiile de funcţionare (temperatură şi presiune). Aceste materiale vor fi aprobate de către client.

Presiunea maximă diferenţială permisă în robinete cu excepţia cazului în care prevalează o altă cerinţă, trebuie să fie egală cu presiunea de proiectare corespunzătoare clasei de conducte.

Robinetele SDV (21C-SDV-001) trebuie să fie proiectate să fie sigure la incendiu, motiv pentru care Furnizorul este răspunzător pentru a oferi certificatele şi documentaţia referitoare la testul de siguranţă la foc în conformitate cu API RP-6FA sau BS 6755.

Robinetele trebuie să fie echipate cu dispozitive antistatice, conform BS 5351.

Robinetele SDV şi robinetele de proces de tip "închis / deschis" trebuie să fie proiectate, fabricate, testate şi inspectate în conformitate cu API 6D şi ANSI B 16.34. Acestea trebuie să fie echipate cu limitatori pentru poziţiile deschis / închis, fiecare cu priza de contact liber de potenţial.

Robinetele SDV şi cele de proces de tip închis/deschis vor fi cu acţionare electrică

Robinetele SDV au acţionarea automată asigurată prin dispozitive de actionare electric şi un dispozitiv de revenire in pozitia FC.

Dispozitivul de acţionare trebuie să fie dimensionat presupunând că funcţionează la presiune diferenţială de operare maximă. Dimensionarea trebuie să includă, de asemenea, o marjă de siguranţă de 50%. Producătorul de robinete este pe deplin responsabil pentru asamblarea dispozitivului de acţionare, asa cum este cerut de către furnizor şi este cel care va realiza testarea ansamblului, precum şi documentaţia de garanţie a ansamblului.

Robinetele trebuie să fie echipate cu o roată de mână, astfel încât să permită acţionarea manuală a robinetului în condiţii de presiune diferenţială maximă.

Toate carcasele trebuie să aibă un grad minim de protecţie la pătrundere IP65, în conformitate cu SR EN 60529.

Componentele electrice/electronice trebuie să aibă protecţie antiex corespunzătoare clasificării zonei de operare.

### 6.5.1. Robinete de proces on/off

Tip: Robinet cu sfera;

Conexiune la proces: tip flanşă RF

Caracteristică debit: Închis / Deschis;

Dispozitiv de acţionare: motor electric cu control local şi de la distanţă;

Protecţie Ex: EEx d IIA T4 pentru panoul de control (T4 minimum),

EEx d IIA T4 pentru limitatoare de poziţie (minim T4);

Grad de protecţie la pătrundere: IP 65;

Intrare cablu: Presetupă Ex;

Alimentare electrică: 400VDC, dacă nu se specifică altfel;

Material: Corp şi capac: oţel carbon (alegerea finala a materialului se bazează pe condiţiile de proces şi specificaţia clasei de conductă);

Parti umede: otel inoxidabil AISI 316 (minim);

Clasa de scurgere: min IV cf. IEC 534-4 & ANSI / FCI 70.2.

Atunci când se produc defecţiuni (întrerupere alimentare) robinetul de proces se închide.

### 6.5.2. ROBINETE DE SIGURANTA (SDV)

Tip: Robinet cu sferă, cu trecere completa;

Conexiune la proces: tip flanşă RF

Caracteristică debit: Închis / Deschis;

Dispozitiv de actionare: motor electric cu control local şi de la distanţă;

Protecţie Ex: EEx d IIA T4 pentru panoul de control (T4 minimum)

EEx d IIA T4 pentru limitatoarele de poziţie(minim T4)

Grad de protecţie la pătrundere: IP 65;

Intrare cablu: Presetupă Ex;

Alimentare cu energie electrică: 400VDC, dacă nu se specifică altfel;

Materiale:

Corp şi capac: oţel carbon (alegerea finala a materialului se bazează pe condiţiile de proces şi caietul de sarcini de conducta aplicabil);

Parti umede: otel inoxidabil AISI 316 (minim);

Clasa de scurgere: min IV cf. IEC 534-4 & ANSI / FCI 70.2.

În condiţii normale de lucru, poziţia robinetului de siguranţă este deschisă. Atunci când se produc defecţiuni (întrerupere alimentare) robinetul SDV se închide.

Robinetele SDV trebuie să fie rezistent la foc.

Robinetele SDV trebuie să fie capabile sa execute test de închidere/deschidere parţială.

### 6.5.3. Robinete de reglare

Tip: Robinet cu ventil, cu CV calculat de furnizorul de pachet conform cerintelor de functionare cele mai defavorabile Nivelul de presiune acustică a sistemelor de control a presiunii gazelor, în condiţiile nominale (80% din Qmax.), trebuie să fie cât mai scăzut posibil, cu un maximum de 70 dBA, măsurat la o distanta de 1 metru;

Regulatoarele, se vor dimensiona sa atingă capacitatea maximă de debit la presiunea minimă de intrare.

Fiecare regulator se va dimensiona pentru debitul maxim considerând o capacitate de rezervă de cel puţin 20% toleranţă faţă de debitul maxim specificat pentru viitoare extinderi

Tip reglare; modulatie;

Semnal control; bucla 24VDC, cu două fire cu semnal de intrare 4 ÷ 20mA;

Conexiune la proces: tip flanşă RF

Parti umede: otel inoxidabil AISI 316 (minim);

Clasa de scurgere: min IV cf. IEC 534-4 & ANSI / FCI 70.2.

Dispozitiv de actionare: motor electric cu control local şi de la distanţă;

Protecţie Ex: EEx d IIA T4 pentru panoul de control (T4 minimum)

EEx d IIA T4 pentru limitatoarele de poziţie(minim T4)

Grad de protecţie la pătrundere: IP 65;

Intrare cablu: Presetupă Ex;

Alimentare cu energie electrică: 400VDC, dacă nu se specifică altfel;

Regulatoarele vor trebui să îndeplinească următoarele caracteristici şi condiţii tehnice:

- regulatoarele vor respecta condiţiile impuse de normativele în vigoare;

- corpul regulatorului trebuie să reziste la o presiune de cel puţin 1,5 ori presiunea nominală;

- regulatoarele vor funcţiona între debitul minim şi maxim, fără înlocuirea componentelor;

- trebuie să existe posibilitatea înlocuirii scaunelor în cazul coroziunii sau abraziunii acestora;

- regulatoarele vor avea obligatoriu certificat CE;

- clasa de etanşare va fi conform EN 334 sect.7.2.5.

Viteza de reacţie trebuie sa fie în mai puţin de 0,5 secunde din momentul detectării unei variatii de presiune  in punctul de masura, iar viteza de închidere intre 0,5 şi 2 secunde.

## 6.6  DULAP DE AUTOMATIZARE

Dulapurile pentru sistemelor de automatizare şi control (care in cadrul prezentului proiect sunt doar relocate) vor verificate pentru echiparea cu protecţii potrivite pentru locul de montaj (la exterior in cazul de fata, grad de protecţie la pătrundere: IP 45, cu interior incalzit si ventilat ) . Componentele tabloului trebuiesc sa fie identificabile  printr-o etichetă permanentă inscripţionată.

Vor fi verificate toate legaturile la centura de împământare pentru fiecare secţiune sau compartiment al dulapului de impamintare. Conductoarele trebuie să fie de secţiune corespunzătoare şi se vor lega la bornele de împământare special destinate acestui scop. Pentru legarea efectivă a structurii principală a tabloului de automatizare la centura de impamintare, se vor prevedea conductoare flexibile, multifilare cu secţiunea minimă               de 6,0 mm2

### 6.6.1. Presetupe

Intrarea în dulapurile instrumentelor şi în cutiile de joncţiune va fi făcută prin intermediul presetupelor. Acolo unde presetupele sunt destinate pentru utilizare în zone clasificate, acestea trebuie să fie certificate ATEX de către o autoritate recunoscută. Presetupele folosite în aplicaţii din industria de ţitei şi gaze vor fi construite din alamă placată cu nichel şi va cuprinde toate elementele necesare montării lor (piuliţe, legături la pământ, legături pentru manta etc.)

6.6.2. Vopsire

Fiecare echipament pentru instrumentatie trebuie să fie vopsit în conformitate cu cerinţele standardului vânzătorului

### 6.6.3. Etichetare/marcare

Fiecare echipament şi cablu pentru instrumentatie trebuie să fie etichetat în mod clar la nivel local, printr-o etichetă de identificare, ferm fixată. Plăcuţa trebuie să fie rezistentă la coroziune şi permanent ataşată

Instrumentele trebuie să fie marcate după cum urmează: numele complet al producătorului; numărul de model al producătorului; specificaţia şi clasa materialului, numărul de serie; protecţia Ex şi protecţia la pătrundere IP, condiţiile de intrare şi de ieşire pentru presiunea de lucru acolo unde este cazul.

Fiecare instrument trebuie sa fie prevăzut cu o tăbliţa 316 ANSI dedicată pe care se va poansona simbolul din proiect.

# CAP. II. RECEPTIONAREA INSTALATIEI

## 1.1  TESTAREA INSTALATIEI

Fiecare unitate de instrumentaţie şi accesoriu, care datorită naturii sale necesită acest lucru, trebuie să fie supusă testelor interne de către producător.

### 1.1.1. TESTE INTERNE ALE PRODUCATORULUI

Testele interne trebuie să fie făcute înainte de data oficială de livrare agreată bilateral, pe lângă testele de verificare oficiale.

Fiecare certificat de test intern trebuie să conţină cât mai multe detalii particulare posibile referitoare la verificările de operare.

Urmatoarele teste finale sunt de obicei furnizate:

- Examinare vizuală;

- Verificarea dimensiunilor;

- Testarea materialelor;

- Test de performanţă;

Un Certificatul relevant de test intern trebuie să acopere fiecare unitate de instrumentaţie.

### 1.1.2. TESTE FUNCTIONALE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Testele functionale  trebuiesc să fie făcute doar dupa montarea, verificarea, calibrarea instrumentelor, buclelor si aparatelor.

Contractorul de specialitate prezinta beneficiarului si furnizorului de gaze programul de teste si documentele care trebuiesc intocmite; In realizarea testelor functionale se va tine cont si de cerintele PROGRAMUL PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII ÎN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR DE AUTOMATIZAR

## 1.2  GARANTII

Vânzătorul trebuie să aibă responsabilitatea finală şi totală pentru proiectarea electrică şi mecanică şi funcţionarea tuturor echipamentelor ca un întreg, aşa cum este furnizat în conformitate cu cerinţele prezentei specificaţii

Perioada de responsabilitate la defectare va începe din prima zi în care fiecare unitate a fost pusă în condiţii normale de utilizare sau de la data la care vânzătorul a demonstrat capacitatea fiecărei unităţi de a satisface pe deplin cerinţele prezentei specificaţii.

Perioada de responsabilitate la defectare se prelungeşte cu numărul de zile în care oricare dintre unităţi a fost inoperabilă din cauza unor defecte care au avut loc în timpul perioadei de responsabilitate la defectare. Garanţia trebuie să includă toate

materialele de construcţie, piesele şi manopera.

Producătorul este responsabil pentru toate costurile legate de reparaţiile în garanţie, inclusiv cheltuielile de deplasare, cazare, transport aerian şi timp pentru reprezentantul de service şi pentru piese şi materiale

Producătorul trebuie să ofere o garanţie pentru toate unităţile furnizate în conformitate cu contractul închiat cu clientul. Garanţia trebuie să stipuleze că unităţile vor fi capabile să răspundă tuturor condiţiilor cerute în acesta Specificaţie.

## 1.3  CERINTE DE AMBALARE SI MANIPULARE

Furnizorii de echipamente de instrumentaţie trebuie să se asigure că echipamentele sunt protejate şi ambalate în mod corespunzător astfel încât să se evite orice deteriorare în timpul transportului

Înainte de livrare Furnizorul trebuie să prezinte pentru aprobare Clientului cel puţin următoarele date

- procedura specifică de transport şi de manipulare

- dimensiunea exactă pentru montaj,

- cerinţe şi date pentru instalarea imediată la sosirea echipamentului pe şantier.

## 1.4  DOCUMENTATIE

Documentaţia trebuie să acopere

- Toate detaliile referitoare la piesele echipamentelor;

- Instrucţiuni de instalare, întreţinere şi manipulare;

- Lista de piese de schimb pentru punerea în functiune şi 2 ani de operare;

- Manual / instrucţiuni de operare şi de întreţinere.