ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ŢIŢEI  Ø 8 5/8" NOU

RAFINARIE VEGA – BRAZI, ÎN ZONA RAFINARIE BRAZI – CLAVIATURĂ SKID-uri, jud. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE

PROIECT NR. 160/4920  ET-2+4  R1

- CAIET DE SARCINI LUCRARI ENERGETICE -

| 1 | 08.2018 | FAX CONPET S.A. 26850/06.07.2018 + 29366/24.07.2018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mihailescu F. |  | Lambru Mihaela |  |
| 0 | 05.2018 | Emis pentru avizare | Mihailescu F. |  | Lambru Mihaela |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Proiectant de specialitate |  | Şef proiect |  |
| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | ES | 01 | SC | 01 |

###### C U P R I N S

1.	SCOPUL CAIETULUI DE SARCINI PENTRU LUCRARI ENERGETICE	3

2.	DOCUMENTE DE REFERINTA CARE VOR STA LA BAZA EXECUŢIEI LUCRĂRII	3

3. SOLUŢII CONSTRUCTIVE ADOPTATE	5

3.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ	5

3.2. INSTALAŢIA DE LEGARE LA PĂMÂNT	6

4. PROBE ŞI VERIFICĂRI	6

ANEXE :

- Plan amplasare echipamente, trasee electrice de forta: AE-0053;

- Plan de legare la pamant: AE-0054;

- Schema electrica monofilara: AE-0055;

- Jurnal de cabluri electrice: AE-0052;

- Program pentru controlul calitatii in timpul executiei lucrarilor.

# SCOPUL CAIETULUI DE SARCINI PENTRU LUCRARI

# ENERGETICE

1.1. - Prezentul caiet de sarcini se referă la minimul de cerinţe tehnice şi de calitate pentru alimentarea cu energie electrica consumatorilor din zona.

1.2. - In aceste documente se folosesc următoarele denumiri:

- Client: 		S.C. CONPET S.A. PLOIESTI

- Proiectant:	S.C.”PETROSTAR” S.A. Ploieşti

Orice derogare de la proiect va fi solicitata la beneficiar, care, la rândul lui, va  solicita avizul proiectantului (dacă acesta consideră oportun avizul său)

1.3. - Caietul de sarcini pentru lucrările energetice, împreună cu proiectul energetic, constituie totalul cerinţelor pentru realizarea instalaţiilor electrice.

# DOCUMENTE DE REFERINTA CARE VOR STA LA BAZA

# EXECUŢIEI LUCRĂRII

Proiectarea, procurarea şi execuţia echipamentelor electrice se va face în conformitate cu :

SR HD 472 51-02		Tensiuni nominale ale reţelelor electrice de distribuţie

publică de joasă tensiune.

SR 11388-00			Metode de încercări comune pentru cabluri şi

conductoare electrice.

SR EN 60529-95		Grade normale de protecţie asigurate prin carcase.

SR EN 60947-7/2-03	Aparataj de joasă tensiune Partea 7. Echipamente

Accesorii. Secţiunea 2. Blocuri de joncţiuni ale

Conductoarelor de protecţie din cupru.

SR HD 60364-4-41:2007	modificat de SR HD 60364-4-41:2007/C91:2008

- Instalaţii electrice de joasa tensiune Partea 4-41 : Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor electrice

SR HD 60364-5-54:2012	 – Instalaţii electrice de joasa tensiune. Partea 5-54: Alegerea si montarea echipamentelor electrice. Instalatii de legare la pamant si conductoare

PE 003 / 79			Nomenclator de verificări şi probe privind  montajul, 						punerea în funcţiune şi darea în exploatare a instalaţiei 					energetice.

PE 009 /93			Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva 						incendiilor pentru ramura energiei electrice şi termice.

PE  102 / 86			Norme pentru proiectarea instalaţiei de conexiuni si 						distribuţie cu  Un  1000 V.c.a. în	unităţi energetice.

NTE 007/08/00		Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de 					cabluri electrice.

PE 116/94			Normativ de incercari si masuratori la echipamente si

instalatii electrice

NP 099-04			Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea şi

recepţionarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de

explozie.

Toate standardele şi normele enumerate mai sus, precum şi alte norme în vigoare, se referă la ultimele ediţii revizuite.

Furnizorii echipamentelor, constructorul şi beneficiarul vor respecta de asemenea toate normele interne de fabricaţie şi montaj ale echipamentelor utilizate.

De asemenea, ei vor lua toate măsurile de protejare a echipamentelor şi materialelor contra distrugerilor prin coroziune, apă, praf, încălziri şi şocuri mecanice în timpul stocării echipamentelor şi execuţiei lucrărilor.

Constructorul va fi răspunzător de ambalarea şi păstrarea echipamentului furnizat de el, până la livrare. Orice defecţiune va fi semnalată în scris beneficiarului.

Întreruperea tensiunii pentru executarea lucrărilor, se va face după un program aprobat de beneficiar şi numai in prezenţa acestuia!

Pentru reducerea timpului de întrerupere a activităţii beneficiarului pe perioada realizării obiectivului, constructorul poate adopta soluţii provizorii de alimentare cu energie electrică a consumatorilor existenţi şi respectând normele de protecţia muncii şi PSI în vigoare.

# 3. SOLUŢII CONSTRUCTIVE ADOPTATE

(documente referinta: AE-0052, AE-0053, AE-0054, AE-0055)

## 3.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Pentru alimentarea cu energie electrică a gării primire curăţitoare şi skid-ul de măsură ţiţei pentru conducta de ţiţei Ø 8.5/8” se va realiza o instalaţie electrică de alimentare a consumatorilor aferenţi: noi şi relocaţi din vechiul amplasament al SC CONPET SA din rafinăria Petrobrazi.

Pentru alimentarea cu energie electrică a noului obiectiv, SC OMV Petrom SA Rafinăria Petrobrazi a pus la dispoziţie, în staţia electrică Turn Cogenerare, Tabloul N732CA11, Panoul 5, Circuitul electric de 125A, in conformitate cu proiect nr. 160/4921 „Inlocuire conducta titei Ø 10 3/4" F2 SILISTE – PLOIESTI” si Schema electrica monofilara a prezentului proiect, cod: AE-0055.

Conform proiectului nr. 160/4921, pentru măsura energiei electrice consumate s-a prevăzut un echipament nou, un bloc de măsură şi protecţie trifazat (BMP-T), montat în interiorul staţiei electrice Turn Cogenerare. Cablul electric utilizat pentru a efectua conexiunea între Tabloul N732CA11 şi blocul de măsură şi protecţie trifazat BMP-T va fi de tip CYY 1kV 3 x 50 + 25 mm². Din blocul de măsură şi protecţie trifazat, prin intermediul cablului electric simbol K102, de tip CYAbY 1kV 3 x 35 + 16 mm², se va alimenta noul Tablou electric de distribuţie principal, simbol +TDP. Traseul acestui cablu electric va urma traseele de cabluri existente dintre Tabloul principal al staţiei electrice Turn Cogenerare şi estacadele existente până în apropierea locaţiei în care se va amplasa skid-ul aferent noii gări primire curăţitoare pentru conducta de ţiţei Ø 8.5/8” (a se vedea proiectului nr. 160/4921 si Plan amplasare echipamente electrice şi trasee cabluri electrice al prezentului proiect, cod: AE-0053). Pe portiunile cu pericol de lovire, cablul electric se va proteja cu tub de protectie din PVC Ø 63 mm.

Din Tabloul electric +TDP se vor alimenta noii consumatori aferenţi instalaţiei de curăţire conducte, dar şi tabloul existent (relocat) simbol +TDS din care se alimentează consumatorii aferenţi skid-urilor de măsură existente (relocate) pentru conducta de ţiţei Ø8.5/8”. Decizia refolosirii echipamentelor electrice: tabloul simbol +TDS, Sursa de tensiune neîntreruptibilă simbol +UPS, a corpurilor de iluminat exterior în starea în care ele se regăsesc la demontarea din locaţia veche este a beneficiarului. Cablurile electrice de conexiune între toate echipamentele electrice vor fi noi şi în concordanţă cu Jurnalul pentru cabluri cod AE-0052. Noul tablou electric +TDP, vechiul tablou electric (relocat) +TDS şi sursa de tensiune neîntreruptibilă +UPS vor fi amplasate pe o fundaţie şi suporţi metalici corespunzător dimensionaţi.

## 3.2. INSTALAŢIA DE LEGARE LA PĂMÂNT

Pentru protecţia personalului de exploatare şi a instalaţiei deservite s-au prevăzut: o instalaţie de protecţie prin legare la nulul de protecţie şi o instalaţie de protecţie prin legarea la priza de împământare. Instalaţia de legare la pământ se va realiza cu platbandă Ol-Zn	40x4 mm pozată subteran. Instalatia de legare la pamant pentru instalaţia electrică proiectată, se va realiza conform planului nr. AE-0054, respectandu-se: standardele SR HD 60364-4-41:2007 modificat de SR HD 60364-4-41:2007/C91:2008  Instalaţii electrice de joasa tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor electrice; SR HD 60364-5-54:2012 – Instalaţii electrice de joasa tensiune. Partea 5-54: Alegerea si montarea echipamentelor electrice. Instalatii de legare la pamant si conductoare. Valoarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ va fi de maxim 1 Ohm.

# 4. PROBE ŞI VERIFICĂRI

La punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice constructorul va efectua probe şi verificări astfel :

- Normativ PE 116/94, cap. 20 : Instalaţii de legare la pământ:

- Normativ PE 116/94, cap. 12 A1 si A2 : cabluri de energie 0.6/1kV;

- Normativ PE 116/94, cap.17, pct. A : echipamente si tablouri de distributie de 0,4 kV;