| VIZAT, INSPECTORATUL TERITORIAL IN CONSTRUCTII PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII-MONTAJ ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE (conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titlul Documentului: | PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII-MONTAJ ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  |  |
|  | Numarul Documentului: PC01LM00 |  |  | Rev.: 00 |
|  | Titlul Proiectului: |  | Nr. Proiectului: | Pagina: |
|  | ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  | 160/4921 ET.2+4 | 1 of 10 |

LISTA REVIZIILOR

Nr.Reviziei	Descrierea Reviziei		Data

| 00 | EMIS PENTRU APROBARE | 20.08.2018 |
| --- | --- | --- |

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

CATEGORIA DE LUCRĂRI: MONTAJ CONDUCTA

| Nr. crt. | Faze de lucrări supuse obligatoriu controlului | Metoda de control | Participă la control |  |  |  | Documentaţia ce urmează să ateste calitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I. | B. | P. | C. |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ordin atacare lucrări |  | - | - | - | x |  |
|  | Predare amplasament | Vizual | - | x | x | x | Proces – Verbal de predare între proiectant, beneficiar şi constructor |
| 1. | Trasarea culoarului de montaj conducta | Măsurători topografice şi pichetare traseu conducte | - | x | x | x | Proces – Verbal de predare între proiectant, beneficiar şi constructor |
| 2 | Stabilire gropi de pozitie pentru verificare traseu | Vizual | - | x | - | x | Proces – Verbal |
| 3. | Procurare material tubular | Vizual Măsurare Fisa tehnica producator | - | - | - | x | Certificate de calitate de la furnizori |
| 4. | Curăţire la luciu metalic cu perii de sârmă pe tronsoane de max. 6 m | Suflarea cu aer trebuie să nu permită evacuarea în mediul înconjurător a exfolierii, ruginii | - | - | - | x | Proces-verbal |
| 5. | Izolare anticorosivă exterioară a ţevilor metalice cu polietilenă extrudată (continuitate, aderenţă, grosime) | Fisă tehnică producător SR EN ISO 21809/1-2011 | - | x | - | x | Certificat de calitate |
| 6. | Izolare anticorosivă exterioară a ţevilor metalice cu benzi (continuitate, aderenţă, grosime) | Fisă tehnică producător SR EN ISO 12068/2002 | - | x | - | x | Certificat de calitate |
| 7. | Transportul ţevii izolate în traseu | Vizual (conform CONPET NT-C-T-01/2013) | - | x | - | x | Proces verbal de predare – primire de la locul de montaj (depozitare) |
| 8. | Stocare ţeavă în teren | CONPET NT-C-T-01/2013 | - | x | - | x | Proces verbal de predare – primire de la locul de montaj (depozitare) |
| 9. | Manipulare ţevi in teren | CONPET NT-C-T-01/2013 | - | x | - | x | Proces verbal de predare – primire de la locul de montaj (depozitare) |
| 10. | Săparea şantului | Vizual | - | x | - | x | Proces verbal |
| 11. | Sudarea conductei pe tronsoane de max. 24 m | CONPET NT-C-T-03/2013 | - | - | - | x | Proces-verbal de omologare a tehnologiei de sudare Proces-verbal de calificare a sudorilor |
| 12. | Verificare calitate cordoane de sudură şi emitere certificat de calitate | Control nedistructiv 100% cordoane de sudură şi suduri de poziţie | - | x | - | x | Certificate de calitate interpretate după I27-82. |
| 13. | Intregirea izolaţiei anticorosive exterioară a ţevilor după curăţirea în prealabil a locului de aplicare în teren (la suduri) înainte de lansarea în şanţ | Conform standardelor | - | x | - | x | Certificat de calitate, Proces verbal de lucrări ascunse |
| 14. | Verificare cu detectorul a continuităţii izolaţiei şi completarea lipsurilor dacă este cazul | Conform standardelor | - | - | - | x | Proces verbal de lucrări ascunse |
| 15. | Verificare calitate izolaţie (Izolare cu polietilenă extrudată ) la conducte proiectate în fir curent înainte de lansarea în şanţ (continuitate, aderenţă, grosime) | Fişă tehnică producător SR EN ISO 21809/1-2011 | - | x | - | x | Buletin de verificare, Proces verbal de lucrări ascunse |
| 16. | Verificarea calităţii izolaţiei (Izolare cu benzi ) înainte de lansarea în şanţ (continuitate, aderenţă, grosime) | Fisă tehnică producător SR EN ISO 12068/2002 | - | x | - | x | Buletin de verificare, Proces verbal de lucrări ascunse |
| 17. | Lansarea tronsoanelor în şanţ | Vizual CONPET NT-C-T-01/2013 | - | x | - | - | Proces-verbal de lucrări specifice din care să rezulte respectarea prescripţiilor din proiectul tehnic |
| 18. | Asamblare în fir continuu prin sudare | Vizual Control nedistructiv | - | - | - | x | Proces – Verbal |
| 19. | Săparea şanţului (cote de pozare) | Vizual | - | - | - | x | Proces – Verbal |
| 20. | Verificare calitate cordoane de sudură şi emitere certificat de calitate | Control nedistructiv 100% cordoane de sudură şi suduri de poziţie | - | x | - | x | Certificate de calitate interpretate după I27-82. |
| 21. | Întregirea izolaţiei anticorozive exterioare a conductei după curăţirea în prealabil a locului de aplicare | Conform standardelor | - | - | - | x | Proces verbal de lucrări ascunse |
| 22. | Verificare calitate izolaţie anticorosivă la conducte proiectate în fir curent | Conform standardelor | - | - | - | x | Proces verbal de lucrări ascunse |
| 23. | Curaţirea interioară a conductei cu pistoane echipate cu peri de sârmă şi manşete de cauciuc | Pistonare cu apă | - | x | - | x | Proces – Verbal |
| 24. | Intregirea izolaţiei (la sudura tronsoanelor de conductă), după lansarea în şanţ, izolare ventile şi protectoare metalice, dispozitive de scurgere, conductele aferente | Fişă tehnică producător | - | x | - | x | Certificat de calitate |
| 25. | Blocarea conductei în poziţia de lucru cu depuneri de pămant între tronsoanele sudate ale conductei | Vizual | - | - | - | x | Proces – Verbal |
| 26. | Fază determinantă Proba de rezistenţă hidraulică cu apă, pe tronsoane, timp de 1 oră, P = 1,25 x 64 bar = 80 bar | Diagrama înregistratoare presiune | - | x | - | x | Proces – Verbal Diagrama inregistrare presiune. Se predă beneficiarului şi se introduce în cartea tehnică |
| 27. | Fază determinantă Proba de etanşeitate hidraulică cu apă, pe toata lungimea tronsonului inlocuit, cu toate armăturile montate, timp de min. 8 ore, P = 1,1 x 64 bar = 71 bar | Diagrama înregistratoare presiune | - | x | - | x | Proces – Verbal Diagrama înregistratoare presiune. Se predă beneficiarului şi se introduce în cartea tehnică |

| 28. | Astuparea şanţului conductei, inclusiv reamenajare teren | Vizual | - | x | - | x | Proces – Verbal de predare la beneficiar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Verificare calitate izolaţie conductă după îngropare | Metoda DCVG conform Standar de firma CONPET | - | x | - | x | Buletin de verificare – acceptare conform Standard de frima CONPET |
| 30. | Cuplare conductă nouă în conducta existentă | Vizual. Control nedistructiv | - | x | - | x | Proces verbal |
| 31. | Verificare calitate cordoane de sudură | Control nedistructiv 100% cordoane de sudură | - | x | - | x | Film gamagrafiere, Certificat de calitate interpretate după secţiunea 13.12 |
| 32. | Execuţia instalaţiilor de protecţie anticoroziva şi legare la pământ la zonele de cuplare | STAS 7335/9-88 | - | x | - | x | Proces-Verbal -Se predă beneficiarului şi se introduce în cartea tehnică |
| 33. | Astupare şanţ la locul de cuplare a conductei noi cu conducta existentă | Vizual | - | x | - | x | Proces-Verbal -Se predă beneficiarului şi se introduce în cartea tehnică |
| 34. | Verificare calitate izolatie conducta dupa ingropare inainte de receptia la terminarea lucrarilor | Metoda DCVG conform Standar de firma CONPET | - | x | - | x | Buletin de verificare – acceptare conform Standard de frima CONPET |
| 35. | Receptia la terminarea lucrarilor | Legea 10/1995 republicată Vizual | x | x | x | x | Proces-verbal de receptie |
| 36. | Pregătire punere în funcţiune a conductei | 1.Curăţire cu pistoane echipate cu perii de sârmă şi manşete de cauciuc | - | x | - | x | Proces – Verbal |
|  |  | 2. Probele finale de presiune conform pct. 28+29 din prezentul program | - | x | - | x | Proces - Verbal |
|  |  | 3. Evacuare apă cu pistoane echipate cu manşete de cauciuc | - | x | - | x | Proces - Verbal |
| 37. | Recepţia punerii în funcţiune | Vizual | x | x | x | x | Proces-verbal de receptie |
| 38. | Recepţia finală | Vizual | x | x | x | x | Proces-verbal de receptie |

Legenda: B  – Beneficiar; P  – Proiectant; C  – Constructor; I.    – Inspectoratul de Stat în Construcţii

NOTĂ: La recepţia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcţiei.

CONSTRUCTOR,	BENEFICIAR,					PROIECTANT,

CONPET S.A.	S.C. PETROSTAR S.A.

PLOIESTI		PLOIESTI

- Anexa 1

- CARACTERISTICI PENTRU PROBE DE PRESIUNE

| Denumire fază determinantă | Document | Participanţi | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| - Proba de rezistenţă hidraulică cu apă, pe tronsoane, timp de 1 oră, P = 1,25 x 64 bar = 80 bar | Proces-verbal + diagramă înregistratoare presiune. Se introduce în Cartea tehnică a conductei. | * * * * * * * * * * |  |
| - Proba de etanşeitate hidraulică cu apă, pe toata lungimea tronsonului inlocuit, cu toate armăturile montate, timp de min. 8 ore, P = 1,1 x 64 bar = 71 bar | Proces-verbal + diagramă înregistratoare presiune. Se introduce în Cartea tehnică a conductei | * * * * * * * * * * |  |

*	Inspectoratul de Stat in Constuctii

**	Constructor

***	Beneficiar

****	Proiectant

Notă : La  verificarea  fazelor determinante se pun la dispoziţie toate documentele privind calitatea execuţiei lucrărilor prevăzute în programul pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii montaj conform Legii 10/1995, republicată în 2015, privind calitatea în construcţii.

I.S.C. va primi un exemplar din documentatie cu minim 30 zile inainte de inceperea programului de control prin grija Constructorului/Beneficiarului.

Convocarea partilor se va face cu minim 10 zile inainte de data intalnirii, in scris, cu confirmare.

CATEGORIA DE LUCRĂRI: PROTECTIE CATODICA

| Nr. crt. | Faze de lucrări supuse obligatoriu controlului | Metoda de control | Participă la control |  |  | Documentaţia ce urmează să ateste | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | C | B. | calitatea |  |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5. | 6. |
| 1. | Procurare materiale | Vizual | - | xx | xxx | Certificate de calitate de la furnizori. | - |
| 2. | Montaj grupuri anozi | Vizual Masurare | - | xx | xxx | Proces verbal | - |
| 3. | Montaj prize de potenţial, montaj cabluri anodice şi cablu catodic (inclusiv săpare şi acoperire şanţuri, reparare izolaţie conductă) | Vizual | - | xx | xxx | Proces verbal de lucrări ce devin ascunse. | - |
| 4. | Punere în funcţiune şi recepţie tehnică |  | x | xx xxxx | xxx | Proces verbal de recepţie tehnică; Buletine Verificare emise de laborator autorizat. | - |
| 5. | Recepţie la terminarea lucrărilor |  | x | xx | xxx | Proces verbal de recepţie tehnică; Buletine Verificare emise de laborator autorizat; Proces Verbal de Recepţie la Terminarea lucrărilor. | - |
| 6. | Recepţie la terminarea perioadei de garanţie |  | x | xx | xxx | Proces verbal de recepţie tehnică; Buletine Verificare emise de laborator autorizat. | - |

P = Proiectant (x)

C = Constructor (xx)

B = Beneficiar (xxx)

xxxx – Laborator autorizat

Notă:  La recepţia obiectivului un exemplar din prezentul program completat se va anexa la

Cartea  Tehnică a Construcţiei.

ANEXA 2

I N S T R U C Ţ I U N I

de urmărirea comportării construcţiilor inclusiv

supravegherea curentă a construcţiilor

CAPITOLUL I – GENERALITĂŢI

1.1 Prezentele instrucţiuni s-au elaborat având la bază prevederile din Legea nr.10 /1995 - Lege privind calitatea in constructii si „Normativ privind comportarea in timp a constructiilor” indicativ P130-1999, elaborat de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor INCERC.

1.2 Supravegherea curentă a stării tehnice are caracter permanent, durata ei coincide cu durata de serviciu efectivă a obiectelor de construcţie urmărite.

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA ŞI CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DE URMĂRIRE

2.1 Supravegherea curentă a stării tehnice se execută vizual, prin observarea directă şi cu ajutorul unor mijloace de măsurare simple, de uz curent.

2.2 Organizarea supravegherii curente a stării tehnice a obiectelor de construcţii din dotare este sarcina beneficiarului de dotaţie sau a unităţii de exploatare, sau responsabilul cu urmărirea numit în acest scop şi o face în situaţia :

- verificării periodice  - obligatoriu  la interval de 3 luni în scopul depistării unor aspecte noi apărute în exploatarea şi comportarea construcţiilor;

- verificării operative - după producerea unor evenimente care pot afecta construcţia (de exemplu : seism, inundaţii, alunecări de teren, explozii, incendiu, furtuni puternice, loviri accidentale;expunerea accidentală la acţiunea agenţilor corozivi, aglomerări de  zăpadă etc.) sau la primirea unor sesizări a responsabilului pe obiect.

CAPITOLUL III - PROCEDEE DE INVESTIGARE, URMĂRIRE ŞI MĂSURI

Programul de urmărire a comportării în timp a construcţiei cuprinde principalele activităţi ce trbuiesc efectuate pentru examinarea directă sau investigarea cu mijloace specifice în timpul exploatării sistemelor de conducte, a stării acestora, periodicitatea acestor activităţi, obiectivele urmărite, conţinutul cadru al controlului şi mijloacele de control necesare.

Urmărirea în timp a comportării construcţiei (sisteme de conducte), se va evidenţia prin consemnarea evenimentelor, rezultatelor testelor şi probelor, în fişele de evidenţă (urmărire) a conductelor, ce vor fi întocmite/completate la zi în mod obligatoriu de către proprietarul conductei.

CAPITOLUL IV - VALOAREA REZULTATELOR URMĂRIRII COMPORTĂRII

ÎN TIMP A CONSTRUCŢIILOR

Rezultatele investigărilor, observaţiilor, verificărilor şi măsurile obţinute în activitatea de urmărire a comportării în timp a unei construcţii vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare la care se va anexa şi relevee cu porţiuni şi mărimea fisurilor în elemente, planuri cu localizarea acestora.

Acest material se va înainta conducerii unităţii care va dispune următoarele :

- Luarea măsurilor de întreţinere şi reparaţii legale;

- Transmiterea către institutul de proiectări elaborator al proiectului, a procesului-verbal de constatare, solicitând în baza unei comenzi expertizarea situaţiei şi stabilirea măsurilor de luat în continuare;

- Efectuarea lucrărilor indicate de proiectant în recepţionarea lor.

Prezentele instrucţiuni scrise ale proiectului se vor ataşa la "Cartea tehnică a construcţiei" prin grija beneficiarului de dotaţie sau a unităţii de exploatare a construcţiei.

BENEFICIAR, 			PROIECTANT,			CONSTRUCTOR,

CONPET S.A. 			S.C.PETROSTAR S.A