INLOCUIRE CONDUCTA TITEI  Ø 10 3/4" F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADIONULUI BRAZI – INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE

cca. 1170m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE

PROIECT NR. 160/4921

- MEMORIU TEHNIC LUCRĂRI ENERGETICE -

| 1 | 08.2018 | FAX CONPET S.A. 26850/06.07.2018 + 28840/20.07.2018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mihailescu F. |  | Lambru Mihaela |  |
| 0 | 05.2018 | Emis pentru verificare |  |  |  |  |
|  |  |  | Mihailescu F. |  | Lambru Mihaela |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Proiectant de specialitate |  | Şef proiect |  |
| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | EM | 01 | SC | 01 |

###### C U P R I N S

1.  DATE GENERALE	3

2.	DESCRIEREA generala a LUCRARILOR	3

2.1.	NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI	3

2.2.	AMPLASAMENT, TOPOGRAFIE	4

2.2.1.	Amplasamentul	4

2.2.2.	Topografia	4

2.3 Date climatice	4

3. SOLUŢII CONSTRUCTIVE ADOPTATE	4

3.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ	5

3.2. INSTALAŢIA DE LEGARE LA PĂMÂNT	6

3.3. INSTALAŢIA ELECTRICĂ DE ILUMINAT	6

4. MĂSURI DE PROTECTIA MUNCII PENTRU EXECUTAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE CU TENSIUNEA PÂNĂ LA 20 KV INCLUSIV	6

Prezentul proiect a fost elaborat cu respectarea următoarelor norme în vigoare privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice :	6

4.1.   Securitatea şi sănătatea în muncă	7

4.1.1. Generalităţi	7

4.1.2. Obligaţiile proiectantului	8

4.1.3. Obligaţiile executantului	8

4.1.4 LISTA NEEXHAUSTIVA A PERICOLELOR	11

5. MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU EXECUTAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE CU TENSIUNEA PÂNĂ LA 20 KV INCLUSIV	13

6. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR	15

7. ASPECTE DE MEDIU	16

ANEXE :

- Plan amplasare echipamente, trasee electrice de forta si iluminat: AE-0059;

- Plan de legare la pamant: AE-0060;

- Schema electrica monofilara: AE-0061;

- Jurnal de cabluri electrice: AE-0058;

- Program pentru controlul calitatii in timpul executiei lucrarilor.

# 1.  DATE GENERALE

| Denumirea lucrării: | INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 10 3/4" F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADIONULUI BRAZI – INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE cca. 1170m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |
| --- | --- |
| Cod de identificare a proiectului: | 160/4921 |
| Client: | S.C. CONPET S.A. PLOIESTI |
| Proiectant: | S.C. PETROSTAR S.A. PLOIEŞTI |

# DESCRIEREA generala a LUCRARILOR

## NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI

S.C. CONPET S.A. este concesionarul Sistemului National de Transport Titei prin Conducte, in baza Acordului petrolier incheiat in cursului anului 2002 cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, acord petrolier aprobat prin HG 793/2002.

Conducta de transport titei Ø 10 3/4” F2 Siliste – Ploiesti situata pe teritoriul Rafinariei Petrobrazi a suferit multe avarii datorate degradarii fizice prin coroziune, necesitand multiple interventii pentru remediere.

Pe aceste conducte s-au inregistrat multiple blocaje ale curatitoarelor, pentru a caror recuperare si deblocare s-au consumat resurse considerabile, afectand implicit procesul tehnologic. Calitatile de titei prin skid conduc la frecventa colmatare a filtrelor aferente, afectand negativ la randul lor procesul tehnologic.

OMV PETROM Rafinaria Petrobrazi a solicitat un traseu al conductelor care impune relocarea skidului de masura titei si a cabinetelor aferente. Relocarea va da oportunitatea dotarii skidului cu baterii suplimentare de filtre, situate in fata skidului.

Adoptarea solutiei OMV PETROM Rafinaria Petrobrazi conduce la sistematizarea zonei de traversare, eliminarea traversarii parcurilor de rezervoare, vechile conducte putand fi mentinute in functiune pana in ultimul moment.

## AMPLASAMENT, TOPOGRAFIE

### Amplasamentul

Geografic, amplasamentul este situat în Câmpia Română, subunitatea Câmpia Ploieştiului la o altitudine de cca 136 ÷ 139 m şi se află în zona Rafinăriei Petrobrazi, pe teritoriul administrativ al localităţii Brazi, judeţul Prahova.

### Topografia

Conductele care se vor inlocui sunt amplasate in incinta Rafinariei Petrobrazi din localitatea Brazi, judetul Prahova. Traseul conductetelor a fost stabilit de comun acord cu reprezentantii OMV Petrom Rafinaria Petrobrazi.

## 2.3 Date climatice

Clima perimetrului cercetat este temperat - continentală, având următorii parametrii:

- temperatura medie anuală .............................................. + 10,6 oC

- temperatura minimă absolută ......................................... - 30,0 oC

- temperatura maximă absolută ........................................ + 39,4 oC

Repartiţia precipitaţiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

- iarna.....................................105,9 mm

- primăvara..............................138,3 mm

- vara ......................................211,8 mm

- toamna .................................132,0 mm

Sunt considerate “cu precipitatii” toate zilele in care apa cazuta sub forma de ploaie, lapovita, grindina, ninsoare, etc. a totalizat mai mult de 0,1 mm.

Un alt factor important al climei îl reprezintă mărimea şi direcţia vânturilor. Direcţia predominantă a vânturilor cea nord-estica (14,9 %) si vestica (13,3 %). Calmul inregistreaza valoarea procentuala de de 25,8 %,iar intensitatea medie a vanturilor la scara Beaufort are valoarea de 2,3 - 3,1 m/s.

Adâncimea maximă la îngheţ este de 80 ÷ 90 cm, conform STAS 6054/77 – „Zonarea României după adâncimea maximă de îngheţ”.

# 3. SOLUŢII CONSTRUCTIVE ADOPTATE

(documente referinta: AE-0058, AE-0059, AE-0060, AE-0061)

## 3.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Pentru alimentarea cu energie electrică a gării primire curăţitoare şi skid-ul de măsură ţiţei pentru conducta de ţiţei Ø10 3/4” se va realiza o instalaţie electrică de alimentare a consumatorilor aferenţi: noi şi relocaţi din vechiul amplasament al SC CONPET SA din rafinăria Petrobrazi.

Pentru alimentarea cu energie electrică a noului obiectiv SC OMV Petrom SA Rafinăria Petrobrazi a pus la dispoziţie, în staţia electrică Turn Cogenerare, Tabloul N732CA11, Panoul 5, Circuitul electric de 125A (a se vedea Schema electrica monofilara, cod: AE-0061).

Pentru măsura energiei electrice consumate s-a prevăzut un echipament nou, un bloc de măsură şi protecţie trifazat (BMP-T), montat în interiorul staţiei electrice Turn Cogenerare. Cablul electric utilizat pentru a efectua conexiunea între Tabloul N732CA11 şi blocul de măsură şi protecţie trifazat (BMP-T) va fi de tip CYY 1kV 3x50+25 mm². Din blocul de măsură şi protecţie trifazat, prin intermediul cablului electric simbol K102, de tip CYAbY 1kV 3x35+16 mm², se va alimenta noul Tablou electric de distribuţie principal, simbol +TDP. Traseul acestui cablu electric va urma traseele de cabluri existente dintre Tabloul principal al staţiei electrice Turn Cogenerare şi estacadele existente până în apropierea locaţiei în care se vor amplasa skid-urile aferente noii gări primire curăţitoare pentru conducta de ţiţei Ø 10.3/4” (a se vedea Plan amplasare echipamente electrice şi trasee cabluri electrice, cod: AE-0059).

Pe portiunile cu pericol de lovire, cablul electric se va proteja cu tub de protectie din PVC Ø 63 mm.

Din noul Tablou electric +TDP se vor alimenta noii consumatori aferenţi instalaţiei de curăţire conducte, dar şi tabloul existent (relocat) simbol +TDS din care se alimentează consumatorii aferenţi skid-urilor de măsură existente (relocate) pentru conducta de ţiţei Ø10.3/4”. Decizia refolosirii echiapamentelor electrice: tabloul simbol +TDS, Sursa de tensiune neîntreruptibilă simbol +UPS, a corpurilor de iluminat exterior în starea în care ele se regăsesc la demontarea din locaţia veche este a beneficiarului. Cablurile electrice de conexiune între toate echipamentele electrice vor fi noi şi în concordanţă cu Jurnalul pentru cabluri cod AE-0058. Noul tablou electric +TDP, vechiul tablou electric (relocat) +TDS şi sursa de tensiune neîntreruptibilă +UPS vor fi amplasate pe o fundaţie şi suporţi metalici corespunzător dimensionaţi.

## 3.2. INSTALAŢIA DE LEGARE LA PĂMÂNT

Pentru protecţia personalului de exploatare şi a instalaţiei deservite s-au prevăzut: o instalaţie de protecţie prin legare la nulul de protecţie şi o instalaţie de protecţie prin legarea la priza de împământare. Instalaţia de legare la pământ se va realiza cu platbandă Ol-Zn	40x4 mm pozată subteran şi 16 electrozi din Ol-Zn 2,5”, g=minim 3 mm, l=3m. Instalatia de legare la pamant pentru instalaţia electrică proiectată, se va realiza conform planului nr. AE-0060, respectandu-se: standardele SR HD 60364-4-41:2007 modificat de SR HD 60364-4-41:2007/C91:2008  Instalaţii electrice de joasa tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor electrice; SR HD 60364-5-54:2012 – Instalaţii electrice de joasa tensiune. Partea 5-54: Alegerea si montarea echipamentelor electrice. Instalatii de legare la pamant si conductoare. Valoarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ va fi de maxim 1 Ohm.

## 3.3. INSTALAŢIA ELECTRICĂ DE ILUMINAT

Pentru asigurarea unui nivel de iluminare satisfăcător în zona amplasării tablourilor electrice şi de instrumentaţie se vor monta cele două corpuri de iluminat existente (relocate) pe un stâlp nou de tip SE-4, în conformitate cu planul AE-0059.

# 4. MĂSURI DE PROTECTIA MUNCII PENTRU EXECUTAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE CU TENSIUNEA PÂNĂ LA 20 KV INCLUSIV

# Prezentul proiect a fost elaborat cu respectarea următoarelor norme în vigoare privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice :

- Legea 319/2006: modificata de Legea nr. 51/2012 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V.c.a. in unitatile energetice: republicat in 1993 (PE 102/86).

- Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor (NTE 001/03/00: aprobat de ordin ANRE nr.02/2003).

- Normativ NTE 007 / 08 / 00- Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri, aprobat prin Ordin ANRE nr.38/2008.

- Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie: publicat prin Ordin 176/2005 ( NP 099 – 04).

- SR HD 60364-4-41:2007 modificat de SR HD 60364-4-41:2007/C91:2008  Instalaţii electrice de joasa tensiune. Partea 4-41 : Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor electrice.

- SR HD 60364-4-41:2007 modificat de SR HD 60364-4-41:2007/C91:2008  Instalaţii electrice de joasa tensiune. Partea 4-41 : Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor electrice.

- SR HD 60364-5-54:2012 – Instalaţii electrice de joasa tensiune. Partea 5-54: Alegerea si montarea echipamentelor electrice. Instalatii de legare la pamant si conductoare de protectie

## 4.1.   Securitatea şi sănătatea în muncă

## 4.1.1. Generalităţi

Proiectul a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006, modificata de Legea nr. 51/2012

De asemenea se vor respecta prevederile :

- HG 971/2006 : privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.

- HG 1048/2006 : cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.

- HG 1051/2006 	cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

- HG 1091/2006 : cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

- HG 1146/2006 : cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

Angajatorii au obligaţia să ia măsurile necesare pentru :

- asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;

- prevenirea riscurilor profesionale;

- informarea şi instruirea lucrătorilor;

- asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.

În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii - proiectantul, executantul şi beneficiarul, trebuie să respecte prevederile cuprinse în cap.3 din Legea 319/2006 modificata de Legea nr. 51/2012.

Pe toata durata execuţiei, se va respecta HG nr. 917/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, iar personalul de conducere al punctului de lucru, va verifica respectarea acestor prevederi.

Măsurile de securitate şi sănătate în muncă menţionate nu sunt limitative. Ele vor fi completate de către beneficiar si executant cu orice alte masuri, care se considera necesare, pentru prevenirea accidentelor tehnice, umane si limitarea efectelor lor in cazul in care s-au produs.

## 4.1.2. Obligaţiile proiectantului

La elaborarea proiectului s-au aplicat prevederile în vigoare referitoare la securitatea şi sănătate în muncă, precum şi prevederile tuturor actelor normative privind proiectarea lucrărilor care se referă la măsurile de securitate a muncii.

La recepţia lucrărilor se va verifica dacă au fost respectate prevederile referitoare la securitatea şi sănătate în muncă cuprinse în proiect, necesare exploatării în deplină siguranţă a construcţiei.

## 4.1.3. Obligaţiile executantului

Executantul răspunde de realizarea lucrărilor în condiţii care să asigure evitarea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

Executantul are următoarele obligaţii:

- Să analizeze documentaţia tehnică de execuţie din punct de vedere al securităţii muncii şi dacă este cazul, să facă obiecţiuni, solicitând proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale;

- Să aplice prevederile cuprinse în legislaţia şi instrucţiunile proprii referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi prescripţiile din documentaţiile tehnice privind executarea lucrărilor necesare realizării construcţiilor;

- Să execute toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică în scopul realizării unei exploatări ulterioare a lucrărilor de construcţii - montaj în condiţii de securitate a muncii şi să sesizeze beneficiarul şi proiectantul când constată că măsurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzătoare, să facă propuneri de soluţionare şi să solicite acestora aprobările necesare;

- Să remedieze toate deficienţele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum şi cele constatate la recepţia lucrărilor de construcţii.

Dacă pe parcursul executării lucrărilor de construcţii – montaj apar situaţii neprevăzute, se va opri lucrul si se va anunţa beneficiarul pentru a analiza situaţia si a stabili măsurile suplimentare ce trebuie luate in vederea reluării lucrului.

Pe toată durata executării lucrărilor, se va asigura personal competent care sa supravegheze permanent respectarea tuturor măsurilor de securitate şi sănătate în muncă.

Prin respectarea normelor prevăzute în prescripţiile enumerate privind dimensionarea  şi verificarea instalaţiilor electrice, amplasarea instalaţiilor electrice de exterior sau de interior, alegerea echipamentului electric şi a schemelor de conexiuni, proiectul elimină producerea de accidente tehnice sau umane şi asigură condiţii de siguranţă activităţilor de construcţii-montaj şi exploatare-întreţinere reparaţii.

Cunoaşterea, respectarea şi aplicarea Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă este obligatorie pentru întreg personalul angrenat în activităţile de construcţii-montaj şi exploatare-reparaţii, conform atribuţiilor ce-i revin.

Toate instalaţiile electrice trebuie să fie astfel construite şi montate, încât să prevină accidentele, ca urmare a accesului persoanelor neavizate în instalaţii.

În acest scop:

- liniile electrice aeriene trebuie să respecte gabaritele proiectate şi să fie prevăzute pe toţi stâlpii cu indicatoare de securitate de interzicere a accesului la elementele sub tensiune sau a atingerii stâlpilor sau conductelor căzute. De asemenea, se interzice amplasarea platformelor de lucru şi parcarea vehiculelor şi utilajelor la distanţe de siguranţă mai mici decât cele prevăzute de reglementările tehnice în vigoare;

- instalaţiile electrice de tip interior sau cele exterioare îngrădite trebuie încuiate şi prevăzute cu indicatoare de securitate de avertizare;

- dispozitivele de acţionare ale aparatajului de comutaţie (situate în puncte accesibile persoanelor neavizate) trebuie blocate şi încuiate pentru a nu permite acţionarea accidentală a lor.

Pentru executarea de lucrări sau manevre în instalaţiile electrice este permisă dotarea numai cu mijloace de protecţie, scule dispozitive şi utilaje specifice care sunt omologate. Este interzisă utilizarea mijloacelor de protecţie, sculelor, dispozitivelor şi utilajelor care nu corespund standardelor tehnice de produs.

Acestea vor fi supuse încercărilor înaintea dării lor în folosinţă, periodic sau după o reparaţie, conform instrucţiunilor specifice în vigoare.

O atenţie deosebită se va acorda la executarea lucrărilor de construcţii-montaj la lucrările în preajma liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune la subtraversarea şi supratraversarea acestora.

Se impune ca acesta să se execute sub supravegherea personalului de exploatare şi pe baza autorizaţiei de lucru emisă de personalul de exploatare.

De asemenea, se va acorda o atenţie deosebită la lucrările aflate în apropierea drumurilor cu circulaţie intensă şi mai ales la lucrările de traversare a acestora.

Racordarea liniei proiectate la liniile existente se va executa după pregătirea temeinică a locului de muncă şi după verificarea în prealabil dacă instalaţiile sunt scoase de sub tensiune, verificându-se lipsa tensiunii şi montarea scurtcircuitoarelor care vor încadra locul de muncă.

La executarea săpăturii pentru şanţuri se vor lua măsuri speciale de evitare a lovirii cablurilor subterane. Executarea lucrărilor de săpături pe traseele de cabluri se face numai cu mijloace manuale. Utilizarea mijloacelor mecanizate pentru săpat este admisă pe traseele despre care se ştie cu certitudine că nu există pozate cabluri sau conducte.

Personalul executant este obligat să anunţe şeful de lucrare în cazul dezgropării unor instalaţii (cabluri, conducte), continuarea lucrărilor fiind permisă numai după identificarea instalaţiei respective şi aprobarea şefului de lucrare.

Instalaţiile de protecţie prin legare la pământ vor respecta traseele şi caracteristicile prevăzute în proiect; se vor verifica integritatea centurii de legare la pământ şi valorile rezistenţei de dispersie.

Instalaţiile electrice nu vor fi puse în funcţiune fără verificarea şi atestarea de către laboratorul PRAM a calităţii acestora.

Prin grija beneficiarului se vor întocmi şi afişa la locurile de muncă instrucţiuni specifice de exploatare, securitate şi sănătate în muncă.

## 4.1.4 LISTA NEEXHAUSTIVA A PERICOLELOR

| PERICOLE |  |  |  | MASURI PROPUSE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERICOLE DATORATE MIJLOACELOR DE PRODUCTIE |  |  |  |  |
| Pericole mecanice | organe de masini in miscare (prindere, antrenare de catre transmisii, etc) |  |  | -dotarea lucrătorilor cu EIP corespunzător riscurilor evaluate pentru activităţile ce urmează a fi desfăşurate; -verificarea inainte de inceperea lucrului a integrităţii dispozitivelor de protecţie (carcase, aparatori, limitatori, etc.) de la echipamentele de muncă utilizate. -respectarea instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii SSM |
|  | lovirea de catre mijloacelor de auto de transport |  |  | -instruirea periodică si respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile publice. - respectarea prevederilor HG 971/2006 – privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. |
| PERICOLE |  |  |  | MASURI PROPUSE |
|  |  | alunecare, rostogolire, rulare pe roti, rasturnare a echipamentelor de munca sau a materialelor , surparea santurilor, a excavatiilor si ingroparea lucratorilor |  | -utilizarea EIP adecvat (ex.încăltăminte de protecţie cu bombeu metalic). -verificarea periodică de către şeful locului de muncă a amplasarii/fixării corecte a echipamentelor de muncă şi a menţinerii ordinii şi curăţeniei la locul de muncă (in zona de lucru care prezinta panta se vor folosi mijloace de imobilizare a aparatelor de sudura , generatoare, etc) -stabilirea si marcarea unor căi sigure de intrare si iesire din zona de sapatura (sant) -grămezile de pământ, materialele şi vehiculele în mişcare trebuie ţinute la o distanţă suficientă faţă de sapatura; |
|  |  | cãdere liberã de scule, piese, materiale de la cotele superioare |  | - HG 971/2006 privind cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca -depozitarea corespunzătoare a pieselor / sculelor, materialelor -menţinerea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă si utilizarea EIP adecvat |
| Pericole electrice |  |  | electrocutare prin atingere directă: -deteriorarea accidentală de izolaţii -lovirea liniilor electrice aflate in vecinatate in timpul manipularii tevilor, echipamentelor in timpul montarii, etc -conductori neizolaţi | -verificarea şi repararea conductorilor de alimentare şi mentenanţa instalaţiei/ echipamentelor electrice, inclusiv a instalatiilor de sudura numai de către electricianul autorizat -respectarea cerintelor de electrosecuritate de catre sudor. -manevrarea corecta a utilajelor de constructii (macarale, masini de compactat, etc.) care actioneaza in zona retelelor electrice pentru evitarea electrocutarii muncitorilor |
|  |  |  | electrocutare prin atingere indirectă sau aparitia tensiunii de pas (atingerea unor suprafeţe metalice aflate accidental sub tensiune;deteriorarea circuitelor de legare la instalaţia de împãmântare) | -este interzisa sudarea pe timp de ploaie in aer liber, fara folosirea unui cort de protectie. -este interzisa folosirea cablurilor de alimentare a circuitului de sudare cu izolatia deteriorata. -verificarea şi repararea conductorilor de alimentare şi mentenanţa instalaţiei/echipamentelor electrice |
| PERICOLE DATORATE MEDIULUI DE MUNCA |  |  |  |  |
| Pericole datorate locului de munca |  |  | temperatura aerului (ridicata sau scazuta) la lucrul în aer liber | -dotarea cu echipament individual de protecţie adecvat (bocanci imblaniti, scurta vatuita). -acordarea de apă minerală/ceai cald la temperaturi extreme |
|  |  |  | -calamitati naturale (seism, vant, grindina, inundatii, alunecari de teren,etc) | -instruirea periodica a lucrătorilor privind modul de acţiune în caz de calamităţi naturale sau alte situaţii de urgenţă şi privind măsurile de prim ajutor |
| PERICOLE DATORATE SARCINII DE MUNCA |  |  |  |  |
| Pericole datorate conti-nutului necores-punzator al sarcinii de munca |  |  | -operatii, reguli, procedee gresite | -intocmirea procedurilor de lucru functie de reglementarile de securitate in vigoare (de ex. operaţia de săpare a gropilor pentru stâlpi, a şanţului pentru cabluri si de nivelare va fi corelată cu fluxul general al lucrărilor în scopul reducerii duratei de meţinere deschisă a şanţului şi al evitării surpărilor, umplerilor cu apă, infiltraţiilor, alunecărilor de teren, caderilor, etc) |
|  |  |  | -succesiune gresita a operatiilor | -respectarea procedurilor de lucru si a succesiunii operatiilor tehnologice. |
|  |  |  | -manipulare manuala a maselor | -atunci când nu se poate evita manipularea manualã, sarcinile de muncã vor fi organizate în aşa fel încât sã fie limitată cantitatea şi distanţa pe care trebuie efectuatã manipularea fizicã, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. -toate operaţiile de ridicare cu ajutorul macaralelor mobile trebuie planificate şi efectuate de personal calificat. Conducãtorul trebuie sã aibã o bunã vizibilitate, iar macaraua trebuie amplasatã pe un teren plat şi la o distanţã suficient de mare faţã de orice excavaţie şi de liniile electrice; |
| Actiuni gresite |  |  | -executarea defec-tuoasa de operatii(comenzi, fixari, reglaje, utilizarea gresita a mijloacelor de productie) | -respectarea tehnologiei de lucru. -instruirea periodica a lucratorilor privind prevederile instructiunilor proprii SSM si a procedurilor de lucru aplicabile şi a consecinţelor nerespectării acestora. |
|  |  |  | -efectuarea de operatii neprevazuta prin sarcina de munca | -afişarea instrucţiunilor proprii SSM şi de lucru, la locul de muncă. -instruirea periodica a lucratorilor privind prevederile instructiunilor proprii SSM si a procedurilor de lucru aplicabile activitatii -platformele, podetele si balustradele vor fi amplasate astfel incat sa permita accesul catre toate zonele in conditii de siguranta -dotarea cu încalţăminte de protecţie şi utilizarea acesteia la locul de muncă. -menţinerea suprafeţelor şi căilor de deplasare în perfectă stare de curăţenie şi marcarea sapaturilor, a denivelărilor si a obstacolelor |
|  |  |  | deplasãri, staţionãri în zone periculoase (în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, pe cãile de acces auto) |  |
|  |  |  | deplasari cu pericol de cadere: -de la acelasi nivel (dezechilibrare, alunecare, impiedicare) |  |
| Omisiuni |  |  | -omiterea unor operatii | -instruirea periodică a lucrătorilor în domeniul SSM, în conformitate cu tematica aprobata, privind prevederile legislative, instrucţiunilor proprii SSM |
|  |  |  | -neutilizarea echipamentului individual de protectie (EIP) | 02 - HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca -instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării disciplinei tehnologice şi a restricţiilor de securitate, neutilizarii, utilizarii incomplete sau utilizarii unor mijloace de protecţie necorespunzătoare; |

# 5. MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU EXECUTAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE CU TENSIUNEA PÂNĂ LA

# 20 KV INCLUSIV

Prezentul proiect a fost elaborat cu respectarea următoarelor norme în vigoare privind proiectarea, executarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor electrice:

- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor modificata de OUG nr. 70/2009;

- Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice (PE 009/93).

- P118/2-2013: Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor – Partea II – Instalatii de stingere, aprobat de ord. nr. 2463/2013.

- Ordin 163/2007 al Ministerului administratiei si Internelor pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

- Prescripţii tehnice de zonare a mediilor cu pericol de explozie pentru toate tipurile de instalaţii şi echipamente din activitatea de foraj-extracţie ţiţei şi gaze - PETROSTAR Ploieşti, 1994.

- SR EN 60079-10-1: 2009 – Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase.

- SR EN 60079–0:2013 – Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Cerinte generale.

- Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie: publicat prin Ordin 176/2005 (NP 099 – 04 ).

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de conexiuni si distributie cu tensiuni pana la 1000 V.c.a. in unitatile energetice: republicat in 1993 (PE 102/86).

- Normativ NTE 007 / 08 / 00- Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri, aprobat prin Ordin ANRE nr.38/2008.

- Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor (NTE 001/03/00 aprobat prin Ordinul ANRE nr. 2/2003).

Prin respectarea normelor prevăzute în prescripţiile enumerate privind dimensionarea şi verificarea instalaţiilor electroenergetice, amplasarea instalaţiilor electrice de exterior sau de interior, alegerea echipamentelor electrice, proiectul elimina producerea de accidente tehnice sau umane.

La executarea lucrărilor proiectate se vor respecta măsurile prevăzute în "Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice PE 009/93 şi anume :

- Capitolul 6: Norme specifice de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor energetice, din care:

- Capitolul 6 V :Instalaţii electrice de distribuţie.

Sunt obligatorii de respectat şi măsurile prevăzute în "Normele de prevenire si stingere a incendiilor şi de dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unităţile petrolului - 1990" şi anume :

- Capitolul 12.5. Marcarea instalaţiilor electrice.

- Capitolul 12.7.: Marcarea aparaturii de măsură şi control

Normele enumerate mai sus, nu sunt limitative. Acestea se vor completa şi cu prevederile din cărţile tehnice (prospectele) sau instrucţiunile de exploatare ale instalaţiilor respective.

In fiecare unitate se vor întocmi instrucţiuni interne pentru prevenirea şi stingerea incendiilor la locurile de muncă, aprobate de conducerea unităţii, care vor conţine în principal următoarele :

- adaptarea şi concretizarea prezentelor norme la specificul locului de muncă;

- prevederi referitoare la funcţionarea, utilizarea şi verificarea instalaţiilor de prevenire şi stingere precum şi a celorlalte mijloace tehnice din dotare;

- prevederi referitoare la efectuarea normelor în caz de incendiu, la agregate şi instalaţii, în vederea limitării (sau opririi), extinderii incendiilor, a protejării instalaţiilor;

- prevederi referitoare la anunţarea incendiilor.

# 6. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Prezentul proiect, prin soluţiile de proiectare alese respectiv reglementările aplicabile în vigoare  referitoare la protecţia mediului.

În timpul execuţiei şi la exploatarea instalaţiilor se vor respecta următoarele reglementări aplicabile referitoare la protecţia mediului

- O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului modificata de Legea nr. 226/2013’

- Legea nr. 211 / 2011 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, modificata prin Legea nr. 187/2012.Legea 211/2011 abroga O.U.G. 61/2003,Legea 138/2006, O.U.G. nr.78/2000 o data cu Legea 27/2007

Prin lucrările de construcţie a instalaţiilor electrice şi după punerea în funcţiune a acestora, nu apar zgomote, vibraţii, radiaţii şi nici surse poluante pentru apă şi aer, nu se afectează ecosistemul terestru şi acvatic, nu se lucrează cu substanţe toxice şi periculoase.

Surplusul de pământ rezultat din săparea gropilor şi şanţurilor va fi transportat în zona extravilană indicată de Consiliul Local.

Surplusul de pământ rezultat din săparea gropilor şi şanţurilor va fi transportat în zona extravilană indicată de Consiliul Local.

Dacă la execuţia lucrării sau în exploatare apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi clientul vor stabili măsuri care să respecte legislaţia în vigoare şi să preîntâmpine poluarea.

# 7. ASPECTE DE MEDIU

Pe baza potenţialelor surse de poluare a mediului s-au identificat o serie de aspecte de mediu privind activităţile de construcţii-montaj, exploatare şi postutilizare a sistemului de alimentare cu energie electrica.

| Activitate/Produs/ Servicii | Aspecte | Impacturi existente şi potenţiale |
| --- | --- | --- |
| Activitate: constructii-montaj |  |  |
| Exploatarea autovehiculelor şi utilajelor din dotarea firmei care executa lucrările de constructii-montaj | - emisii de oxizi de azot (NOx); - generare de deşeuri de uleiuri şi/sau combustibili; - generare de zgomot - consum de resurse materiale (apa, energie, materiale) | - poluarea aerului; - poluarea solului; - poluarea apelor subterane; - disconfort sau neajunsuri pentru persoanele care locuiesc in zona - diminuarea resurselor naturale. |
| Cabluri de energie electrica,instalatii electrice de legare la pamant | - generare de deşeuri solide: lemn, metal - generare de deşeuri ambalaje | - ocupare temporară a terenului |
| Organizare de şantier | - generare de deşeuri menajere | - ocupare temporară a terenului |
| Activitate: exploatare |  |  |
| Alimentare cu energie electrică | - utilizarea neraţională a electricităţii | - deprecierea resurselor naturale neregenerabile |