ANEXA 6

VIZAT I.S.C.

PROPUNERE DE PROGRAM PRIVIND CONTROLUL CALITĂŢII LUCRARILOR PE FAZE DETERMINANTE LA EXECUŢIa proiectului

PROIECT: 160/4921 ET.2+4 FAZA: PT + CS + DE

ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2

SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE

| Denumire fază determinantă | Document | Participanţi | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| - Proba de rezistenţă hidraulică cu apă, pe tronsoane, timp de 1 oră, P = 1,25 x 64 bar = 80 bar | Proces-verbal + diagramă înregistratoare presiune. Se introduce în Cartea tehnică a conductei. | * * * * * * * * * * |  |
| - Proba de etanşeitate hidraulică cu apă, pe toata lungimea tronsonului inlocuit, cu toate armăturile montate, timp de min. 8 ore, P = 1,1 x 64 bar = 71 bar | Proces-verbal + diagramă înregistratoare presiune. Se introduce în Cartea tehnică a conductei | * * * * * * * * * * |  |

*	Inspectoratul de Stat in Constuctii

**	Constructor

***	Beneficiar

****	Proiectant

Notă: La verificarea fazelor determinante se pun la dispoziţie toate documentele privind calitatea execuţiei lucrărilor prevăzute în programul pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii montaj conform Legii 10/1995 republicată, privind calitatea în construcţii.

I.S.C. va primi un exemplar din documentatie cu minim 30 zile inainte de inceperea programului de control prin grija Constructorului/Beneficiarului.

Convocarea partilor se va face cu minim 10 zile inainte de data intalnirii, in scris, cu confirmare.

CONSTRUCTOR,	BENEFICIAR,					PROIECTANT,

CONPET S.A.	S.C. PETROSTAR S.A.

PLOIESTI		PLOIESTI