| MEMORIU TEHNIC AUTOMATIZARE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 05.2018 | Emis pentru avizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alexandru Nicolae |  | Stanciu Mihai | Lambru Mihaela |  |
| Rev. Nr. | Data | Descriere | Intocmit |  | Verificat | Aprobat |  |
|  |  |  | Autori |  |  |  |  |
| CONPET S.A. |  | MEMORIU TEHNIC DE AUTOMATIZARE |  |  |  |  |  |
|  |  | Doc. Nr.: YM01NA00 |  |  |  |  | Rev.: 1 |
|  |  | Titlul proiectului: |  | Proiect nr. |  |  | Pag nr.: |
|  |  | INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 10.3/4" F2 SILISTE - PLOIESTI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI – CLAVIATURA SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  | 160/4921 ET.2+4 |  |  | 1 din 15 |

Înregistrarea reviziei

| 0 | Emis pentru avizare | 05.2018 |
| --- | --- | --- |
| Nr. revizie | Motivul reviziei | Data |

CUPRINS

1. DATE GENERALE	4

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR	4

2.1  Obiectul investitiei	4

2.2  Amplasament. Topografie	4

2.1  Date climatice	5

3. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR	5

3.1  Prezentarea  lucrarilor  de proiectare	5

3.2  Baza lucrarilor  de proiectare	6

4. FUNCTIONAREA INSTALATIILOR DE AUTOMATIZARE	6

4.1  Gara de primire godevil 10D-21D-PLR-001:	7

4.2  Bucla de control  presiune pe conducta:	7

4.3  Bateria de filtre 10D-21D-F-001/10 D -21D-F-002/10 D -21D-F-003:	7

4.4  Skidul de masura fiscala	8

4.5  Punctul de masura PT si TT	8

5. FUNCTIONAREA INSTALATIILOR DE AUTOMATIZARE	8

6. ECHIPAMENTE SI SISTEME FOLOSITE	9

6.1  Gara de primire godevil 10d-21D-PLR-001 si Bucla de control  presiune pe conducta	9

6.2  Bateria de filtre 10D-21D-F-001/10D-21D -F-002/10D-21D -F-003:	9

6.3  Punctul de masura PT si TT	10

6.4  Skidul de masura fiscala	10

7. MONITORIZARE IT ,	10

8. LUCRARI DE CONSTRUCTIE SI PUNERE IN FUNCTIUNE	10

8.1 Lucrari de constructie	10

8.2 Securitate la incendiu si explozie;	11

8.3. Igienă sănătate şi mediu-securitatea muncii ;	11

8.4. Siguranţă în exploatare;	11

8.5. Punerea ín funcţiune	12

8.6.Verificarea metrologica	12

8.7.Receptionarea si verificarea instalatiilor si echipamentelor	13

# 1. DATE GENERALE

| Denumirea lucrării: | INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 10.3/4" F2 SILISTE - PLOIESTI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI – CLAVIATURA SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |
| --- | --- |
| Cod de identificare a proiectului: | 160/4921 |
| Client: | CONPET S.A. Ploiesti |
|  | Str. Anul 1848 nr. 1-3, cod postal 100559 judeţul Prahova |
| Amplasament investiţie: | localitatea Ploiesti, judeţul Prahova |
| Proiectant general: | S.C. PETROSTAR S.A. PLOIEŞTI |

# 2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

## 2.1  Obiectul investitiei

S.C. CONPET S.A. este concesionarul Sistemului National de Transport Titei prin Conducte, in baza Acordului petrolier incheiat in cursului anului 2002 cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, acord petrolier aprobat prin HG 793/2002.

Relocarea conductelor de transport titei Ø 8.5/8" Nou Rafinarie Vega – Brazi si Ø 10.3/4" 10.3/4” F2 Siliste – Ploiesti situate pe teritoriul Rafinariei Petrobrazi,.

Relocarea si dotarea skidurilor de masura a conductelor de transport titei Ø 8.5/8" si Ø 10.3/4" 10.3/4” F2 Siliste – Ploiesti cu baterii suplimentare de filtre, situate in fata skidurilor.

## 2.2  Amplasament. Topografie

Geografic, amplasamentul este situat în Câmpia Română, subunitatea Câmpia Ploieştiului la o altitudine de cca 136 ÷ 139 m şi se află în zona Rafinăriei Petrobrazi, pe teritoriul administrativ al localităţii Brazi, judeţul Prahova.

Skidurile  de masura a conductelor de transport titei Ø 8.5/8" si Ø 10.3/4" 10.3/4” F2 Siliste – Ploiesti sunt reamplasate  in caroul 35 conform planului de amplasament, delimitarea si impartire pe arii al  Rafinăriei Petrobrazi.

## 2.1  Date climatice

Clima perimetrului cercetat este temperat - continentală, având următorii parametrii:

- temperatura medie anuală .............................................. + 10,6 oC

- temperatura minimă absolută ......................................... - 30,0 oC

- temperatura maximă absolută ........................................ + 39,4 oC

Precipitaţiile medii anuale au valoarea de 588 mm şi reprezintă media valorilor înregistrate de-a lungul a 10 ani.

Direcţia predominantă a vânturilor cea nord-estica (14,9 %) si vestica (13,3 %). Calmul inregistreaza valoarea procentuala de de 25,8 %, iar intensitatea medie a vanturilor la scara Beaufort are valoarea de 2,3 - 3,1 m/s.

# 3. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

## 3.1  Prezentarea  lucrarilor  de proiectare

Lucrarile de proiectare care se vor executa sunt urmatoarele:

- echiparea skidului garile de godevil cu instrumentatia adecvata pentru monitorizare si operare;

- echiparea bateriei de filtre  aferenta  capatului de conducta cu instrumentatia adecvata pentru monitorizare si operare;

- echiparea capatului de conducta cu bucla de control a presiunii.

- Relocarea skidului de masura aferenta  capatului de conducta in configuratia existenta;

- Relocarea dulapurilor de automatizare  ale skidului garii de godevil si cel al skidului de masura aferent capatului de conducta.

Adaptarea dulapurilor de automatizare pentru noua instalatie face obiectul unui alt proiect;

Asigurarea cablarii instrumentatiei din camp pina la limita dulapurilor de automatizare si  conexiunea catre un punct de comunicatie SCADA al locatiei CONPET intra in obiectul lucrarilor de proiectare ale proiectului 160/4921. Modernizarea/inlocuirea dulapurilor de automatizare PLC pentru conductele Ø 8.5/8" Nou Rafinarie Vega – Brazi si Ø 10.3/4" 10.3/4” F2 Siliste – Ploiesti face obiectul unui alt proiect;

Nivelul de automatizare proiectat este cel necesar funcţionării in regim automat al instalatiei (pentru conditii de functionare normala si alarmarea operatorului in dispeceratul local la o functionare necorespunzatoare a instalatiilor).

## 3.2  Baza lucrarilor  de proiectare

Premisele de proiectare pentru instalatiile pentru automatizare au fost stabilite prin :

- Nota tehnica nr.18513/11.05.2017;

- Planul de zonare al instalatiei tehnologice BI-0301-PLAN ZONARE

- Limitele de proiectare si limitele pachetelor sunt marcate  in Schema de conducte si Instrumentatie BO-0229-SCHEMA DE CONDUCTE SI INSTRUMENTATIE.

# 4. FUNCTIONAREA INSTALATIILOR DE AUTOMATIZARE

Functiile de automatizare si masura sunt cele corespunzatoare schemei de conducte si automatizari (P&ID) BO-0229.

Functiile de masura si automatizare  sunt integrate de catre Cabinetul RTU DARMANESTI - 585-D018-JS-004 bazat pe un PLC si de catre Cabinetul FCC DARMANESTI - 523-0102-JX-001. Continuitatea in alimentarea cu energie electrica a D018-JS-004 si 0102-JX-001 este asigurata  cu un UPS cu autonomie de 24h .

## 4.1  Gara de primire godevil 10D-21D-PLR-001:

Gara de primire godevil este proiectata sa indeplineasca functiile de operare si de siguranta  pentru urmatoarele cerinte stabilite functional :

- Asigurarea secventei de primire godevil in regim automat sau manual; Instrumentatia stabilita  asigura:

- Detectia sosirii la intrarea in gara si trecerea godevilului din „minor barrel” in „major barrel”;

- Secventa automata de formare si inchidere a garii corespunzator celor doua etape prezentate ;

- Alarmarea pozitiei dispozitivelor de inchidere (robinete, capac cu inchidere rapida gara, robinete de siguranta);

- Indicarea locala a presiunii la capatul conductei, pe corpul garii si la iesirea din gara pentru operare si siguranta;

- Asigurarea protectiei la presiune excesiva si blocarea prin 21D-SDV-001 a garii de primire godevil;

## 4.2  Bucla de control  presiune pe conducta:

- Mentinerea unei presiuni constante pe conducta

Instrumentatia stabilita  asigura:

- Bucla de presiune pentru mentinerea presiuni din conducta cu robinetul de  reglare 21D-PCV-001(D-018-PCV-201);

## 4.3  Bateria de filtre 10D-21D-F-001/10 D -21D-F-002/10 D -21D-F-003:

Bateria de filtre este proiectata sa indeplineasca functiile de operare si de siguranta  pentru urmatoarele cerinte stabilite functional :

- Asigurarea secventei de in regim automat sau manual a secventei de schimbare a filtrului in lucru colmatat si trecerea pe filtrul de rezerva;

Instrumentatia stabilita  asigura:

- Detectia caderii de presiune excesive pe filtrul in lucru;

- Secventa automata de dechidere a robinetului catre filtrul de rezerva si inchiderea robinetului catre filtrul colmatat;

- Alarmarea pozitiei dispozitivelor de inchidere (robinete,);

- Indicarea locala a presiunii diferentiale pe filtre;.

Bateria de filtre 10D-21D-F-001/10 D -21D-F-002/10 D -21D-F-003 este proiectata sa functioneze 1Fx100%+1Rx100%+1x100%M(mentenanta). Bateria de filtre este prevazuta cu robinetul automat de by-pass 21D-MOV-004:

## 4.4  Skidul de masura fiscala

- Masura fiscala unidirectionala cu contoare cu turbina, traductoare de presiune si temperatura si calculator de debit este echipament pachet care face doar obiectul relocarii; Functiile de automatizare sunt descrise in documentatia furnizorului si sunt gestionate de Cabinetul FCC DARMANESTI - 523-0102-JX-001. Masura fiscala unidirectionala este prevazuta cu robinetul automat de by-pass 21D-MOV-008:

## 4.5  Punctul de masura PT si TT

Gara este prevazut cu doua traductoare (1xPT si 1xTT) pentru transmiterea acestor parametrii de proces catre punctul de comunicatie SCADA CONPET al locatiei.

# 5. FUNCTIONAREA INSTALATIILOR DE AUTOMATIZARE

Cabinetul RTU DARMANESTI - 585-D018-JS-004 bazat pe un PLC este proiectat sa indeplineasca autonom functii de masura/contorizare, automatizarea procesului, controlul si monitorizarea obiectivului Cabinetul este un echipament pachet (este necesara marirea capacitatii, modernizare si configurarea in concordanta cu instalatia tehnologica;lucrarile fac obiectul unui alt proiect ) care face doar obiectul relocarii in prezentul proiect;

Instalatiile si echipamentele Garii de primire godevil sunt proiectate sa functioneze atat LOCAL in regim Manual/Automat  cat si de la DISTANTA in regim Automat

# 6. ECHIPAMENTE SI SISTEME FOLOSITE

## 6.1  Gara de primire godevil 10d-21D-PLR-001 si Bucla de control  presiune pe conducta

Urmatoarele tipuri de instrumente vor fi utilizate pentru echipamentele SRMP-ului:

- Indicarea locala a presiunii se va face cu manometre indicatoare; Idicatia este destinata operarii corespunzatoare (realizarea reglajului initial si in mentenanta);

- Intrerupatoare in constructie Ex cu Indicarea locala de trecere godevil; Idicatia este destinata operarii secventei de primire godevil;

- Comutarea automata se va face cu robinete actuate electric in constructie Ex (sau in lipsa alimentarii cu energie electrica cu roata de mina); timpul maxim de deschidere specificat este de maxim 30 sec.

- Masurarea presiunii pentru bucla de reglarea a presiunii se va realiza cu un traductor de presiune in constructie Ex si clasa de precizie 0.1%.

- Reglarea presiunii la capatul conductei la valoarea  setata a sistemului de transport cu robinet de reglare actuat electric, in constructie Ex si pozitie FL in lipsa alimentarii cu energie electrica;

- Intrerupator de presiune in constructie Ex cu functie de siguranta; Indicatia este destinata blocarii garii la depasirea valorii HH;

- Blocarea automata cu robinet de siguranta actuat electric in constructie Ex si pozitie FC in lipsa alimentarii cu energie electrica; timpul maxim de deschidere specificat este de maxim 30 sec

## 6.2  Bateria de filtre 10D-21D-F-001/10D-21D -F-002/10D-21D -F-003:

- Intrerupatoare de presiune diferentiala in constructie Ex; Indicatia este destinata blocarii filtrului in functiune la care s-a depasit valoarea maxima  setata a caderii  de presiune;

- Comutarea automata pe filtrul de rezerva se va face cu robinete actuate electric in constructie Ex (sau in lipsa alimentarii cu energie electrica cu roata de mina); timpul maxim de deschidere specificat este de maxim 30 sec.

- By-pass-area Bateria de filtre se va face cu robinetul automat de 21D-MOV-004 actuat electric in constructie Ex (sau in lipsa alimentarii cu energie electrica cu roata de mina); timpul maxim de deschidere specificat este de maxim 30 sec.

## 6.3  Punctul de masura PT si TT

- Masurarea presiunii si temperaturii la punctul de masura se va realiza cu traductoare de presiune/temperatura in constructie Ex si clasa de precizie 0.1%.

## 6.4  Skidul de masura fiscala

- Masurarea debitului  se va face cu un skid de masura certificat, existent Functiile de automatizare sunt descrise in documentatia furnizorului si sunt gestionate de Cabinetul FCC DARMANESTI - 523-0102-JX-001.;

- By-pass-area Skidul de masura fiscala se va face cu robinetul automat de 21D-MOV-008 actuat electric in constructie Ex (sau in lipsa alimentarii cu energie electrica cu roata de mina); timpul maxim de deschidere specificat este de maxim 30 sec.

# 7. MONITORIZARE IT

Interfata de operare si de comunicatie cu RTU-ul de conexiune in SCADA este asigurata de catre Cabinetul RTU DARMANESTI - 585-D018-JS-004. Cabinetul este un echipament pachet care face doar obiectul relocarii in prezentul proiect; Lucrarile pentru modernizare fac obiectul unui alt proiect .

Gara de primire godevil este proiectata

# 8. LUCRARI DE CONSTRUCTIE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

## 8.1 Lucrari de constructie

Realizarea lucrarilor de automatizare trebuieste sa raspunda cerintelor esentiale de siguranta ale Legea 10/1995 actualizata si completata privind calitatea in constructii pe întreaga durată de existenţă a instalatiilor.

Montajul si verificarea calităţii execuţiei instrumentatiei si echipamentelor de automatizare se va face corespunzator cerintelor generale si specifice date in :

- Cerintelor Legii nr. 64/2008 – republicata;

- Cerintelor Nex 01-06 aprobat cu Ordinul 1636/392 din 2007

Beneficiarul trebuie sa solicite asistenţa furnizorului de pachet ori de câte ori este necesar in procesul de contractare si de constructie pentru asigurarea calitatii realizarii  instalatiilor proiectate; Nu sunt permise  modificări fără acceptul scris al proiectantului.

Pentru constructia instalatiilor de automatizare, beneficiarul este raspunzator pentru urmatoarele:

## 8.2 Securitate la incendiu si explozie;

- Procurarea echipamentelor pentru automatizare Ex pentru zonele cu pericol de explozie din BO-0579-PLAN ZONARE se face conform zonei si clasificarii gazelor periculoase (metan IIA T3) (cu gradul de protectie corespunzator amplasamentului pentru care este destinat).

- Montajul, verificarea, certificarea instalatiei realizate, utilizarea si intretinerea corespunzatoare a echipamentelor se va face conform cu Ordinul 163 din 2007 si Nex 01-06 aprobat cu Ordinul 1636/392 din 2007.

## 8.3. Igienă sănătate şi mediu-securitatea muncii ;

Testarea, reglarea initiala in probe si reglarea in exploatare, operarea in exploatare a instalatiilor si echipamentelor  trebuie sa asigure evitarea refulatii in mediu, direct pe sol,  a titeiului prin puncte ale instalatiei altele decat cele destinate acestui scop ( dirijate intr-o zona sigura) si in cantitati mari.

Personalul operativ si personalul implicat in lucrari de montaj/verificare/reparatie echipamente trebuie sa respecte masurile tehnice si organizatorice de securitate a muncii ale CONPET si cele specifice instalatiilor din Rafinăria Petrobrazi .

## 8.4. Siguranţă în exploatare;

Siguranta in exploatare a instalatiilor de automatizare ale sistemului garii de primire godevil si punctului de masura fiscala a titeiului, amplasate cu preponderenta in zone clasificate si incluse si in categoria instalatiilor  tehnologice sub presiune se va asigura de catre beneficiar prin masuri interne de operare si prin conformare  la prevederile  NEx 01-06  si  Legii 64/2008-republicata ;

## 8.5. Punerea ín funcţiune

Instalaţiile se vor pune ín funcţiune numai după verificarea documentelor  de conformitate stabilite prin HG 752/2004, Ordinului 607/2005  pentru aparatele în construcţie Ex si Legii 64/2008-republicata, dupa caz  si dupa  verificarea realizării íntregului montaj conform proiectului şi normelor tehnice, a probelor şi íncercărilor şi după verificarea - calibrarea aparaturii de masura si control.

Punerea in functiune si exploatarea a instalatiei se va face conform continutului Proiectului de detaliu si a modului de operare descris in Manualul de operare al instalatiei pus la dispozitie de furnizorul pachetului si cu respectarea instrucţiunilor cuprinse ín cărţile tehnice ale utilajelor, echipamentelor si aparatelor componente, emise şi livrate de producatorii acestora.

  - Punerea in functiune a echipamentelor se va face numai dupa realizarea, verificarea si confirmarea integritatii si etanseitatii  sistemelor de presiune si a testarii buclelor de comanda/protectie

  - Punerea in functiune a echipamentelor se va face de catre o echipa tehnica a contractorului general avind in componenta specialisti ai furnizorilor de utilaje (contoarele, robinetele, dulapul de automatizare, furnizorul pachetului software, etc ) asistata de operatorii instalatiilor clientului.

  - Punerea in functiune a echipamentelor se va face numai dupa

  - asigurarea buletinelor de verificarea si calibrare a aparatelor si echipamentelor supuse ISCIR (sau alte organisme abilitate echivalete) si a  instructiunilor cuprinse in cartea tehnica a aparatelor/echipamentelor  emise de catre producatorii acestora.

## 8.6. Verificarea metrologica

Aparatele de măsură vor fi folosite numai având un certificat de verificarea (calibrare) initiala (sau periodica daca e cazul), dat de un organism certificat, ín termen legal.

Mijloacele de măsurare contractate trebuie să fie realizate de către producători care deţin un sistem al calităţii certificat. Aparatele utilizate trebuie să îndeplinească toate prevederile legale în vigoare (marcaj CE / aprobare de model, verificare în termen, etc.).

Verificarea metrologica a echipamentelor sistemului de masura fiscal, EXISTENT, va fi refacuta dupa reamplasare:

Operatorul va programa verificarea sistemului cu un organism autorizat.

## 8.7. Receptionarea si verificarea instalatiilor si echipamentelor

Aparatele de măsură, echipamentele, instrumentatia livrata/nou montata vor face obiectul  cel putin urmatoarelor verificari specifice:

  - inspectarea instalaţiilor electrice şi de automatizare aflate în medii clasificate în conformitate cu NP 099-2004 si NEx 01-06;

  - verificarea instalaţiilor electrice si a instalaţiei de legare la pământ, cu toate conexiunile la aparate şi echipamente în conformitate cu norma  ’’Masuri de protecţie pentru asigurarea securitatii.Protectia impotriva socurilor electrice’’– SR HD 60364-4-41/2007;

  - verificarea si calibrarea senzorilor si aparatelor de masura si control ale sistemului de monitorizare si control proces;

  - verificarea si calibrarea senzorilor si aparatelor de masura ale sistemelor de contorizare ;

La documentatia de montaj vor fi intocmite si atasate si documentele de mentenanta pentru instalatiile/partile din instalatia existenta pastrate.

P R O G R A M

PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII ÎN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR DE AUTOMATIZARE

PROIECT Nr. 160/4921

Denumire proiect:  “INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 10.3/4" F2 SILISTE - PLOIESTI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI – CLAVIATURA SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE”

CONPET S.A. Ploiesti, în calitate de beneficiar,  reprezentată ......................................

S.C. PETROSTAR S.A. Ploieşti, în calitate de proiectant, reprezentat prin M.Lambru

S.C. ......................................................................în calitate de executant, reprezentat prin .......................................................................................

În conformitate cu Legea nr.10/1995 a Guvernului României regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii aprobat prin H.G. 766/1997, cât şi normativele tehnice în vigoare stabilesc în comun de acord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii prevăzute în proiectul Nr. 160/4921.

| Nr. crt. | Lucrări ce se controlează, se verifică calitativ pentru care trebuie întocmite documente scrise (faza controlată) | Documentul scris care se încheie: PVLA - Proces Verbal Lucrări Ascunse. PVR - Proces Verbal Recepţie Calitativă. PV - Proces Verbal | Cine întocmeşte şi semnează I-ISCLPUAT B-Beneficiar E-Executant P-Proiectant M-BRML |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. |  |
|  | Predare amplasament | - P.V. | - B+P+E |  |
| - 2. | Montare tablouri, stelaje si cutii de comanda | - P.V.R. + buletin de verificare PRAM | - B+E |  |
|  | Montare instrumentatiei Iindicatoare, traductoare, contori, alti senzori) | - P.V.R. | - B+E |  |
|  | Lucrari de terasamente : -atingerea cotei de sapatura pentru santuri LES; -verificarea profilului pentru LES; -verificarea umpluturii de pamant pentru LES. | - P.V. + buletine de verificare | - B.E. |  |
| - 4 | Lucrari de pozare cabluri instrumentatie si platbanda de legare la pamant | PVLA | B+E |  |
|  | Verificarea si etalonarea bucle de masura si comunicatie | PVR+buletin de verificare PRAM |  | B+E |
| - 5 | Verificarea si control bucle actionare/comanda | PVR+buletin de verificare PRAM |  | B+E |
|  | Verificarea si etalonarea bucle sistem de masura fiscal | PVR+buletin de verificare metrologica |  | B+E+M |
| - 6 | Probe si verificari de punere in functiune | PVR+buletin de verificare PRAM |  | B+E |
| - 7 | Receptia lucrarilor | PV |  | P+B+E |

NOTĂ :

- Înainte de începerea execuţiei, beneficiarul va înainta spre aprobarea ISCLPUAT local, prezentul program pentru controlul calităţii.

- Verificarea fazelor determinante se va face conform graficului de execuţie a lucrării, la fazele la care ISCLPUAT local le consideră.

- Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea.

- La recepţia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea tehnică a construcţiei

BENEFICIAR ,	           PROIECTANT ,	              CONSTRUCTOR ,