INLOCUIRE CONDUCTA TITEI  Ø 10 3/4" F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADIONULUI BRAZI – INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE cca. 1170m SI INLOCUIRE INSTALAţIE CURăţITOARE

PROIECT NR. 160/4921

- CAIET DE SARCINI LUCRARI ENERGETICE -

| 1 | 08.2018 | FAX CONPET S.A. 26850/06.07.2018 + 28840/20.07.2018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mihailescu Felicia |  | Lambru Mihaela |  |
| 0 | 05.2018 | Emis pentru verificare | Mihailescu Felicia |  | Lambru Mihaela |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Proiectant de specialitate |  | Şef proiect |  |
| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | ES | 01 | SC | 01 |

###### C U P R I N S

1.	SCOPUL CAIETULUI DE SARCINI PENTRU LUCRARI ENERGETICE	3

2.	DOCUMENTE DE REFERINTA CARE VOR STA LA BAZA EXECUŢIEI LUCRĂRII	3

3.	APARATAJ ELECTRIC	5

CONDIŢII DE MEDIU	5

CONDIŢII TEHNICE	5

CONDIŢII DE MEDIU	6

CONDIŢII TEHNICE	6

4. SOLUŢII CONSTRUCTIVE ADOPTATE	7

4.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ	7

4.2. INSTALAŢIA DE LEGARE LA PĂMÂNT	8

4.3. INSTALAŢIA ELECTRICĂ DE ILUMINAT	8

5. PROBE ŞI VERIFICĂRI	9

ANEXE :

- Plan amplasare echipamente, trasee electrice de forta si iluminat: AE-0059;

- Plan de legare la pamant: AE-0060;

- Schema electrica monofilara: AE-0061;

- Jurnal de cabluri electrice: AE-0058;

- Program pentru controlul calitatii in timpul executiei lucrarilor.

# SCOPUL CAIETULUI DE SARCINI PENTRU LUCRARI

# ENERGETICE

1.1. - Prezentul caiet de sarcini se referă la minimul de cerinţe tehnice şi de calitate pentru alimentarea cu energie electrica consumatorilor din zona.

1.2. - In aceste documente se folosesc următoarele denumiri:

- Client: 		S.C. CONPET S.A. PLOIESTI

- Proiectant:	S.C.”PETROSTAR” S.A. Ploieşti

Orice derogare de la proiect va fi solicitata la beneficiar, care, la rândul lui, va  solicita avizul proiectantului (dacă acesta consideră oportun avizul său)

1.3. - Caietul de sarcini pentru lucrările energetice, împreună cu proiectul energetic, constituie totalul cerinţelor pentru realizarea instalaţiilor electrice.

# DOCUMENTE DE REFERINTA CARE VOR STA LA BAZA

# EXECUŢIEI LUCRĂRII

Proiectarea, procurarea şi execuţia echipamentelor electrice se va face în conformitate cu :

SR HD 472 51-02		Tensiuni nominale ale reţelelor electrice de distribuţie

publică de joasă tensiune.

SR 11388-00			Metode de încercări comune pentru cabluri şi

conductoare electrice.

SR EN 60529-95		Grade normale de protecţie asigurate prin carcase.

SR EN 60947-7/2-03	Aparataj de joasă tensiune Partea 7. Echipamente

Accesorii. Secţiunea 2. Blocuri de joncţiuni ale

Conductoarelor de protecţie din cupru.

SR HD 60364-4-41:2007	modificat de SR HD 60364-4-41:2007/C91:2008

- Instalaţii electrice de joasa tensiune Partea 4-41 : Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor electrice

SR HD 60364-5-54:2012	 – Instalaţii electrice de joasa tensiune. Partea 5-54: Alegerea si montarea echipamentelor electrice. Instalatii de legare la pamant si conductoare

PE 003 / 79			Nomenclator de verificări şi probe privind  montajul, 						punerea în funcţiune şi darea în exploatare a instalaţiei 					energetice.

PE 009 /93			Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva 						incendiilor pentru ramura energiei electrice şi termice.

PE  102 / 86			Norme pentru proiectarea instalaţiei de conexiuni si 						distribuţie cu  Un  1000 V.c.a. în	unităţi energetice.

NTE 007/08/00		Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de 					cabluri electrice.

PE 116/94			Normativ de incercari si masuratori la echipamente si

instalatii electrice

NP 099-04			Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea şi

recepţionarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de

explozie.

Toate standardele şi normele enumerate mai sus, precum şi alte norme în vigoare, se referă la ultimele ediţii revizuite.

Furnizorii echipamentelor, constructorul şi beneficiarul vor respecta de asemenea toate normele interne de fabricaţie şi montaj ale echipamentelor utilizate.

De asemenea, ei vor lua toate măsurile de protejare a echipamentelor şi materialelor contra distrugerilor prin coroziune, apă, praf, încălziri şi şocuri mecanice în timpul stocării echipamentelor şi execuţiei lucrărilor.

Constructorul va fi răspunzător de ambalarea şi păstrarea echipamentului furnizat de el, până la livrare. Orice defecţiune va fi semnalată în scris beneficiarului.

Întreruperea tensiunii pentru executarea lucrărilor, se va face după un program aprobat de beneficiar şi numai in prezenţa acestuia!

Pentru reducerea timpului de întrerupere a activităţii beneficiarului pe perioada realizării obiectivului, constructorul poate adopta soluţii provizorii de alimentare cu energie electrică a consumatorilor existenţi şi respectând normele de protecţia muncii şi PSI în vigoare.

# APARATAJ ELECTRIC

  - Blocul de măsură şi protecţie trifazat BMP-T

(planuri nr. AE-0059 si AE-0061)

## CONDIŢII DE MEDIU

Blocul de măsură şi protecţie trifazat BMP-T este destinat să funcţioneze în exterior, în condiţiile precizate în continuare :

- compoziţia atmosferei:		neutră, cu praf, lipsită de gaze sau alţi

- agenţi chimici corosivi;

- temperatura ambiantă:

- valoarea maximă de durată:			+40°C;

- valoarea maximă medie pe 24 h:		+35°C;

- valoarea maximă a mediei generale:	 +20°C;

- valoarea minimă:				-25°C;

- zona climatică:						N;

- umiditatea relativă:					80% la 35°C;

- altitudinea:						până la 1000 m.

Transportul, depozitarea şi manipularea  se vor desfăşura în condiţiile de mai jos:

- temperatura minimă:					- 25°C;

- temperatura maximă:					+ 40°C;

- umiditatea relativă:					max.93 % la 40°C;

- condiţii mecanice:				zdruncinări cu acceleraţia 3 g

în gama 1 ÷ 3 Hz.

## CONDIŢII TEHNICE

- Tensiunea de izolare:				minim 660 V.

- Tensiunea nominală:				400/230 V+10/-15%; 50 Hz4%;

- Grad de protecţie asigurat prin carcasă :    minim IPW 54

- Tipul reţelei, conform IEC 364-4-41		TN-C

- Curentul limită termic şi dinamic:		10 kAmax.

- Echipamente de protecţie:			la supracurent şi la scurtcircuit,

- coordonare de tip 2.

- Legăturile la surse:			           în cablu

  - Tabloul de distributie principal TDP

(planuri nr. AE-0059 si AE-0061)

## CONDIŢII DE MEDIU

Tabloul de distributie principal TDP este destinat să funcţioneze în exterior, în condiţiile precizate în continuare :

- compoziţia atmosferei:		neutră, cu praf, lipsită de gaze sau alţi

- agenţi chimici corosivi;

- temperatura ambiantă:

- valoarea maximă de durată:			+40°C;

- valoarea maximă medie pe 24 h:		+35°C;

- valoarea maximă a mediei generale:	 +20°C;

- valoarea minimă:				-25°C;

- zona climatică:						N;

- umiditatea relativă:					80% la 35°C;

- altitudinea:						până la 1000 m.

Transportul, depozitarea şi manipularea  se vor desfăşura în condiţiile de mai jos:

- temperatura minimă:					- 25°C;

- temperatura maximă:					+ 40°C;

- umiditatea relativă:					max.93 % la 40°C;

- condiţii mecanice:				zdruncinări cu acceleraţia 3 g

în gama 1 ÷ 3 Hz.

## CONDIŢII TEHNICE

- Tensiunea de izolare:				minim 660 V.

- Tensiunea nominală:				400/230 V+10/-15%; 50 Hz4%;

- Grad de protecţie asigurat prin carcasă :    minim IPW 54

- Tipul reţelei, conform IEC 364-4-41		TN-C

- Curentul limită termic şi dinamic:		10 kAmax.

- Alimentare din:					BMP-T.

- Echipamente de protecţie:			la supracurent şi la scurtcircuit,

- coordonare de tip 2.

- Legăturile la surse:			           în cablu.

Aparatele din tablouri trebuie să păstreze performanţele de catalog şi după montare. Dacă instalarea în tablouri duce la diminuări ale performanţelor, acestea se vor menţiona în ofertă. Produsele trebuie să asigure minim performanţele cerute de schema de utilizare în care sunt montate.

Toate circuitele vor fi prevăzute cu inscripţii vizibile şi neechivoce, în care să se indice destinaţia fiecărui circuit. Inscripţiile se amplasează cu vedere din direcţia de deservire a tabloului.

# 4. SOLUŢII CONSTRUCTIVE ADOPTATE

(documente referinta: AE-0058, AE-0059, AE-0060, AE-0061)

## 4.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Pentru alimentarea cu energie electrică a gării primire curăţitoare şi skid-ul de măsură ţiţei pentru conducta de ţiţei Ø10 3/4” se va realiza o instalaţie electrică de alimentare a consumatorilor aferenţi: noi şi relocaţi din vechiul amplasament al SC CONPET SA din rafinăria Petrobrazi.

Pentru alimentarea cu energie electrică a noului obiectiv SC OMV Petrom SA Rafinăria Petrobrazi a pus la dispoziţie, în staţia electrică Turn Cogenerare, Tabloul N732CA11, Panoul 5, Circuitul electric de 125A (a se vedea Schema electrica monofilara, cod: AE-0061).

Pentru măsura energiei electrice consumate s-a prevăzut un echipament nou, un bloc de măsură şi protecţie trifazat (BMP-T), montat în interiorul staţiei electrice Turn Cogenerare. Cablul electric utilizat pentru a efectua conexiunea între Tabloul N732CA11 şi blocul de măsură şi protecţie trifazat BMP-T va fi de tip CYY 1kV 3x50+25mm². Din blocul de măsură şi protecţie trifazat, prin intermediul cablului electric simbol K102, de tip CYAbY 1kV 3x35+16 mm², se va alimenta noul Tablou electric de distribuţie principal, simbol +TDP.  Traseul acestui cablu electric va urma traseele de cabluri existente dintre Tabloul principal al staţiei electrice Turn Cogenerare şi estacadele existente până în apropierea locaţiei în care se vor amplasa skid-urile aferente noii gări primire curăţitoare pentru conducta de ţiţei Ø 10.3/4” (a se vedea Plan amplasare echipamente electrice şi trasee cabluri electrice, cod: AE-0059).

Pe portiunile cu pericol de lovire, cablul electric se va proteja cu tub de protectie din PVC Ø 63 mm.

Din noul Tablou electric +TDP se vor alimenta noii consumatori aferenţi instalaţiei de curăţire conducte, dar şi tabloul existent (relocat) simbol +TDS din care se alimentează consumatorii aferenţi skid-urilor de măsură existente (relocate) pentru conducta de ţiţei Ø10.3/4”. Decizia refolosirii echiapamentelor electrice: tabloul simbol +TDS, Sursa de tensiune neîntreruptibilă simbol +UPS, a corpurilor de iluminat exterior în starea în care ele se regăsesc la demontarea din locaţia veche este a beneficiarului. Cablurile electrice de conexiune între toate echipamentele electrice vor fi noi şi în concordanţă cu Jurnalul pentru cabluri cod AE-0058. Noul tablou electric +TDP, vechiul tablou electric (relocat) +TDS şi sursa de tensiune neîntreruptibilă +UPS vor fi amplasate pe o fundaţie şi suporţi metalici corespunzător dimensionaţi.

## 4.2. INSTALAŢIA DE LEGARE LA PĂMÂNT

## Pentru protecţia personalului de exploatare şi a instalaţiei deservite s-au prevăzut: o instalaţie de protecţie prin legare la nulul de protecţie şi o instalaţie de protecţie prin legarea la priza de împământare. Instalaţia de legare la pământ se va realiza cu platbandă Ol-Zn	40x4 mm pozată subteran şi 16 electrozi din Ol-Zn 2,5”, g=minim 3 mm, l=3m. Instalatia de legare la pamant pentru instalaţia electrică proiectată, se va realiza conform planului nr. AE-0060, respectandu-se: standardele SR HD 60364-4-41:2007 modificat de SR HD 60364-4-41:2007/C91:2008  Instalaţii electrice de joasa tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor electrice; SR HD 60364-5-54:2012 – Instalaţii electrice de joasa tensiune. Partea 5-54: Alegerea si montarea echipamentelor electrice. Instalatii de legare la pamant si conductoare. Valoarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ va fi de maxim 1 Ohm.

## 4.3. INSTALAŢIA ELECTRICĂ DE ILUMINAT

Pentru asigurarea unui nivel de iluminare satisfăcător în zona amplasării tablourilor electrice şi de instrumentaţie se vor monta cele două corpuri de iluminat existente (relocate) pe un stâlp nou de tip SE-4, în conformitate cu planul AE-0059.

# 5. PROBE ŞI VERIFICĂRI

La punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice constructorul va efectua probe şi verificări astfel :

- Normativ PE 116/94, cap. 20 : Instalaţii de legare la pământ:

- Normativ PE 116/94, cap. 12 A1 si A2 : cabluri de energie 0.6/1kV;

- Normativ PE 116/94, cap.17, pct. A : echipamente si tablouri de distributie de 0,4 kV;