INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE

- PROIECT NR. 160/4921 ET.2+4

RETEA DE CANALIZARE

CAIET DE SARCINI

| 0 | 05.2018 | Emis pentru avizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gavrila Nicoleta |  | Lambru Mihaela |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Sef proiect |  | Aprobat Sef serviciu |  |
| CLIENT : CONPET S.A. PLOIEŞTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | OM | 01 | GN | 00 |

CUPRINS

1. DATE GENERALE DE RECUNOAŞTERE A LUCRĂRII	3

2. NOMINALIZAREA PLANŞELOR CARE GUVERNEAZĂ LUCRAREA	3

3. PREZENTAREA LUCRĂRII, CARACTERISTICI TEHNICE ŞI DE	3

CALITATE	3

3.1. REŢEA CANALIZARE INDUSTRIALA	3

4. DESCRIEREA EXECUŢIEI	4

A. GENERALITĂŢI	4

B. TRASAREA REŢELEI DE CANALIZARE	5

C. SĂPĂTURA	8

D. MONTAREA CONDUCTELOR DE CANALIZARE	8

E. EFECTUAREA VERIFICĂRILOR ŞI A PROBELOR	8

F. ASTUPAREA DEFINITIVĂ A CONDUCTELOR	9

5. CONDIŢII DE RECEPŢIE	9

6. PRESCRIPŢII TEHNICE CARE STAU LA BAZA PROIECTĂRII, EXECUŢIEI ŞI FUNCŢIONĂRII RETELELOR DE CANALIZARE	10

7. RESPONSABILITĂŢILE PENTRU TESTE, VERIFICĂRI, PROBE	10

1. DATE GENERALE DE RECUNOAŞTERE A LUCRĂRII

| Denumire proiect : | INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |
| --- | --- |
| Obiect : | RETEA CANALIZARE INDUSTRIALA |
| Amplasament | Comuna Brazi, judeţul Prahova |
| Client : | S.C. CONPET S.A. PLOIEŞTI Str. Anul 1848, nr. 1-3, municipiul Ploieşti, cod 100559, judeţul Prahova |
| Proiectant : | S.C. PETROSTAR S.A. Ploieşti |

2. NOMINALIZAREA PLANŞELOR CARE GUVERNEAZĂ LUCRAREA

Reţea canalizare industrială. Plan amplasare : BI-0543

Retea canalizare industriala. Profil longitudinal : BI-0536

Detaliu inchidere hidraulica cu pipa : BI-0537

3. PREZENTAREA LUCRĂRII, CARACTERISTICI TEHNICE ŞI DE

CALITATE

## 3.1. REŢEA CANALIZARE INDUSTRIALA

Scurgerile tehnologice si apele pluviale impurificate de pe platformele echipamentelor relocate (skid filtre titei - 2 buc,  skid Petrobrazi C-Vega, skid Petrobrazi D-Darmanesti) si proiectate (gara primire curatitoare pentru conductele de titei) vor fi colectate intr-o canalizare industriala noua, compusa din  teava de otel preizolata si camine cu inchidere hidraulica , apoi evacuate in canalizarea existenta in zona, conform plan BI-0543.

Conductele canalizarii gravitationale  vor fi conform SR EN 10216-3, material

L275 NL1 si se vor monta la cotele din proiect, respectandu-se adancimea de inghet, H=0,8 ÷0,9 m.

La subtraversarea drumurilor de acces din incinta se vor prevedea tuburi de protectie din teava de otel preizolata Ø 273 x 8 mm si Ø 326.9 x 7.9 mm.

Caminele de canalizare se vor proiecta din beton, conform proiect constructii. Pipa cu inchidere hidraulica montata pe conducta, in camin, va fi compusa din teu egal la care se prevede o flansa plata pentru sudura si o flansa oarba.

Probele de etanseitate la conductele de canalizare se vor efectua conform normativului I 9-2015.

Executarea lucrarilor de canalizare industrială se vor realiza de către un constructor specializat si cu experienta in acest gen de lucrari.

Aprovizionarea materialelor se va realiza în condiţiile impuse de standardele şi normativele care stau la baza execuţiei acestor materiale de către furnizori.

Materialele vor fi însoţite de certificatul de calitate al furnizorului.

Executarea lucrarilor se va face coordonat cu celelalte reţele şi instalaţii.

Recepţia lucrărilor se va face în prezenţa investitorului sau a reprezentantului acestuia, iar după întocmirea proceselor-verbale de recepţie, executantul va preda investitorului schema funcţională a instalaţiei şi instrucţiunile de exploatare.

Conductele care alcătuiesc reţeaua de canalizare trebuie să îndeplinească o serie de condiţii de calitate, impuse de caracteristicile apelor transportate, de structura şi configuraţia terenului în care se montează.

Condiţiile principale ce trebuie îndeplinite sunt următoarele :

- să reziste la sarcinile mecanice sau de altă natură la care sunt supuse;

- să fie impermeabile, adică să nu permită infiltraţia sau extrafiltraţia;

- să fie rezistente la agresivitatea apelor uzate transportate;

- să aibă o rugozitate cât mai redusă.

4. DESCRIEREA EXECUŢIEI

## A. GENERALITĂŢI

Dacă în zona şantierului se găsesc construcţii, instalaţii utilitare sau reţele de transport, se vor avea în  vedere prescripţiile şi prevederile proiectelor sau ale autorităţilor care administrează instalaţiile respective.

Deteriorările ce apar a acestor utilităţi existente, trebuie imediat notificate Consultantului.

Executarea lucrarilor se va realiza de către un constructor specializat in acest gen de lucrari.

Aprovizionarea materialelor se va realiza în condiţiile impuse de standardele şi normativele care stau la baza execuţiei acestor materiale de către furnizori.

Materialele vor fi însoţite de certificatul de calitate al furnizorului. Pentru toate elementele de conducte, materialul trebuie certificat in conformitate cu SR EN 10204 :2005.

Executarea lucrarilor se va face coordonat cu celelalte reţele şi instalaţii.

Ordinea de execuţie va fi următoarea :

## B. TRASAREA REŢELEI DE CANALIZARE

Trasarea conductelor se face ţinând cont de :

- nivelmentul reperelor permanente;

- prevederea, de-a lungul traseului de repere provizorii, legate de reperele definitive;

- axele de trasare şi unghiurile fixate şi legate de obiecte permanente, existente pe teren (clădiri, construcţii);

- reperele lucrări materializate pe teren conform proiectului.

Executantul poate completa trasarea, fixând puncte intermediare, pe care le consideră necesare, pentru executarea corespunzătoare a lucrării şi verifică în permanenţă poziţia corectă a reperelor şi exactitatea aplicării pe teren a cotelor proiectului.

Trasarea conductelor se materializează pe teren prin ţăruşi amplasati pe ax, în punctele caracteristice ale traseului şi la ramificaţiile reţelei.

În cazul unor terenuri cu reţele edilitare existente marcate, se vor efectua în prealabil săpături de sondaj.

TABELUL 1

| Nr. crt. | Denumirea retelelor |  |  | Distante minime fata de elemente de constructie, asrbori sau alte retele (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | In plan vertical | In plan orizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cota | Sine de | Arbori | Fundatii | Borduri, | Canale | Conducte | Canale termice |  |  |  | Cabluri electrice |  |  |
|  |  |  |  | terenului sau a su- prafetei imbraca- mintii strazii 1) | tramvai | (axa acestora 5) | de cladire 7) | rigole, santuri 1.2) | colectoare 7) | de alimenta- re cu apa | Apa fier- binte | Abur | Canali- zatie telefonica | Cabluri de tractiune electrica | Pozate direct In pamant | Montate in tuburi de protectie | Conducte de gaze |
| 1. | Conducte | de presiune joasa si intermediara |  | 2) |  |  | 6) |  | 1,0 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |
| 2. | de | de presiune redusa |  |  | 1,2 | 1,5 |  | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 0,4 |
| 3. | gaze | de presiune medie |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |
| 4. | Cabluri electrice |  |  | 0,7 | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 9) | 9) | 4) 0,5 | 1,5 | 10) | 0,5 |  |  |  |
| 5. | Cabluri de tractiune electrica |  |  | 0,7 | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 9) | 9) | 13) 1,5 |  | 0,75 |  |  |  |  |
| 6. | Canalizatie telefonica |  |  | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 9) | 9) | 9) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Canale termice |  |  | 11) | 2,0 | 1,5 | 8) 0,6 | 0,5 | 9) | 9) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Conducte |  | potabila | 3) |  |  | 7) |  |  | 9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alimentare |  |  |  | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | cu apa |  | industriala |  |  |  |  |  | 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Canale colectoare |  |  | 3) | 1) | 1,5 | 7) 2,0 | 0,5 | 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTE :

– Adancimea de pozare trebuie sa asigure pentru orice retea amplasata sub partea carosabila a strazilor, rezistenta la efectul mecanic al circulatiei sau al compactarii.

– Adancimea de pozare minima este:	-      1,00 m in partea carosabila a strazii

- 0,70 m in alei pietonale

- 0,50 m in spatii verzi

– Adancimea de pozare trebuie sa fie egala cu sau mai mare decat adancimea de inghet conform STAS 6054 si sa tina seama de recomandarile producatorilor de tuburi, in functie de materialul utilizat.

– Distanta se poate reduce la jumatate in cazul protejarii termice a cablurilor.

– Distanta minima impusa de stabilitatea constructiei, nu trebuie sa fie mai mica decat distanta preazuta in tabelul 1.

– Distanta minima este:

- 1,50 m fata de constructiile fara subsol, la conducte de presiune joasa, intermediara si redusa;

- 2,00 m fata de constructiile cu subsol la conductele de presiune joasa, intermediara si redusa si fata de constructiile fara subsol la conductele de gaze de presiune  medie;

- 3,00 m fata de constructiile cu subsol la conductele de gaze de presiune medie

– In cazul amplasarii conductelor care transporta lichide in terenuri sensibile la umezire, trebuie sa respecte procedurile din reglementarile tehnice in vigoare.

– In terenuri sensibile la umezire, pentru retele termice montate direct in pamant, distanta minima fata de fundatiile cladirilor este de 3,00 m, iar pentru retele termice montate in canale termicve distanta minima este de 1,50 m.

– Distanta minima este:			- 0,50 m pentru conducte ingropate pana la 1,50 m adancime;

- 0,60 m pentru conducte ingropate peste 1,50 m adancime;

– Distanta minima se stabileste tinand seama si de STAS 832.

– Adancimea de pozare minima este 0,80 m sub partea carosabila a strazii, 0,20 m sub spatii verzi si 0,50 m sub alei pietonale.

– Distanta se masoara de la fata dinspre cale a bordurii sau de la limita exterioara a rigolei sau santului. In cazul rigolelor cu guri de scurgere, distanta minima este 0,70 m.

– Pentru canalele termice cu abur, distanta minima fata de cablurile de tractiune electrica este 1,50 m, cu posibilitatea reducerii la jumatate, cu masuri de protectie a  cablurilor.

– Pentru retelele din incinte industriale, aceste distante pot fi reduse, cu conditia luarii masurilor de protectie corespunzătoare

## C. SĂPĂTURA

Săpătura se execută mecanizat (manual) funcţie de reţelele existente prezentate de beneficiar constructorului prin permisul de săpătură.

Săpătura manuală (corecturile) unde urmează a se turna beton (cămine de canalizare) se vor face astfel încât ultimul strat de pământ de cca. 20 - 30 cm grosime să se excaveze în aceeaşi zi cu turnarea betonului.

Pământul rezultat se va depozita în zonă, dar nu mai aproape de 1,0 m de marginea tranşeelor, pentru a fi la îndemână la executarea umpluturilor.

Determinarea adâncimii săpăturii faţă de cotă teren nivelat se face cu rigle şi cruci de vizitare.

Şanţurile în care se montează conductele de canalizare industriala vor avea o lăţime de 70 cm si o adâncime în conformitate cu planurile enumerate la capitolul 2.

## D. MONTAREA CONDUCTELOR DE CANALIZARE

Înainte de montajul ţevilor se verifică şi eventual se corectează radierul tranşeei, cu ajutorul crucilor de vizare.

Lansarea conductelor în tranşee se poate face cu :

- trepiede de montare a conductelor;

- macarale portal;

- lansatoare pentru conducte;

- automacarale;

- excavatoare

Pentru lansare se folosesc numai chingi late.

## E. EFECTUAREA VERIFICĂRILOR ŞI A PROBELOR

Pe toată lungimea racordurilor executate se verifică cotele, aliniamentele şi dimensiunile conductelor.

Se verifică executarea corectă a îmbinărilor dintre conducte.

După terminarea lucrărilor de montaj, înainte de execuţia umpluturilor, se execută încercarea de etanşeitate a conductelor pe porţiuni.

Încercarea de etanşeitate se face cu apă, iar pentru realizarea ei se efectuează următoarele lucrări pregătitoare :

  - umpluturi de pământ parţiale, lăsând îmbinările libere;

  - închiderea etanşă a tuturor orificiilor;

  - blocarea extremităţilor canalelor şi a tuturor punctelor susceptibile de deplasare în timpul probei.

Incercarea de functionare se va efectua avand echipamentele in functiune, conform prevederilor din proiect.

## F. ASTUPAREA DEFINITIVĂ A CONDUCTELOR

Umplerea şanţurilor se face în straturi subţiri cu pământ mărunţit sau nisip, prin compactare după fiecare strat cu grosime maximă de:

20 cm, în cazul compactării manuale;

conform prevederilor din cartea utilajului, în cazul compactării mecanice

Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admisă numai după realizarea stratului minim de protecţie a conductei, care se va stabili în funcţie de adâncimea de acţionare a utilajului la gradul de compactare maximă.

Se va urmări aducerea terenului la aspectul iniţial şi la cotele din planul de nivelare.

5. CONDIŢII DE RECEPŢIE

Reţelele de canalizare se recepţionează:

- înaintea umplerii şanţurilor: prin proba de etanşeitate, control vizual în interior şi verificarea pantei prescrise;

-  prin vizitare la terminarea lucrărilor sau prin iluminare şi verificare cu oglinda.

Recepţiile parţiale, pe parcursul executării lucrărilor, se fac pentru a se verifica :

  - adâncimea efectivă a tranşeei

  - panta fundului şi natura terenului

  - diametrele şi secţiunile de canal folosite

  - efectuarea îmbinărilor

  - lipsa de fisuri  longitudinale şi transversale

La aceste recepţii se încheie procese-verbale de constatare în care se menţionează deficienţele şi abaterile de la proiect, precum şi măsurile de remediere necesare. La recepţia finală se examinează procesele verbale ale recepţiilor parţiale şi modul de executare a remedierilor.

Recepţia finală cuprinde examinarea fiecărei părţi componente a reţelei şi a funcţionării acesteia în condiţiile prevăzute în proiect.

Probele de etanşeitate se fac pe tronsoane, astupându-se cu dopuri ieşirile opuse.	Recepţia lucrărilor se va face în prezenţa investitorului sau a reprezentantului acestuia, iar după întocmirea proceselor verbale de recepţie, executantul va preda investitorului schema funcţională a instalaţiei  şi instrucţiunile de exploatare

6. PRESCRIPŢII TEHNICE CARE STAU LA BAZA PROIECTĂRII, EXECUŢIEI ŞI FUNCŢIONĂRII RETELELOR DE CANALIZARE

| I 9-1994 | Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare (apă şi canalizare) la construcţii civile şi industriale; |
| --- | --- |
| SR 8591-97 | Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; |

STAS 9561-81  Masuri de siguranta contra incendiilor. Camine cu inchidere hidraulica

pentru retele de canalizare industriala. Prescriptii tehnice..

7. RESPONSABILITĂŢILE PENTRU TESTE, VERIFICĂRI, PROBE

Conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii şi "Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor" aprobat prin  HGR nr.925/1995 responsabilităţile pentru teste, verificări şi probe revin, în conformitate cu "Programul de control al calităţii pe timpul execuţiei" prezentat în anexă.

- Executantul, reprezentat prin :

  - responsabil  C.T.C. de lucrare

  - responsabil laborator de încercări

  - coordonatorul de sudură

  - responsabilul cu metrologia

- Beneficiarul (investitorul) reprezentat prin :

  - diriginte de şantier sau agenţi economici de consultanţă specializaţi

- Proiectantul, reprezentat prin :

  - şeful de proiect complex

  - proiectanţi de specialitate

- Furnizorul, reprezentat prin :

  - specialistul delegat de firma furnizoare

Anexa

PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR  PE TIMPUL EXECUŢIEI

##### Categoria de lucrări : REŢEA DE CANALIZARE

| Nr. crt. | Faza de execuţie supusă controlului | ##### Metoda de control | Parametrii de acceptanţă | Participanţi (*) | Documente de atestare a calităţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Predare-primire a frontului de lucru | Verificari : - predare amplasament; - împrejmuirea si semnalizarea zonei de lucru; - luarea masurilor de securitatea si protectia mediului. | Conform cu proiectul : - plan de amplasare conducte - caiet de sarcini | E,B | P.V. de predare-primire a frontului de lucru |
|  | - Trasarea lucrărilor | - Verificarea locului de amplasare a conductei : - - trasee conducte; - - poziţie montaj conducta; - - cote de montaj fata de - obiectele din teren. | - Conform cu proiectul : - - plan amplasare conducte - - detalii de montaj conducte; - - caiet de sarcini; - - cerinţe avize. | - E, B | - P.V. de trasare a lucrărilor |
|  | Montaj, calitatea materialelor ce se pun în operă | - Verificari calitate materiale: ţevi, coturi, teuri, flanşe, electrozi | Conform cu proiectul : - specificaţii materiale; - detalii de execuţie; - caiete de sarcini; - corespondenţa cu documentele emise de furnizor; - standarde de calitate materiale. | E, B | P.V. de recepţie la primire : - Buletine de calitate materiale - Certificate de conformitate - Buletine de încercări - Agrement tehnic - Buletine de analiza chimica sau metrologica |

| 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Montaj, urmărirea calităţii lucrărilor pe parcursul execuţiei | Verificare calitate lucrări: - respectare cote de montaj - fata de obiecte din teren | - Conform proiect - Detalii de execuţie - Condiţii impuse de furnizorii de materiale - Caiete de sarcini |  | E, B | - Fişe de control tehnic de calitate |
| 5. | Montaj, calitatea execuţiei tuturor operaţiunilor care devin ascunse | - Verificari cote montaj - Verificari montaj îmbinări | - - Conform proiect - - Detalii de execuţie din proiect - - Condiţii impuse de furnizorul - conductelor |  | - E,B | - - P.V. de lucrări ascunse |
| - 6. | - Montaj, evidenţieri de lucrări speciale | - Verificări lucrări speciale: - curăţiri - spălări - suflări cu aer etc. |  | - Conform cărţii tehnice a utilajelor - Conform proiect - Conform tehnologii montaj | E, B | - P.V. de recepţie calitate |
| 7. | Proba de functionare si etanseitate | Verificare încercari : – probe de etansare |  | - - Conform proiect - - Conform I 9-94 - - Conform caiet de sarcini | - P, E, B | - - P.V. pentru probă |

- ( * ) - B = beneficiar;   E = executant;   P = proiectant;

BENEFICIAR,						EXECUTANT,						PROIECTANT,

ing. N. Gavrila