## 1.Cover
INSTRUMENT CABLE LIST/
LISTA CABLURI INSTRUMENTATIE
02 |  | 08.2018 | REVIZUIT CONFORM FAX CONPET S.A. 26850/06.07.2018 + 28840/20.07.2018 |  | D.Birau |  | M.Stanciu | M. Lambru
01 |  | 05.2018 | Emis pentru verificare |  | N.Alexandru |  | M.Stanciu | M. Lambru
Rev. no. Rev. nr. |  | Data | Descriere |  | Întocmit |  | Verificat | Aprobat
CONPET S.A. |  |  | INSTRUMENT CABLE LIST / LISTA CABLURI INSTRUMENTATIE
|  |  | Document No: | YF 04 NA |  |  |  | Rev.: 02
|  |  | Titlu Proiect : |  |  | Proiect Nr. |  | Sheet / pag. :
|  |  | INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 10.3/4" F2 SILISTE - PLOIESTI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI – CLAVIATURA SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  |  | 160/4921 ET.2+4
1 of/din 5

## 2.Revision
|  |  | Project/ Proiect: | INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 10.3/4" F2 SILISTE - PLOIESTI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI – CLAVIATURA SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
|  |  | Doc. Title: | Instrument cable list / Lista cabluri instrumentatie
|  |  | Doc. No./Nr: | YF 04 NA
|  |  | Sheet/Pag: |  | 2 | of/din | 5
Revizia nr. |  | Motivul reviziei | [5 empty] | Data
01 |  | Issued for review / Emis pentru verificare | [5 empty] | 05.2018
02 |  | REVIZUIT CONFORM FAX CONPET S.A. 26850/06.07.2018 + 29366/24.07.2018 | [5 empty] | 08.2018
Note Generale
1. Lista de cabluri pentru instrumentatie se bazeaza pe urmatoarele documente:
- BO-0229 | P&ID - Gara primire dispozitiv curatare Conducta Titei Ø 10.3/4” în zona Rafinăriei Petrobrazi
- BY-0591 | Trasee cabluri pentru instrumentatie- Gara primire dispozitiv curatare Conducta Titei Ø 10.3/4” în zona Rafinăriei Petrobrazi
- DC11-G-585-J0-AC-036 Sheet 5/7
PIG receiver 1-"D-018-VW-001&Mettering station DARMANESTI
- DC11-G-585-J0-AC-036 Sheet 6/7
cabinets interconnection cables (Area2)
- BY-0617 | Layout FO cominicatie RTU IPLS-RTU DARMANESTI;
2. Contractorul trebuie să verifice si să confirme tipurile si lungimile pentru cabluri înainte de achiziție;Caracteristicile dimensionale ale cablurilor contractate vor fi corelate cu instrumentatia si echipamentelor achizitionate.
3. Cablurile de comunicatie dintre dulapuri, cablurile pentru ESD si FO dintre RTU IPLS-RTU DARMANESTI sunt incluse in prezentul document;

## 3.Recap
|  | Project/ Proiect: | INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 10.3/4" F2 SILISTE - PLOIESTI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI – CLAVIATURA SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
|  | Doc. Title: | LISTA Cabluri instrumentatie
|  | Doc. No./Nr: | YF 04 NA
|  | Sheet/Pag: |  | 3 | of/din | 5
CABLE TYPE | FORMATION |  | SCREEN | ARMOUR |  |  | TOTAL LENGTH
RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1PRx 1mm2 |  | O | SWA |  |  | 55
RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1PRx1mm2 |  | O | SWA |  |  | 80
RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 |  | O | SWA |  |  | 174
RE-Y(ST)YSWAY-FL | 5PRx1mm2 |  | I,O | SWA |  |  | 65
RE-Y(ST)YSWAY-FL | 5PRx1mm2 |  | I,O | SWA |  |  | 55
RE-Y(ST)YSWAY-FL | 10PRx1mm2 |  | I,O | SWA |  |  | 55
RE-Y(ST)YSWAY-FL | 10PRx1mm2 |  | I,O | SWA |  |  | 55
RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 |  | O | SWA |  |  | 430
RE-Y(ST)YSWAY-FL | 40x1.0mm2 |  | O | SWA |  |  | 55
RE-Y(ST)YSWAY-FL | 2PRx1mm2 |  | O | SWA |  |  | 20
OZ-500 | 4x1mm2 |  | - | SWA |  |  | 10
A-DQ(ZN)2Y | FO multimode |  | - | SWA |  |  | 2550
|  |  | TOTAL |  |  |  | 3604
|  |  | Din care IS (albastru) |  |  |  | 349
|  |  | Din care Eth.cat.5 |  |  |  | 10
|  |  | Din care FO |  |  |  | 2550

## Instrument Cable List
|  |  | Instrument Cables - List |  |  |  | DOC. NO: YF 04 NA |  |  |  | REVISION: 02
|  |  | INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 10.3/4" F2 SILISTE - PLOIESTI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI – CLAVIATURA SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE | [7 empty] | DATE: 08.2018
SHEET OF/DIN 5
NO. | CABLE TAG | CABLE DESCRIPTION |  |  |  | FROM | TO | LENGTH (m) | I.S. CIRCUITS PROTECTION | LOCATION DRAWING (*) |  | NOTES
|  | TYPE | FORMATION | SCREEN | ARMOUR
| CABLURI INDIVIDUALE INSTRUMENTATIE CAMP | [11 empty] | s
1 | D-J-K-S-585-21D-SDV-001A | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21D-SDV-001 | 585-D018-JS-004 | 40 | NO | BY-0591 |  | 24V
2 | D-J-K-S-585-21D-SDV-001E | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1PRx1mm2 | O | SWA | 21D-SDV-001 | 585-D018-JS-004 | 40 | NO | BY-0591 |  | 24V
3 | D-J-K-S-585-21D-MOV-001 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21D-MOV-001 | 585-D018-JS-004 | 45 | NO | BY-0591 |  | 24V
4 | D-J-K-S-585-21D-MOV-002 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21D-MOV-002 | 585-D018-JS-004 | 45 | NO | BY-0591 |  | 24V
5 | D-J-K-S-585-21D-MOV-003 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21D-MOV-003 | 585-D018-JS-004 | 50 | NO | BY-0591 |  | 24V
6 | D-J-K-S-585-21D-MOV-004 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21D-MOV-004 | 585-D018-JS-004 | 40 | NO | BY-0591 |  | 24V
7 | D-J-K-S-585-21D-MOV-005 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21D-MOV-005 | 585-D018-JS-004 | 40 | NO | BY-0591 |  | 24V
8 | D-J-K-S-585-21D-MOV-006 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21D-MOV-006 | 585-D018-JS-004 | 35 | NO | BY-0591 |  | 24V
9 | D-J-K-S-585-21D-MOV-007 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21D-MOV-007 | 585-D018-JS-004 | 33 | NO | BY-0591 |  | 24V
10 | D-J-K-S-585-21D-MOV-008 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21D-MOV-008 | 585-D018-JS-004 | 47 | NO | BY-0591 |  | 24V
11 | D-J-K-S-585-21D-PCV-001A | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 12x1.0mm2 | O | SWA | 21D-PCV-001A | 585-D018-JS-004 | 55 | NO | BY-0591 |  | 24V
12 | D-J-K-S-585-21D-PCV-001E | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1PRx1mm2 | O | SWA | 21D-PCV-001F | 585-D018-JS-004 | 55 | Yes | BY-0591 |  | 4-20mA
13 | D-J-K-S-585-21D-PT -002 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 | O | SWA | 21D-PT -002 | 585-D018-JS-004 | 55 | Yes | BY-0591 |  | 4-20mA
14 | D-J-K-S-585-21D-TT -002 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 | O | SWA | 21D-TT -002 | 585-D018-JS-004 | 50 | Yes | BY-0591 |  | 4-20mA
CABLURI JB DIN CAMP
15 | D-J-K-S-585-PD-JJB-003 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 5PRx1mm2 | O,I | SWA | 585-D018-PD-JJB-003 | 585-D018-JS-004 | 40 | Yes | BY-0591 |  | 24V
16 | D-J-K-S-585-21D-PSH -001 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 | O | SWA | 21D-PSH -001 | 585-D018-PD-JJB-003 | 10 | Yes | BY-0591 |  | 24V
17 | D-J-K-S-585-21D-ZI-001 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 | O | SWA | 21D-ZI-001 | 585-D018-PD-JJB-003 | 10 | Yes | BY-0591 |  | 24V
18 | D-J-K-S-585-21D-ZI-002 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 | O | SWA | 21D-ZI-002 | 585-D018-PD-JJB-003 | 10 | Yes | BY-0591 |  | 24V
19 | D-J-K-S-585-21D-ZS-001 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 | O | SWA | 21D-ZS-001 | 585-D018-PD-JJB-003 | 15 | Yes | BY-0591 |  | 24V
20 | D-J-K-S-585-PD-JJB-004 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 5PRx1mm2 | O,I | SWA | 585-D018-PD-JJB-004 | 585-D018-JS-003 | 25 | Yes | BY-0591 |  | 24V
21 | D-J-K-S-585-21D-PdSH -001 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 | O | SWA | 21D-PdSH -001 | 585-D018-PD-JJB-004 | 10 | Yes | BY-0591 |  | 24V
22 | D-J-K-S-585-21D-PdSH -002 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 | O | SWA | 21D-PdSH -002 | 585-D018-PD-JJB-004 | 8 | Yes | BY-0591 |  | 24V
23 | D-J-K-S-585-21D-PdSH -003 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1TRx1mm2 | O | SWA | 21D-PdSH -003 | 585-D018-PD-JJB-004 | 6 | Yes | BY-0591 |  | 24V
CABLURI JB-uri D-022-MS-001 LA FCC VEGA (523-D022-JX-001)
24 | D-J-K-S-523-401 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 10PRx1mm2 | O,I | SWA | JB-Z-S-523-401 | 523-D102-JX-001 | 55 | Yes | BY-0591 |  | 4-20mA
25 | D-J-K-S-523-402A | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 5PRx1mm2 | O,I | SWA | JB-Z-S-523-402 | 523-D102-JX-001 | 55 | NO | BY-0591 |  | 4-20mA
26 | D-J-K-S-523-402B | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 10PRx1mm2 | O,I | SWA | JB-Z-S-523-402 | 523-D102-JX-001 | 55 | NO | BY-0591 |  | 4-20mA
27 | D-J-K-S-523-403 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 40x1.0mm2 | O | SWA | JB-Z-S-523-403 | 523-D102-JX-001 | 55 | NO | BY-0591 |  | 24V
CABLURI INTERCONEXIUNE CABINETE
28 | J-K-S-585-105 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1PRx1mm2 | O | SWA | UPS Cabinet | 585-D018-JS-003 | 10 | NO | BY-0591 |  | ESD VEGA
29 | J-K-S-585-106 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1PRx1mm2 | O | SWA | TDS Cabinet | 585-D018-JS-003 | 10 | NO | BY-0591 |  | ESD VEGA
30 | J-K-S-585-107 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1PRx1mm2 | O | SWA | UPS Cabinet | 585-D018-JS-004 | 10 | NO | BY-0591 |  | ESD DARMANESTI
31 | J-K-S-585-108 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 1PRx1mm2 | O | SWA | TDS Cabinet | 585-D018-JS-004 | 10 | NO | BY-0591 |  | ESD DARMANESTI
1024
1 | J-S-S-585-003 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 2PRx1mm2 | O | SWA | 523-D022-JX-001 | 585-D018-JS-003 | 10 | SERIAL | BY-0591 |  | FCC-RTU VEGA
2 | J-S-S-585-004 | RE-Y(ST)YSWAY-FL | 2PRx1mm2 | O | SWA | 523-D102-JX-001 | 585-D018-JS-004 | 10 | SERIAL | BY-0591 |  | FCC-RTU DARMANESTI
3 | J-S-C-585-003 | OZ-500 | 4x1mm2 | O | SWA | 585-D018-JS-003 | 585-D018-JS-004 | 10 | SERIAL | BY-0591 |  | RTU VEGA-RTU DARMANESTI
4 | J-S-C-585-004 | A-DQ(ZN)2Y | 1X4X62.5/125 | - | SWA | 585-Y018-JS-001 | 585-D018-JS-004 | 2550 | SERIAL | BY-0617 |  | RTU IPLS-RTU DARMANESTI

## Cable DS (hidden)
Spare
CABLES SUMMARY | [5 empty] | 15 | % |  |  |  | TABELLA CABLE GLAND
CABLE TYPE | FORMATION | SCREEN | ARMOUR | I.S. CIRCUITS PROTECTION | TOTAL LENGTH |  |  | PAGINA CATALOGO PRYSMIAN | OUTER DIAMETER | GLAND | MIN O.D. (mm) | MAX O.D. (mm) | GLAND (ISO) | GLAND (NPT)
101-1-1-1-1 | 1PRx1.0mm2 | O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 16/17 | 10.8 | M20 | 0 | 18.95 | M20 | 1/2"
402-1-1-1-1 | 2PRx1.0mm2 | I,O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 18/19 | 15.9 | M20 | 18.95 | 24.55 | M25 | 3/4"
404-1-1-1-1 | 4PRx1.0mm2 | I,O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 18/19 | 20 | M25 | 24.55 | 29.95 | M32 | 1"
406-1-1-1-1 | 6PRx1.0mm2 | I,O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 18/19 | 22 | M25 | 29.95 | 37.7 | M40 | 1-1/4"
410-1-1-1-1 | 10PRx1.0mm2 | I,O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 18/19 | 25.4 | M32 | 37.7 | 42.35 | M50 | 1-1/2"
416-1-1-1-1 | 16PRx1.0mm2 | I,O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 18/19 | 29.9 | M32 | 42.35 | 57 | M50/M63 | 2"
420-1-1-1-1 | 20PRx1.0mm2 | I,O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 18/19 | 33.1 | M40 | 57 | 66.25 | M63 | 2-1/2"
302-1-1-1-1 | 2PRx1.0mm2 | O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 16/17 | 12 | M20 | 66.25 | 73.85 | M75 | 3"
304-1-1-1-1 | 4PRx1.0mm2 | O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 16/17 | 19.4 | M25 | 73.85 | 90.4 | M80 | 3-1/2"
306-1-1-1-1 | 6PRx1.0mm2 | O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 16/17 | 21.4 | M25
310-1-1-1-1 | 10PRx1.0mm2 | O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 16/17 | 24.5 | M25
316-1-1-1-1 | 16PRx1.0mm2 | O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 16/17 | 28.7 | M32
320-1-1-1-1 | 20PRx1.0mm2 | O | SWA | YES | 0 | 0 |  | 16/17 | 30.8 | M40
101-1-3-1-1 | 1PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 10.8 | M20
402-1-3-1-1 | 2PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 15.9 | M20
404-1-3-1-1 | 4PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 20 | M25
406-1-3-1-1 | 6PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 22 | M25
410-1-3-1-1 | 10PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 25.4 | M32
416-1-3-1-1 | 16PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 29.9 | M32
420-1-3-1-1 | 20PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 33.1 | M40
302-1-3-1-1 | 2PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 12 | M20
304-1-3-1-1 | 4PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 19.4 | M25
306-1-3-1-1 | 6PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 21.4 | M25
310-1-3-1-1 | 10PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 24.5 | M25
316-1-3-1-1 | 16PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 28.7 | M32
320-1-3-1-1 | 20PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 30.8 | M40
101-1-3-1-2 | 1PRx1.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 12 | M20
302-1-3-1-2 | 2PRx1.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 13.7 | M20
304-1-3-1-2 | 4PRx1.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 22.1 | M25
306-1-3-1-2 | 6PRx1.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 24.1 | M25
310-1-3-1-2 | 10PRx1.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 28 | M32
316-1-3-1-2 | 16PRx1.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 32.9 | M40
320-1-3-1-2 | 20PRx1.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 36.2 | M40
101-2-2-1-1 | 1PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 10.8 | M20
402-2-2-1-1 | 2PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 15.9 | M20
404-2-2-1-1 | 4PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 20 | M25
406-2-2-1-1 | 6PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 22 | M25
410-2-2-1-1 | 10PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 25.4 | M32
416-2-2-1-1 | 16PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 29.9 | M32
420-2-2-1-1 | 20PRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 18/19 | 33.1 | M40
302-2-2-1-1 | 2PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 12 | M20
304-2-2-1-1 | 4PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 19.4 | M25
306-2-2-1-1 | 6PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 21.4 | M25
310-2-2-1-1 | 10PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 24.5 | M25
316-2-2-1-1 | 16PRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 28.7 | M32
320-2-2-1-1 | 20PRx2.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 16/17 | 30.8 | M40
101-2-2-1-3 | 1PRx2.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 44/45 | 13.1 | M20
302-2-2-1-3 | 2PRx2.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 44/45 | 19 | M25
304-2-2-1-3 | 4PRx2.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 44/45 | 21.9 | M25
306-2-2-1-3 | 6PRx2.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 44/45 | 25.8 | M32
310-2-2-1-3 | 10PRx2.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 44/45 | 30.3 | M40
316-2-2-1-3 | 16PRx2.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 44/45 | 36.3 | M40
320-2-2-1-3 | 20PRx2.5mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 44/45 | 39.4 | M50
201-2-2-1-1 | 1TRx1.0mm2 | O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 60/61+5mm medi di armatura | 12.4 | M20
502-2-2-1-1 | 2TRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 60/61+5mm medi di armatura+2mm ind.scr. | 19.4 | M25
504-2-2-1-1 | 4TRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 60/61+5mm medi di armatura+2mm ind.scr. | 22 | M25
506-2-2-1-1 | 6TRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 60/61+5mm medi di armatura+2mm ind.scr. | 25 | M32
510-2-2-1-1 | 10TRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 60/61+5mm medi di armatura+4mm ind.scr. | 30.2 | M40
516-2-2-1-1 | 16TRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 60/61+5mm medi di armatura+4mm ind.scr. | 35.7 | M40
520-2-2-1-1 | 20TRx1.0mm2 | I,O | SWA | NO | 0 | 0 |  | 60/61+5mm medi di armatura+4mm ind.scr. | 38.4 | M50
101-1-3-0-1 | 1PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 6.4 | M20
402-1-3-0-1 | 2PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 11.1 | M20
404-1-3-0-1 | 4PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 14.3 | M20
406-1-3-0-1 | 6PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 16.3 | M20
410-1-3-0-1 | 10PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 18.6 | M20
416-1-3-0-1 | 16PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 22.9 | M25
420-1-3-0-1 | 20PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 25.2 | M32
302-1-3-0-1 | 2PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 7.4 | M20
304-1-3-0-1 | 4PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 13.9 | M20
306-1-3-0-1 | 6PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 15.9 | M20
310-1-3-0-1 | 10PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 17.9 | M20
316-1-3-0-1 | 16PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 21.9 | M25
320-1-3-0-1 | 20PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 24 | M25
101-2-2-0-1 | 1PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 6.4 | M20
402-2-2-0-1 | 2PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 11.1 | M20
404-2-2-0-1 | 4PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 14.3 | M20
406-2-2-0-1 | 6PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 16.3 | M20
410-2-2-0-1 | 10PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 18.6 | M20
416-2-2-0-1 | 16PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 22.9 | M25
420-2-2-0-1 | 20PRx1.0mm2 | I,O | - | NO | 0 | 0 |  | 14/15 | 25.2 | M32
302-2-2-0-1 | 2PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 7.4 | M20
304-2-2-0-1 | 4PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 13.9 | M20
306-2-2-0-1 | 6PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 15.9 | M20
310-2-2-0-1 | 10PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 17.9 | M20
316-2-2-0-1 | 16PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 21.9 | M25
320-2-2-0-1 | 20PRx1.0mm2 | O | - | NO | 0 | 0 |  | 12/13 | 24 | M25