| BREVIAR DE CALCUL INSTALATII PSI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.1PSI-BC |
| Cod proiect : | A 636.1PSI | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI CIRESU jud. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. R. Nita |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. A. Ionescu |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

- CUVA BETONATA SCURGERI

- GENERALITATI

  - Caracteristici tehnice principale

| - - Produs depozitat | - titei |
| --- | --- |
| - - Temperatura de depozitare (maxima de proiectare) | - +40˚ |
| - - Temperatura de inflamabilitate | - < 55 °C |
| - - Clasa lichidului depozitat | - II |
| - - Dimensiuni cuva | - 3,5 x 4,5 m |
| - - Inaltimea cuvei | - 5 m |
| - - Volumul bazinului | - 78,75 mc |
| - - Presiunea de depozitare (de lucru) | - atmosferica |
| - - Tipul instalatiei de stingere | - fixa |
| - - Tipul spumei folosite | - aeromecanica |
| - - Sursa de alimentare cu spuma | - statie centralizata de preparare |
| - - Presiunea necesara la sursa | - min.5 bar |

- 2. CALCULUL INSTALATIEI DE STINGERE CU SPUMA PENTRU BAZINUL DE COLECTARE         (conform P118/2-2013)

- Bazinul existent este ingropat de forma rectangulara cu dimensiuni  in plan de 3,5 x 4,5m, fiind utilizat pentru stocare temporara titei (provenit din scurgeri) de unde imediat prin pompare este transferta in rezervoarele din incinta statiei Ciresu. Cuva se asmileaza cu un rezervor cilindric cu raza diametrul de 4,50m obtinandu-se astfel suprafata de 16mp.

- 2.1. Intensitatea de stingere    is [ l/min · m2]:

- is = qth x fc x fo x fH = 4 x 1,25 x 1 x 1 = 5 l / min · m2

- in care:

- qth (intensitatea de stingere nominala) = 4 l / min · m2

- fc (factor de corectie) = 1,25

- fo (factor de corectie) = 1 (Tt=60min)

- fH (factor de corectie) = 1 (montaj la o distanta <5m de suprafata de protejat)

- 2.2. Protectia la foc se va realiza pe suprafata. Suprafata de protejat :

- A = 3,5 x 4,5 = 15,75m2; rotunjit:16m2

- 2.3. Debitul de solutie spumanta necesar stingerii

- qs= is x A = 5 x 16 = 80 l/min;

- 2.4. Timpul teoretic de functionare a instalatiei

- Tt = 60min

- 2.5. Se monteaza un generator de joasa infoiere

- n = 1

- 2.6. Cantitatea de solutie spumanta necesara pentru durata de functionare de 60min

- Qs = qs · Tt = 80 x 60 = 4800 l (4,8 m3) ;

- 2.7. Cantitatea de spumant necesara pentru acoperirea timpului de functionare de 60 min :

- Cs = conc % x Qs = 0,06 x 4800 l = 288 (0,288m3) ; rotunjit 0,3m3

- 2.8. Cantitatea de apa necesara pentru acoperirea timpului de functionare de 60 min :

- Capa = (1 - conc %) x Qs = (1 - 0,06) x 4800 l = 4512 (4,512m3) ; rotunjit 5m3

- 2.9 Diametrul conductei de alimentare a unui generator se determina pentru o viteza maxima a spumantului de v = 2 m/s

- - Debitul de solutie spumanta aferent unui generator de spuma [l/s]

- qg = 80/60 = 1,33 l/s

- - Diametrul necesar al conductei de alimentare a unui generator se calculeaza astfel:

- d = 4×qg×10−3π×2=4×1,33×10−3π×2=0,0291mmm;

- di = 29,1 mm

- - Se adopta teava DN80 cu dimensiuni :

- De x s = 88,9 x 5 (DN80)=>di = 78,9mm

- SEPARATOR

- GENERALITATI

  - Caracteristici tehnice principale

| - - Produs depozitat | - titei |
| --- | --- |
| - - Temperatura de depozitare (maxima de proiectare) | - +40˚ |
| - - Temperatura de inflamabilitate | - < 55 °C |
| - - Clasa lichidului depozitat | - II |
| - - Dimensiuni cuva | - 22,32 x 6,08 m |
| - - Inaltimea cuvei | - 5 m |
| - - Volumul cuvei | - 506,30 mc |
| - - Presiunea de depozitare (de lucru) | - atmosferica |
| - - Tipul instalatiei de stingere | - fixa |
| - - Tipul spumei folosite | - aeromecanica |
| - - Sursa de alimentare cu spuma | - statie centralizata de preparare |
| - - Presiunea necesara la sursa | - min.5 bar |

- 3. CALCULUL INSTALATIEI DE STINGERE CU SPUMA PENTRU SEPARATORUL DE HIDROCARBURI         (conform P118/2-2013)

- Separatorul existent este ingropat avand in plan forma literei “L” cu lungimea de 22,32 m si latimea minima de 4,39m si maxima de 6,08 ..

- 2.1. Intensitatea de stingere    is [ l/min · m2]:

- is = qth x fc x fo x fH = 4 x 1,25 x 1 x 1 = 5 l / min · m2

- in care:

- qth (intensitatea de stingere nominala) = 4 l / min · m2

- fc (factor de corectie) = 1,25

- fo (factor de corectie) = 1 (Tt=60min)

- fH (factor de corectie) = 1 (montaj la o distanta <5m de suprafata de protejat)

  - Protectia la foc se va realiza pe suprafata.

- Suprafata de protejat :

- A = 101,26m2

- 2.3. Debitul de solutie spumanta necesar stingerii

- qs= is x A = 5 x 101,26 = 506,30 l/min;

- 2.4. Timpul teoretic de functionare a instalatiei

- Tt = 60min

- 2.5. Se monteaza 4 generatoare de joasa infoiere din considerente desprinse de solutia construictiva a separatorului.

- n = 4

- 2.6. Cantitatea de solutie spumanta necesara pentru durata de functionare de 60min

- Qs = qs · Tt = 506,30 x 60 = 30378 l (30,38 m3) ;

- 2.7. Cantitatea de spumant necesara pentru acoperirea timpului de functionare de 60 min :

- Cs = conc % x Qs = 0,06 x 30378 l = 1822,68 (1,82m3) ;

- 2.8. Cantitatea de apa necesara pentru acoperirea timpului de functionare de 60 min :

- Capa = (1 - conc %) x Qs = (1 - 0,06) x 30378 l = 28555 (28,55m3) ; rotunjit 28,60m3

- 2.9 Diametrul conductei de alimentare a unui generator se determina pentru o viteza maxima a spumantului de v = 2 m/s

- - Debitul de solutie spumanta aferent unui generator de spuma [l/s]

- qg = 506,30 / 4 / 60 = 2,11 l/s

- - Diametrul necesar al conductei de alimentare a unui generator se calculeaza astfel:

- d = 4×qg×10−3π×2=4×2,11×10−3π×2=0,036651mmm;

- di = 36,65 mm

- - Se adopta teava DN50 cu dimensiuni :

De x s = 60,3 x 4 (DN50)=>di = 52,3mm

- RAMPA CF

4. CALCULUL INSTALATIEI DE STINGERE CU SPUMA PENTRU RAMPA CF   (conform P118/2-2013)

- Suprafata rampei ce ar putea fi afectata de un incendiu este S = 657,14m2

- 3.1. Intensitatea de stingere    is [ l/min · m2]:

- is = qth x fc x fo x fH = 4 x 1,1 x 2 x 1 = 8,8 l / min · m2

- in care:

- qth (intensitatea de stingere nominala) = 4 l / min · m2

- fc (factor de corectie) = 1,1

- fo (factor de corectie) = 2 (Tt=45min)

fH (factor de corectie) = 1 (montaj la o distanta <5m de suprafata de protejat)

- 3.2. Debitul de solutie spumanta necesar stingerii la rampa

Literatura de specialitate precizeaza ca aria suprafetei pe care se poate intinde lichidul combustibil (A), se poate reduce in cazul rampelor cu suprafata mare la 1/2 - 1/3 din aria acestora.

Pentru calculul debitului necesar pentru stingere, s-a adoptat suprafata de 328,57mp.

- qs= is x A = 8,8 x 328,5 = 2891,42 l / min; rotunjit: 2892 l / min

- 3.3. Timpul teoretic de functionare a instalatiei

- Tt = 45min

- 3.4. Alegerea tunurilor (numar, debit).

qtun = qs / 2 = 2892 / 2 = 1446  l / min;

Se aleg doua tunuri pentru apa si spuma cu debit maxim refulat de 3000 l / min, presiune maxima de lucru 16bar.

Tunurile se monteaza in pozitiile din plan.

Calculul cantitatilor de apa si spuma se va realiza pentru debitul determinat la puctul 3.2.

- 3.5. Cantitate spumant consumata pentru un tun aferenta timpului de functionare de 45min si concentratie spumant de 6%  :

- Cspumany = conc% x qtun x  T = 0,06 x 2892 x 45 = 7808 l ;

- 3.6. Interventia se realizeaza cu un tun celalalt fiind mentinut in rezerva.

- 3.7. Cantitate de apa de apa consumata pentru t = 45 min pentru un tun :

C = (1-conc%) x qtun x T = (1-0,.06) x 2892 x 45 = 122331,6 l ; rotunjit :122332 l (122,33 m3)

3. CONCLUZIE

Valorile determinate sunt prezentate, sintetizat in urmatoarele tabele:

| STINGERE CU SPUMA AEROMECANICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volum rezervor [m3] | Suprafata de protejat [m2] | Debit min.de solutie [l/min] | Nr. generat. sau tun [Buc] | Debit generator sau tun [l/min] | Conducta alimentare generator sau tun | Spumant [m3]/[%] | Apa [m3]/[%] |
| CUVA BETONATA SCURGERI |  |  |  |  |  |  |  |
| 78,75 | 16 | 80 | 1 | 500 | DN80 | 0,3 / 6 | 4,51 / 6 |
| SEPARATOR |  |  |  |  |  |  |  |
| 506,30 | 101,26 | 506,30 | 4 | 500 | DN50 | 1,82 / 6 | 28,60 / 6 |
| RAMPA CF |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 328,57 | 2821 | 2 | 3000 | DN80 | 7,81 / 6 | 122,33 / 6 |

Interventia se realizeaza cu un tun si celalalt fiind mentinut in rezerva.

Statia Ciresu dispune de reZerva de spumant stocata intr.-un vas de 7500 l.

Din datele prezentate rezulta ca cel mai mare consum de spumant se inregistreaza la interventia cu tun de spuma (7,81m3) iar consumul cel mai mare de apa se inregistreaza tot in cazul interventiei cu tun de incendiu (122,33m3)

Din comparatia rezultatelor rezulta ca pentru un tun este necesara rezerva de spumant de:

7810 – 7500 = 310 l

Aceasta se poate asigura prin amplasarea in dreptul fiecarui tun a cate doua butoaie de spumant de cate 200 l.

4. LEGISLATIE

Breviarul de calcul a fost intocmit in conformitate cu actele normative / standardele in vigoare:

P118/2-2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a – Instalatii de stingere;

SR EN 13565-2:2009 – Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme cu spuma.

Partea 2. Proiectare, constructie si intretinere

SR CEN/TS 14816:2009 - Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor

Sisteme cu apa pulverizata