| MEMORIU TEHNIC INSTALATIE PSI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A | Cod document : | A636.1PSI-MT |
| Cod proiect : | A 636.1PSI | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI CIRESU jud. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. R. Nita |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. A. Ionescu |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

- GENERALITATI

1.1 Date generale

Denumire proiect: REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  TITEI

CIRESU jud. BRAILA

Beneficiar investitor: CONPET S.A., Ploiesti

Amplasament: In incinta depozitului Rampei de incarcare titei Ciresu.

Proiectant :  S.C. ELLIS’92  S.R.L. – Ploiesti, Prahova

Nr. proiect :  A636.1

1.2 Amplasare obiectiv:

Obiectivul de protejat deservit de conducta proiectata de spuma, este situat in incinta Rampei de incarcare titei Ciresu, judetul Braila.

1.3. Investitorul si beneficiarul lucrarii;

Investitorul si beneficiarul lucrarii este CONPET S.A. cu sediul in Municipiul Ploiesti, jud. Prahova.

1.4. Proiectantul lucrarii

Proiectantul lucrarii este S.C. ELLIS'92 S.R.L., Ploiesti, str. Rosiori, nr. 32, 100405,
tel / fax : 0244 - 407550.

##### Necesitate şi oportunitate

In cadrul complexului de lucrari privind reabilitarea rampei de incarcare cuve betonate ingropate (habe) de colectare titei necesita protejare la foc aceasta in prezent neavand mijloace fixe de interventie.

In acest context se vor construi conducte de spuma noi (extinderi ale retelei existente) cu racordare in conducte existente de spuma ce vor alimenta generatoarele montate pe marginea cuvelor.

In plus la rampa CF de incarcare cisterne suplimentar fata de hidrantii de apa existenti se vor monta doua tunuri de spuma.

DATE SPECIFICE DIN PUNCT DE VEDERE  PSI

Indicele de combustibilitate

- Pina la 0,1 – incombustibile

- Intre 0,1 si 0,5 – greu combustibile

- Intre 0,5 si 2,1 – greu inflamabile

- Peste 2,1 - combustibile

Coeficientul de înfoiere (k) este raportul dintre volumul de spumă şi volumul soluţiei spumante din care spuma a fost generată.

In raport de coeficientul de infoiere k se obtin urmatoarele spume:

- spuma de joasa infoiere, cu coeficientul de infoiere pina la 20;

- spuma de medie infoiere, la care coeficientul de infoiere este de 21 – 200;

- spuma de inalta infoiere, la care coeficientul de infoiere este mai mare de 201.

Spumantul ce se utilizeaza este cu concentratie 6% si are 7<=k<=20 pentru joasa infoiere si k = 25-40 pentru medie infoiere, existand in dotarea depozitului.

Rampa de incarcare titei Ciresu dispune de urmatoarele dotari pentru interventia in caz de incendiu:

- doua rezervoare de stocare apa (rezerva intangibila) cu capacitate de 500mc fiecare. Rezevoarele pentru apa de incendiu sunt alimentate dintr-un iaz prin intermediul unor motopompe .

- put forat la adancimea de 180m ce asigura alimentarea iazului.

- retea de hidranti circulara DN 100  alimentata cu apa din distribuitorul casutei de pompe. Reteaua este completata cu o conducta DN 200 necesara alimentarii instalatiei de preparare a solutiei spumante aflate in casuta de spuma. Conducta de hidranti este prevazuta cu robineti cu sertar pentru a izola o eventuala portiune sparta. Sunt prevazuti un nunar de 13 hidranti pentru interventia cu apa.

- retea de spuma ce asigura stingerea la cele două rezervoare de ţiţei existente şi la rampa de încărcare. Pentru stingerea la cuve se foloseste un generator de spuma mobil.

- rezervor cu membrana cu dozator automat capacitate 7500 litri spumant concentrat,

- staţie de pompare apă de incendiu, echipată cu 2 electropompe tip LOTRU, debit 180mc/h, presiune 5 bar, care aspiră din cele două rezervoare de 500mc fiecare, prin intermediul unei conducte cu diametrul de 200mm;

La nivelul Rampei de incarcare titeti Ciresu este constituita formatie de interventie  - 6 pompieri – pentru prima interventie in caz de incendiu.

Fortele externe de interventie sunt asigurate de catre Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Faurei.

Din punct de vedere PSI pentru siguranta la incendiu pentru obiectivele de mai jos se remarca urmatoarele lucrari in completare la dotarile existente:

- Cuva betonata scurgeri

spuma

- montaj generator de spuma de joasa infoiere;

- montaj conducta de alimentare;

- Separator

spuma

- montaj generator de spuma de joasa infoiere;

- montaj conducta de alimentare;

- Rampa CF

spuma

- montaj tunuri de incendiu

- montaj conducta de alimentare aferente;

##### Descrierea lucrarilor

Cuva betonata scurgeri

La marginea cuvei de colectare scurgeri se va monta un generator de spuma de joasa infoiere ce va fi alimentat printr-o conducta proiectata DN80, montata ingropat. Conducta se racordeaza la o linie existenta de spuma din vecinatate conform planului A636.1 PSI-01. Conducta proiectata este prevazuta cu un robinet de izolare DN80 montat suprateran. Conducta este prevazuta cu scurgere pentru golirea acesteia aerisirea realizandu-se prin generator. Pe traseul subteran conducta este preizolata cu polietilena extrudata clasa C50L tip foarte intarit.

Separator

La separator se vor monta 4 generatoare de spuma conform planului A636.1 PSI-01. Fiecare generator se va alimenta separat prin cate o conducta DN50 din conducta de alimentare DN80(extindere a retelei existente). Fiecare conducta de alimentare este prevazuta cu robineti de izolare. Conductele sunt montate ingropat la adancimea de 0,90m masurata de la cota terenului la generatoarea superioara a conductei.

Rampa CF

Pentru asigurarea interventiei cu spuma la rampa CF se vor monta doua tunuri de incendiu amplasate conform plan A636.1PSI-01. Alimentarea tunurilor se va face din conducta de spuma existenta DN 80 ce sa va prelungi pana in dreptul rampei de incarcare.

Conducta de alimentare a generatorului, se realizeaza din teava cu diametrul DN80 din otel carbon, calitate de material P235TR2, grupa 1.1 de material, conform SR EN 10216-1 :2002, sau echivalent cu caracteristici precizate in tabelul 1 :

Tabel l

| Limita de curgere (ReH sau Rp0,2) - Mpa - | Rezistenţa la tracţiune (Rm) - MPa - | Alungirea Amin - % - | Energia medie absorbită minimă, KV la temperatura de oC - J - |
| --- | --- | --- | --- |
| 235 (minim) | 360 (minim) | Longitudinal: 25 | Longitudinal: 40 (0oC), 28 (-10oC) |
|  |  | Transversal: 23 | Transversal: 27 (0oC) |

Pentru schimbarile de directie si intersectii de conducte se folosesc coturi (CS90o) cu raza 3D si respectiv T-uri, cu dimensiuni conform SR EN 10253-2:2008, din otel carbon calitate de material P235TR2, grupa 1.1. de material, conform SR EN 10216-1:2002 cu caracteristici conform tabelului 1.

Flansele cu gat (FG) au suprafata de etansare tip B, PN16 si se realizeaza forjat din otel carbon calitate de material P280GH, grupa 1.2 de material, conform
SR EN 10222-2 cu dimensiuni conform SR EN 1092-1:2008, sau echivalent cu caracteristici precizate in tabelul 2.

Tabel 2

| Limita de curgere (ReH sau Rp0,2) - Mpa - | Rezistenţa la tracţiune (Rm) - MPa - | Alungirea Amin - % - | Energia medie absorbită minimă, KV la temperatura de oC - J - |
| --- | --- | --- | --- |
| 280 (minim) | 460 (minim) | Longitudinal: 23 | Longitudinal: 48 |
|  |  | Transversal: 21 | Transversal: 27 |

Prezentele cerinte au caracter de minim, utilizarea altor materiale inclusiv echivalente dupa alte standarde, cu caracteristici sub cele precizate nu sunt permise.

4.  Exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu spumă

Controlul, verificarea şi întreţinerea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu spumă se face zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial şi anual, după caz, şi constă în:

- controlul vizual al etanşeităţii instalaţiei (conducte, îmbinări, armături de închidere şi de serviciu);

- controlul modului de alimentare cu apă (presiune, debit);

- controlul calităţii apei;

- controlul calităţii şi cantităţii de spumant concentrat;

- verificarea pompelor pentru spumant;

- verificarea funcţionării generatoarelor de spumă;

- verificarea dispozitivelor de deversare a spumei asupra obiectivelor supuse protecţiei împotriva incendiului.

Eventualele defecţiuni constatate cu ocazia controlului şi verificării instalaţiei de stingere a incendiilor cu spumă se remediază imediat.

Până la remedierea defecţiunilor datorate neetanşeităţii instalaţiei, porţiunile de instalaţie defecte se scot din folosinţă, izolându-se.

Revizia instalaţiei de stingere a incendiilor cu spumă, se face periodic, de regulă o dată  pe an şi constă în:

- controlul etanşeităţii instalaţiei de alimentare cu apă şi al instalaţiei de alimentare cu spumă (conducte, îmbinări, armături de închidere etc.);

- verificarea gradului de corodare sau depunere, prin demontarea unor armături de pe traseu şi controlarea capetelor conductelor;

- verificarea modului de fixare al suporţilor conductelor şi armăturilor şi a gradului de uzură garniturilor aferente;

- verificarea modului de funcţionare al armăturilor de închidere (uşurinţă în manevrare, gradul de închidere şi deschidere, starea garniturilor).

În cazu1 blocării sau reducerii secţiunii de trecere din cauza depunerilor, armăturile se demontează şi se curăţă, iar pentru etanşare se folosesc garnituri noi;

- verificarea recipienţilor pentru spumanţi;

- verificarea funcţionării pompelor pentru spumanţi inclusiv a instalaţiei de alimentare cu energie electrică a motoarelor pompelor respective;

- verificarea generatoarelor de spumă şi a dozatoarelor, prin demontarea şi verificarea pieselor componente şi dacă este cazul, înlocuirea celor defecte;

- verificarea deversoarelor şi a celorlalte dispozitive de descărcare a spumei pe suprafeţele protejate împotriva incendiului.

Camerele de înspumare montate pe conductele de spumă ale rezervoarelor, trebuie să satisfacă următoarele condiţii:

- să permită măturarea spumei şi reducerea energiei cinetice a soluţiei de stingere, creând astfel condiţii prielnice pentru curgerea ei lină spre suprafaţa lichidului incendiat;

- să permită montarea şi verificarea periodică a dispozitivului de etanşare, care separă în mod normal reţeaua conductelor de spumă de spaţiul de vapori din rezervă;

- să asigure posibilitatea refulării spumei în exteriorul rezervorului în timpul încercărilor ce se efectuează la recepţia instalaţiei, la verificarea periodică a stării de funcţionare, la spălarea cu apă a conductelor de spumă etc.;

- să fie executate din materiale care să reziste la solicitările din timpul incendiului.

Se verifică dacă conductele de soluţie spumantă şi de spumant sunt protejate contra radiaţiei termice, degradărilor mecanice şi îngheţului.

Generatoarele fiecărui obiect alimentate din distribuitorul principal prin linii independente trebuie prevăzute cu robinete de acţionare normal închise; generatoarele unui obiect pot fi alimentate şi dintr-un distribuitor secundar amplasat în exteriorul cuvei de retenţie, cu robinetele normal deschise, legat de distribuitorul principal printr-o conductă şi un robinet de acţionare normal închis.

Conductele de soluţie spumantă alimentate de la un distribuitor secundar amplasat în interiorul cuvei de retenţie a rezervoarelor nu se prevăd cu robinete de secţionare.

Conductele trebuie să fie prevăzute cu pante de scurgere şi robinete de golire.

Instalaţiile din casa de preparare a soluţiei spumante şi reţelele de conducte trebuie să fie prevăzute cu legături şi robinete pentru spălare cu apă după utilizare.

Toate distribuitoarele principale de soluţie spumantă se prevăd cu conducte cu robinete manuale de închidere şi racorduri tip B pentru alimentarea ţevilor portabile generatoare de spumă sau a turnurilor de spumă mecanică.

Rezultatele constatărilor făcute cu ocazia reviziilor tehnice se trec într-un proces verbal (registru de evidenţă) pentru a se avea în vedere la efectuarea reparaţiilor curente şi capitale.

Pentru a evita defectarea armăturilor datorită depunerilor de impurităţi din apă, se recomandă curăţirea filtrelor montate pe conductele de alimentare cu apă, din amonte de dozatoare.

- Masuri generale de securitate si sanatate in munca

Pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca se vor avea in vedere urmatoarele :

Personalul de deservire al instalatiei de stingere cu spuma va fi instruit special urmarindu-se ca acesta sa cunoasca bine constructia instalatiei si utilajelor ce compun instalatia, posibilitatile de lucru ale acesteia precum si regulile de exploatare si intretinere.

Personalul de deservire va fi instruit periodic de catre seful sectorului.

Periodic si obligatoriu, dupa folosirea instalatiei toate utilajele aferente vor fi verificate si spalate cu apa. Se vor urmarii inclusiv instructiunile in acest sens furnizate de catre fabricant pentru fiecare echipament in parte (daca exista).

Daca se constata in urma controalelor imbatranirea garniturilor sau defectiuni la unele repere acestea se vor inlocui imediat cu unele noi.

Prezentele masuri nu sunt limitative putand fi completate si/sau dezvoltate potrivit necesitatilor de catre beneficiar.