- ANEXA 1 –

CONTROALE / VERIFICARI IMBINARI SUDATE LA CONDUCTELE DE SPUMA CONFORM SR EN 13480-5:2012

| COMPONENTA | TIP SUDURI | TIP CONTROL | VOLUM | METODA | CRITERII DE ACCEPTARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEAVA |  |  |  |  |  |
| - DN80 - DN50 | Suduri cap la cap | Vizual (VT) | 100% | SR EN ISO 17637:2011 | SR EN ISO 6520-1:2007 |
|  |  | Lichide penetrante (PT) | 100% | SR EN ISO 3452-1:2013 | SR EN ISO 23277:2015, Nivel de acceptare 1 |
|  | Suduri de colt | Vizual (VT) | 100% | SR EN ISO 17637:2011 | SR EN ISO 6520-1:2007 |
|  |  | Lichide penetrante (PT) | 100% | SR EN ISO 3452-1:2013 | SR EN ISO 23277:2015, Nivel de acceptare 1 |

NOTA

Prezenta Anexa insoteste documentul A636.1PSI-PCC si se va citi impreuna cu acesta.