| PROGRAM DE CONTROL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.1-U-PCC |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev.0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI CIRESU jud. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing.A Zamfir |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B.Stroie |  |
| Aprobat: | Ing. A.Ionescu |  |

Prezentul proiect s-a întocmit în conformitate cu prevederile art. 22, litera C din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu prevederile HGR 272/1994 art.5, litera B, alineatul 7 şi conform Codului NE 012-99, anexa VI.2, în vederea asigurării controlului calităţii în construcţii.

Participanţi la derularea programului:

BENEFICIAR:			CONPET S.A.

Reprezentant prin:

PROIECTANT:			S.C. ELLIS’92  S.R.L.

Reprezentant prin:

EXECUTANT:

Reprezentant prin:

Notă:

În spiritul HGR 272/1994, înainte de începerea lucrărilor, investitorul va trimite un exemplar din prezentul Program de Control al Calităţii la I.S.C. Braila, care va decide fazele determinante la care va participa.

Conform art.14 din HGR 272/1994, prin grija investitorului şi a constructorului, proiectantul va fi anuntat în scris, cu minimum 2 zile înainte de realizarea stadiului fizic indicat în program, privind faza determinantă cerută de acesta pentru a participa la verificarea calităţii lucrărilor de construcţii si vor fi create condiţiile necesare efectuării controlului de calitate.

Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare de construcţii, odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al investitorului, proiectantului şi executantului, inclusiv al reprezentantului I.S.C. Braila.

La recepţia lucrărilor, un exemplar din acest Program de Control al Calităţii, însoţit de toate documentele indicate în el (proiectul, buletine de analiză care să ateste calitatea materialelor, procese-verbale de recepţie calitative, note de şantier etc.) se anexeaza la Cartea Construcţiei.

Legenda:

P.V.	Proces-verbal

P.V.R.C.	Proces-verbal de recepţie calitativă

P.V.R.A.	Proces-verbal de recepţie a amplasamentului

F.D.	Fază determinantă

B		Beneficiar

E		Executant

P		Proiectant

G		Geotehnician

T		Topograf

MONTAJ UTILAJ

| Nr. | Activitate operatie | Procedura | Participanţi | Cod Formular | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Preluare si insurire documentatii de executie, proiect, planse | N/A | Executant, Contractor |  |  |
| - 2 | Aprovizionare cu materiale | N/A | Executant, Contractor | PP 2 |  |
| - 3 | Receptia calitativa a materialelor , echipamente si produselor in santier | HG 273/14.06.1994 HG 940/19.07.2006 | Executant, Contractor, Beneficiar | PO APR 02 /FA 016 |  |
| 4 | Instruirea personalului de lucru | Norme SSM |  | SSM |  |
| 5 | Ordin de incepere a lucrarilor. | H/A |  |  |  |
| 6 | Receptia fundatiei | H/A | Executant, Contractor, Beneficiar | PV – F - 002 |  |
| 7 | Verificarea planeitatii fundatiei | Conf. manual Montaj |  | Conf. manual Montaj |  |
| - 8 | Proces verbal de predare primire amplasament | N/A | Executant, Contractor, Beneficiar, Proiectant. Inspector | F_02 |  |
| - 9 | Trasare diametrului bazinului | N/A | Executant, Contractor | FA-09 |  |
| 10 | Montajul primului inel al rezervorului conf. manual montaj | Conf. Manual montaj | Executant, Contractor | Conf. manual Montaj |  |
| 11 | Verificarea nivelului superior al acestuia | Conf. Manual montaj | Executant, Contractor | Conf. manual Montaj |  |
| 12 | Etansarea placilor de vitrium – Mastic SIKA | Conf. Manual montaj | Executant, Contractor | Conf. manual Montaj |  |
| 13 | Strangerea suruburilor bazinului | Conf. Manual montaj | Executant, Contractor | Conf. manual Montaj |  |
| 14 | Etansarea elementelor imbinate | Conf. Manual montaj | Executant, Contractor | Conf. manual Montaj |  |
| 15 | Montarea acoperisului | Conf. Manual montaj | Executant, Contractor | Conf. manual Montaj |  |
| 16 | Trasare racorduri rezervor | Conf. Manual montaj | Executant, Contractor, Beneficiar | Conf. manual Montaj |  |
| 17 | Verificare momente de strangere suruburi | Conf. Manual montaj | Executant, Contractor | Conf. manual Montaj |  |
| 18 | Inspectie vizuala a bazinului | Conf. Manual montaj | Executant, Contractor | Conf. manual Montaj |  |
| 19 | Incepere probe umplere rezervor | N/A | Executant, Contractor |  |  |
| 20 | Intocmire proces verbal umplere rezervor | PV | Executant, Contractor |  |  |
| 21 | Verificare etanseitati racorduri | Conf. Montaj | Executant, Contractor |  |  |
| 22 | Montaj izolatie rezervor | Conf. Manual montaj | Executant, Contractor |  |  |
| 23 | Receptia calitativa a lucrarii se semnarea procesului verbal | HG 273/14.06.1994 HG 940/19.07.2006 | Executant, Contractor, Beneficiar, Proiectant |  |  |
| 24 | Verificare si predare carte tehnica | Conf. proiect | Executant, Contractor, Beneficiar, Proiectant |  |  |

MONTAJ CONDUCTE

| Nr. | Faza de execuţie a obiectivului | Metoda de control | Participanţi | Document de la baza atestării calităţii | Document care se încheie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verificarea furniturilor livrate (tevi, armaturi, etc). | cf. certif. Calitate | C, B |  |  |
|  | Verificarea elementelor existente (racorduri, armaturi, etc.) |  | C, B |  |  |
|  | Verificarea si insusirea documentatiei de montaj. | Conf. proiect | C, B |  | Nota observ. |
|  | Verificare amplasare si cote de nivel racorduri. | Conf. proiect | C, B |  | P.V. de control |
| 5. | Verificarea tehnologiilor de sudare omologate conf. SR EN ISO 15616-1:2005. |  | C, B |  | fisa procedeu sudura omologat |
| 6. | Verificare montaj conducte (distante, cote nivel, pante, etc ). | Vizual Ruleta, subler - cf.proiect | C, B |  |  |
| 7. | Verificarea imbinarilor sudate Vizual 100% PT 50% | Cf. proiect | C, B |  | P.V. de control |
| 8. | Proba hidraulica de rezistenta si etanseitate pentru conductele de apa. | Cu apa 1.5 x presiune lucru | C, B |  | P.V de probe |
| 9. | Verificarea lucrarilor de protectie anticoroziva (grad de curatire , acoperire). | conform STAS10166/1-77 STAS10702/1-83 | C, B |  | P.V de control |
| 10. | Verificare montaj termoizolatie. |  | E |  | P.V de control |
| 11. | Verificare montaj protectie termoizolatie . |  | E |  | P.V de control |
| 12 . | Receptia lucrarii. | cf.documentatie | C, B, P |  | P.V de receptie |

| BENEFICIAR | CONSTRUCTOR | PROIECTANT |
| --- | --- | --- |
| CONPET S.A. |  | S.C. ELLIS’92 S.R.L. |