| SPECIFICATIE REZERVOR APA INCENDIU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.1-U-SP |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI CIRESU jud. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. R.Nita |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B. Stroie |  |
| Aprobat: | Ing. A.Ionescu |  |

DESTINATIE:

Rezervor apa incendiu .

CAPACITATE:

500 m.c.

DATE CLIMATICE:

Vânt : qref = 0.6kPa , presiunea de referinţă mediată pe 10 minute, având  IMR=50 ani conform Tabel A1 din Codul CR1-1-4 –2012.

Zăpadă : s0k = 2.5 kN/m2, conform  Tabel A1 , Anexa A, Cod CR1-1-3 –2012.

Zona de protecţie seismică : conform P100-1/2013: ag = 0.35g, Tc = 1.6s.

Adâncimea de îngheţ : hî = 0.70…0.80m

NUMAR

Se va achizitiona:  1 bucata.

DESCRIERE

| Volum total: | 576 mc |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitate utila maxima: | 525 mc |  |  |
| Diametru: | 9300 mm |  |  |
| Inaltime: | 8462 mm |  |  |
| Zona libera: | 450 mm |  |  |
| Apa moarta: | 300 mm |  |  |
| Rezervorul este metalic modular, din table otel cu tripla acoperire anticoroziva : galvanizare termica + dublu strat vopsea epoxidica. Imbinarea cu suruburi / Etansarea cu mastic Sika TS. KITT-ul STANDARD AL REZERVORULUI STANDAR AL REZERVORULUI VA CONTINE |  |  |  |
| - placi 2500x1250 mm din tabla de otel galvanizata la cald min 600 g/m², vopsite cu rasini epoxidice AKZO NOBEL in doua straturi FL151F si CSJ02G, cu un o grosime minima finala intre 120-180 microni; - etansare cu mastic SIKA TS+; - acoperis izolat din panouri sandwich termoizolat 60 PUR; - izolatie termica exterioara formata din saltele de vata bazaltica 40kg/m3, cu grosimea de 100mm, protejate cu folie anticondens si o invelitoare metalica din tabla riflata de 0,5 mm pregalvanizata si vopsita cu rasini poliesterice rezistente la UV. - senzor hydrostatic cu controller pentru monitorizare 3 nivele programabile. RACORDURI / ACCESORII: - sistem de deversare la preaplin DN 150 – 1 buc; - stut alimentare DN250 cu distribuitor si 1x vana cu flotor DN 250 PN 16 aspiratii GP DN 300 cu cot si placa antivortex x 1 buc; - stut cu robinet pentru golire fund DN 80 – 1 buc; - gura de vizitare laterala D=600 mm; - racord pompieri + robinet DN100, PN16= 1+1 buc (sau conform desen A636.1-U-02); - - indicator de nivel tip manometru hydrostatic -1 buc; - scara elicoidala acces cu balustrada de protectie - 1 buc; - trapa acces pe acoperis si aerisire Galv 800x800x300 mm - 1 buc; - incalzitor electric automat max. 3 kW - 1 buc; - panou de control si automatizare ( pentru pornire/oprire automata a pompelor, control temperatura). - componente de circuit hidraulic : Fiecare rezervor va fi insotit de: - lista completa de materiale cu specificatiile lor; - desen de ansamblu al rezervorului; - certificat de conformitate de la producator; - agrement si aviz tehnic. |  |  |  |

NOTA : LISTA DE RACORDURI SE VA VERIFICA SI COMPLETA INAINTE DE COMANDA.