| CAIET DE SARCINI MONTAJ CONDUCTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A | Cod document : | A636.1-MC-CS |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI CIRESU jud. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing.B.Stroie |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing.R. Nita |  |
| Aprobat: | Ing. A.Ionescu |  |

- GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde probleme generale de montaj si probe ce trebuie avute in vedere in santier,  a legaturilor de conducte.

Prezentul caiet de sarcini impreuna cu indicaţiile din desene si cu tehnologia de montaj, reprezinta documentatia tehnica pentru executarea legaturilor de conducte.

Inaintea inceperii lucrarilor, executantul va identifica toate subansamblurile sosite pe santier si va stabili ordinea de montaj si graficul de esalonare al lucrarilor.

2. EXECUTIA LUCRARILOR

Legaturile conducte se vor executa din tronsoane de conducta din otel carbon EN10216-2, P 235 GH imbinate  prin sudura si unde este cazul, asamblate prin flanse. Colectorul se va executa din tronsoane imbinate prin flanse astfel incat montajul acestuia sa se faca cat mai usor. Deasemenea legaturile dintre colector (219,1x8/SR EN 10216-2) si conductele de alimentare a bratelor de incarcare  (114,3x6,3/SR EN 10216-2) se vor face prin intermediul flanselor atat pentru montajul rapid cat si utilizarea rampei de incarcare CF pe o  parte sau pe alta (in functie de numarul bratelor de incarcare achizitionate si montate). Daca cele 12 brate de incarcare nu se vor putea monta concomitent astfel incat sa se poata incarca vagoanele CF pe ambele linii atunci se vor monta 6 brate pe o singura parte iar celelalte 6 racorduri se vor blinda provizoriu (in desen A636.1-MC-SI s-au prevazut 6 blinde ochelari DN100, conform R-024).

Toate imbinarile sudate vor fi de calitate, fara defecte interioare (nepatrunderi,fisuri) sau exterioare (crestaturi, ingrosari de sudura ). Executia se va face folosind un regim de sudura adecvat, in conformitate cu procedeul de sudura recomandat prin tehnologia de sudura.

Regimul de sudura (tensiune, intensitate), tipul curentului, diametrul sarmei sau electrodului  utilizat, si modul de a suda, revin in sarcina intreprinderii de montaj si se vor indica in procesele de sudura.

Executia fiecarui strat de sudura se va face dupa o pregatire prealabila conform urmatoarelor indicatii :

- marginile tuturor straturilor de sudura vor fuziona cu suprafetele conductelor, fara a forma un unghi ascutit;

- suprainaltarea cordoanelor de sudura nu va depasi valorile de 2.5 mm pentru suduri verticale si 3.2 mm pentru suduri orizontale;

Nu se va suda in urmatoarele situatii :

- cand suprafetele ce urmeaza a fi sudate sunt ude de ploaie;

- in perioada cu vant puternic, daca nu se protejeaza cordonul de sudura;

- cand temperatura conductei este 0°C sau mai scazuta si nu se poate face preincalzirea.

- MATERIALE DE ADAOS

Electrozii vor corespunde indicatiilor din desene, fiecare lot de electrozi sau sirma va fi insotit de certificate asupra compozitiei chimice si caracteristicile mecanice.

In timpul sudarii, electrozii vor fi perfect uscati; uscarea se va executa inaintea sudarii la 
250°-300° C, timp de 3 ore.

Electrozii umezi cu invelisul deteriorat sau cu urme de oxidare nu vor fi folositi.

Dupa uscare, electrozii si fluxurile vor fi introduse in containere uscate si incalzite, puse la dispozitia sudorului respectiv.

La sfarsitul zilei de lucru toti electrozii neutilizati vor fi depozitati in cuptoare de uscat electrozi; electrozii abandonati supusi intemperiilor vor fi distrusi.

Electrozii contaminati cu ulei, grasimi, vopsea nu vor fi folositi .

Pregatirea marginilor conductelor ce urmeaza a se suda, se va face astfel :

- marginile protejate din uzina cu grund, nepasivizate vor fi curatate la luciu metalic, cu peria de sarma sau prin polizare ;

- pentru sudurile executate din mai multe treceri se impune ca dupa fiecare trecere, inainte de urmatorul strat sa se curete zgura cu peria de sarma sau prin polizare, pana la luciu metalic.

Metodele de prindere la dispozitivele de montaj a capetelor subansamblelor in vederea sudarii si realizarea dispozitivelor revin in sarcina intreprinderii de montaj.

Executia sudurilor conductelor se va face numai cu sudori calificati, autorizati intern si extern si verificati periodic in conditiile identice in care se face sudarea in santier (aceleasi materiale, pozitia de sudare, procedee de sudura etc.). Autorizarea sudorilor se va face in conformitate cu prevederile STAS 9532/1-74 si SREN 287-1 :2004/AC :2005 .

Ordinea si modul de sudare vor fi indicate prin tehnologia de montaj si vor fi astfel stabilite incat sa se evite aparitia de deformatii si tensiuni.

- MONTAREA CONDUCTELOR

Montarea conductelor se va face din :

-tronsoane de conducta, sanfrenate la capete si pregatite in vederea sudarii ;

-tronsoane de conducta cu flanse cu gat sudate la capat.

Montarea suportilor pe conducta se va face astfel incat axa suportilor sa fie in acelasi plan cu axa conductei, iar marginile suportului sa fie la egala distanta de rigla de sprijin.

Suporturile alunecatoare si ghidate nu se vor suda de rigla de sprijin.

Suporturile fixe si ghidajele de la suporturile ghidate se vor suda de rigla de sprijin, numai dupa intregirea traseului de conductă.

Suporturile alunecatoare si ghidate nu vor avea pe talpi brocuri de sudura sau alte elemente care sa impiedice deplasarea libera pe rigla de sprijin.

Coturile se vor suda pe conducte astfel incat planul axelor cotului sa corespundă cu planul axelor conductelor de legatură.

Flansele se vor suda pe conductă astfel incat găurile de prezoane să fie la egala distanţă de axa verticală si orizontală.

Conductele vor urmari panta specificată in desene, iar suporţii vor avea o abatere maximă de ± 5mm faţă de linia pantei.

Ramificatiile conductelor, inclusiv scurgerile si aerisirile se vor realiza prin intermediul pieselor forjate (teuri, mufe etc.) specificate in desenele de executie.

- CONTROLUL EXECUTIEI MONTAJULUI

Toate sudurile executate in santier vor fi controlate vizual, din punct de vedere al formei si defectelor de suprafata. Nu se admit fisuri, cratere, crestaturi, scurgeri de metal, arsuri marginale, sudura asimetrica, lipsa de patrundere.

6. PROTECTIA ANTICOROZIVA

Elementele de conducta neizolate se vor proteja impotriva coroziunii prin vopsire.

Pregatirea suprafetelor exterioare in vederea vopsirii se va face prin curatire mecanica cu rascheta si peria de sarma, gradul de curatire va fi 3, conform STAS 10166/1-77.

Protectia anticoroziva va consta in aplicarea următorului sistem de vopsire:

- un strat grund epoxidic cu zinc - grosime strat uscat = 50 ÷ 60 µm;

- un strat vopsea intermediară epoxidică - grosime strat uscat = 80 ÷  100 µm;

- un strat email poliuretanic gri deschis RAL 9002 - grosime strat uscat = 30 ÷  40 µm;

Grosimea totală a peliculei uscate = 160 -200 µm.

Elementele de conducta izolate se vor proteja impotriva coroziunii prin vopsire.

Pregatirea suprafetelor exterioare in vederea vopsirii se va face prin curatire mecanica cu rascheta si peria de sarma, gradul de curatire va fi 3, conform STAS 10166/1-77.

Protectia anticoroziva va consta in aplicarea următorului sistem de vopsire:

- doua straturi  grund epoxidic cu zinc - grosime strat uscat = 50 ÷ 60 µm;

Grosimea totală a peliculei uscate = 100 -120 µm.

7. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

Vor fi respectate prevederile cuprinse in masurile de protectie a muncii si PSI anexate la proiect.

Transportul si ridicarea subansamblelor se vor face cu mijloace corespunzatoare, respectindu-se cu strictete masurile de protectie a muncii, privind lucrarile cu piese grele.

Societatea care executa montajul va asigura respectarea tuturor masurilor necesare de protectie a muncii, in functie de specificul lucrarilor de montaj.

8. DOCUMENTE

Se vor introduce in cartea instalatiei urmatoarele documente :

- desenele de ansamblu ;

- certificatele de calitate pentru materialele utilizate in executie ;

- procesele verbale de control si probe ;

- procesul verbal de receptie.