| CAIET DE SARCINI RETELE DE CANALIZARE MENAJERA SI INDUSTRIALA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.1-IS-CS |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev. 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA CIRESU JUD. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. S. Vasile |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B. Stroie |  |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |  |

În concordanţă cu prevederile Legii nr.10/1995 modificată cu Legea 123/2007, privind calitatea în construcţii, se elaborează prezentele instrucţiuni în care sunt tratate principalele categorii de lucrări.

Proiectarea, executarea si exploatarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă se face în scopul ca acestea să corespundã calitativ cel puţin nivelurilor minime de performanţã, referitoare la cerinţele esenţiale definite de Legea nr. 10/1995 modificată cu Legea 123/2007 privind calitatea în constructii:

-  rezistentǎ mecanicǎ si stabilitate,

-  securitate la incendiu,

-  igienǎ , sǎnǎtate si mediu,

-  siguranţǎ în exploatare,

-  protecţia împotriva zgomotului,

-  economia de energie si izolarea termicǎ.

1.GENERALITATI, LUCRARI PREGATITOARE

Înainte de începerea lucrărilor, se vor analiza planurile de instalaţii (reţele de canalizare menajeră și industrială) în vederea corelării cu planurile celorlalte categorii de instalaţii(reţele de gaze, rețele de telecomunicaţii, rețele electrice, rețele de canalizare, etc) şi soluţionării în condiţii cât mai raţionale a eventualelor intersecţii de trasee.

După analizarea şi însuşirea proiectului se trece la întocmirea graficului de execuţie a lucrărilor de instalaţii(reţele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare), în concordanţă cu lucrările de construcţii, astfel încât să se asigure front continuu de lucru.

Constructorul împreună cu beneficiarul și deținătorii de rețele, vor proceda la recunoaşterea amplasamentului lucrării.

Pe perioada de realizare a lucrărilor, constructorul va face lucrătorilor instructajul în domeniul securității și sănătății în muncă.

2.STANDARDE, NORMATIVE, PRESCRIPTII DE EXECUTIE

I9–2015 – Normativ privind proiectarea, exeecuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor.

NP 003/1996 – Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor tehnico-sanitare și tehnologice cu țevi din polipropilenă.

STAS 1504:1985–Instalații sanitare. Distanțe de amplasare a obiectelor sanitare, armăturilor și accesoriilor lor.

SR EN 124:1996–Dispozitive de acoperire şi de închidere pentru cămine de vizitare şi guri de scurgere în zone carosabile şi pietonale. Principii de construcţie, încercări tip, marcare, inspecţia calităţii.

SR ISO 161–1:2008–Ţevi din materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Diametre exterioare nominale şi presiuni nominale. Partea 1: Serie metric.

SR EN 1074–5:2002 ver.eng. - Robinetărie pentru alimentare cu apă. Condiţii de funcţionare şi verificări specifice. Partea 5: Robinete de reglare.

SR EN ISO 1452–2:2010 ver.eng - Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apă, pentru branşamente şi evacuare, îngropate şi de suprafaţă, sub presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC–U). Partea 2: Ţevi.

SR EN 1610/2016 – Execuția și încercarea racordurilor și rețelelor de canalizare.

SR 8591:1997 – Reţele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

SR 752:2017ver. eng. – Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor – managementul rețelelor de canalizare.

SR ISO 4427–2:2010–Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de polietilenă (PE) pentru alimentare cu apă. Partea 2: Ţevi,

SR ISO 161–1:2008–Ţevi din materiale termoplastice pentru transportul fluidelor.

Diametre exterioare nominale şi presiuni nominale. Partea 1: Serie metric,

SR EN 476–476–2011–Cerinţe generale pentru componentele utilizate în racorduri şi colectoare,

STAS 6054–1977–Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului Republicii Socialiste România,

STAS 9570/1–89 – Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri, în localităţi,

STAS 9824/5–1975–Măsurători terestre. Trasarea pe teren a reţelelor de conducte, canale şi cabluri,

Legea nr. 10–1995 modificată cu Legea 123 – 2007 – Legea privind calitatea in construcţii,

C 16–1984–Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente,

C 56–2002–Normativ pentru verificarea calităţii şi receptia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor,

P 118–1999–Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului,

C 300–1994–Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora,

GP 043/99–Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizand conducte din PVC, polietilenă şi polipropilenă,

NP 084–2003–Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din material plastic,

NP 133–2013–Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților,

LEGEA nr. 265/2006 Privind protectia mediului,

LEGEA nr. 319/2006 Privind protectia şi securitatea muncii,

3. MATERIALE UTILIZATE

Fundamentarea alegerii materialelor utilizate la realizarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare se bazează în primul rând pe o analiză tehnico-economică privind utilizarea a cel puţin două tipuri de materiale.

Analiza tehnico-economică trebuie să se refere la următoarele aspecte:

- durabilitate,

- cheltuieli de investiție,

- cheltuieli de exploatare,

- siguranță în exploatare,

- număr de avarii estimat în timp,

- durata de reparare a avariilor.

Materialele utilizate în realizarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente rețelelor de canalizare vor trebui să îndeplinească anumite criterii, funcţie de rolul şi importanţa construcţiei sau instalaţiei, de domeniul de utilizare, de caracterul temporar sau permanent al lucrării și anume:

- se vor utiliza numai materiale şi echipamente standardizate care au agrement tehnic și certificat de calitate.

- să fie rezistente la acţiunea factorilor externi,

- să asigure o foarte bună etanşeitate a elementelor executate pentru evitarea exfiltraţiilor şi/sau a infiltraţiilor,

- să aibă rezistenţele mecanice cerute de domeniul de utilizare,

- să aibă rugozitate mică în scopul limitării pierderilor de sarcină distribuite,

- să aibă fiabilitate corespunzătoare duratei de serviciu normate (în conformitate cu reglementările legale în vigoare),

- să nu prezinte pericol de orice natură, pentru persoanele cu care vin în contact, care le manevrează şi utilizează,

- să permită montarea şi demontarea uşoară (cazul conductelor, pieselor speciale, armăturilor, etc.),

- să permită realizarea unor îmbinări etanşe (cazul conductelor, de exemplu),

- materialele/produsele pentru construcţii să respecte legislaţia specifică, în vigoare,  privind introducerea pe piaţă a produselor pentru construcţii.

4. CONDITII DE AMPLASARE

Amplasarea rețelelor subterane se referă la:

- trasee,

- distanțe minime dintre rețele și elemente de construcții.

- subtraversări de căi ferate și drumuri,

- intersectări de rețele.

Amplasarea rețelelor subterane se va face în afara părții carosabile a străzilor acolo unde condițiile o permit sau sub carosabilul străzilor. Distanțele minime dintre rețelele subterane sau dintre acestea și elementele de construcții, vor fi înconformitate cu SR 8591/1997. Distanțele minime pot fi reduse prin luarea de măsuri speciale(protecție, material, etc). În cazul în care rețelele de apă potabilă se află în vecinătatea rețelelor de canalizare, se va asigura evitarea infiltrațiilor din rețelele de canalizare a apelor uzate.

5. EXECUTIA LUCRARILOR

Organizarea execuţiei lucrărilor la rețelele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare cuprinde complexul de măsuri prin care se asigură realizarea acestora, în conformitate cu proiectele respective, în limita valorilor şi termenelor planificate.

Principalele obiective urmărite de executant pentru o organizare raţională a execuţiei lucrărilor sunt:

- realizarea lucrărilor la termenele stabilite prin graficul de execuţie,

- îmbunătăţirea calităţii lucrărilor executate,

- ridicarea productivităţii muncii şi a gradului de folosire a utilajelor,

- adoptarea unor tehnologii de execuţie caracterizate printr-un procent maxim de mecanizare,

- organizarea raţională a teritoriului şantierului pentru asigurarea legăturilor prin folosirea căilor de comunicaţii şi a instalaţiilor provizorii de deservire,

- determinarea necesarului(materiale, utilaje, forţe de muncă) şi stabilirea mijloacelor necesare pentru executarea la timp a lucrărilor,

- stabilirea necesarului şi a surselor de aprovizionare a şantierului cu energie, electrică, aer comprimat, etc.

- stabilirea naturii, volumului şi programului de executare a construcţiilor provizorii necesare.

Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia executantului toate informaţiile cu privire la:

- drumuri de acces,

- posibilităţi de depozitare a materialelor, etc.

6. ORDINEA OPERAŢIILOR DE EXECUŢIE

6.1. LUCRĂRI PENTRU REALIZAREA RETELELOR DE CANALIZARE

Operaţiile pentru realizarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare sunt următoarele:

- transportul, manipularea şi depozitarea ţevilor,

- trasarea reţelelor şi a construcţiilor aferente,

- executarea săpăturilor şi sprijinirea tranşeelor,

- epuizmente

- montarea ţevilor,

- executarea construcţiilor aferente,

- izolații,

- proba de etanşeitate,

- umplerea tranşeei,

- refacerea suprafeței drumurilor,

- recepţia lucrărilor,

- punerea în funcțiune,

- prescripții de exploatare.

- controlul, verificarea și revizia instalațiilor,

- reparații curente, accidentale și capitale ale instalațiilor,

- protecția, siguranța și igiena muncii.

6.1.1. transportul, manipularea Si depozitarea tevilor

La livrare produsele trebuie să fie însoţite de:

● Agrement tehnic,

● Declaraţie de conformitate,

● Certificat de calitate pentru materiile prime şi materialele utilizate,

● Instrucţiuni de transport, manipulare şi depozitare,

● Instrucţiuni de montaj şi exploatare.

-	Toate pachetele transportate şi/sau depozitate(inclusiv în şantier) vor fi asigurate corespunzător, cu pene şi rigidizate,

-	În anotimpul călduros țevile și fitingurile se vor transporta  acoperite cu prelată,

- Se va evita în timpul transportului țevilor şi fitingurilor, zgâriera, găurirea şi expunerea la foc sau surse de căldură,

- Manipularea țevilor ambalate în pachete și în colaci, se va face utilizând chingi din polipropilenă, frânghii sau benzi textile(cu minimi 100 mm lăţime),

- În perioadele cu temperaturi scăzute, țevile și fitingurile se vor manipula cu grijă, evitându-se alunecarea şi/sau deformarea acestora,

- Țevile şi fitingurile se vor depozita în magazii sau locuri acoperite, ferite de soare. Depozitarea se va face pe suprafeţe orizontale, betonate sau balastate, folosindu-se palete şi aşezate în stive cu înălţimea maximă de 1,50 m. Colacii vor fi depozitați în poziție înclinată și sprijiniți de un perete vertical; pentru tipurile cu grosime mică(tip PN 4/6), este indicată stivuirea pe orizontală, pentru a fi mai bine protejate de eventualele deformații. În acest caz se vor respecta prevederile legale privind depozitarea materialelor combustibile.

- Piesele de legătură şi accesoriile se vor depozita pe rafturi, pe sortimente şi dimensiuni,

- Se va evita contactul țevile şi fitingurilor cu substanţe agresive; hidrocarburi lichide, detergenţi, carburanţi, uleiuri, solvenţi, ape infestate, noroi,

- Este interzisă tragerea sau rostogolirea țevile, manevrarea făcându-se prin ridicare,

- Pentru țevile protejate la exterior cu materiale bituminoase este interzisă depozitarea directă pe sol sau pe suprafețe rugoase, recomandându-se folosirea suporților de lemn,

În şantier țevile se vor descărca din mijloacele de transport de-a lungul tranşeei, cu respectarea următoarelor reguli:

- descărcarea cât mai aproape de tranşee, pentru a se evita manevre ulterioare suplimentare,

- descărcarea pe partea opusă depozitelor de pământ, rezultate din săpătură, astfel încât să poată fi uşor coborâte peste marginea tranşeei în vederea montajului,

- aşezarea ţevilor  pe generatoare, folosind paleţi,

- durata de depozitare a materialelor trebuie să fie minimă.

6.1.2. Trasarea reţelelor şi a construcţiilor aferente

La trasarea pe teren a reţelelor de conducte, se va avea în vedere elementele geometrice de legătură(distanţe, unghiuri, coordonate), care s-au stabilit prin proiectul de execuţie al prezentei documentaţii, în raport cu:

- punctele reţelelor geodezice sau topografice din zonă,

- punctele sau aliniamentele construcţiilor existente învecinate,

- detaliile învecinate cu caracter natural(arbori, stânci, maluri etc.),

- puncte de plecare, de capăt, de frângere, de schimbări de panta, etc.

În cazul lucrărilor de organizare a şantierului elementele geometrice de legătură se vor stabili de către executant.

Planul de trasare se va întocmi de către proiectant cu respectarea prevederilor din STAS 9824/5-1975(Trasarea pe teren a reţelelor de conducte, canale şi cabluri), respectiv STAS 9824/0-1974(Măsurători terestre.Trasarea pe teren a construcţiilor. Prescriptii generale) şi face parte integrantă din documentaţia de execuţie. In cazul în care desenele de execuţie conţin elementele necesare trasării reţelelor de conducte, atunci acestea pot fi folosite ca planuri de trasare.

Baza de trasare va fi preluată de beneficiar de la proiectant, cu obligaţia conservării acesteia. Pe perioada derulării lucrărilor, executantul va avea obligativitatea implementării bazei de trasare conform desenelor de execuţie.

Trasarea pe teren a reţelelor de conducte cuprinde următoarele lucrări:

- identifcarea, reconstituirea şi după caz, rematerializarea reperelor de trasare(ale reţelei topografice, ale bazei de trasare sau ale reţelei de trasare),

-  aplicarea pe teren a elementelor geometrice prevăzute în proiectul de trasare care definesc poziţia punctelor caracteristice ale reţelelor,

-  verificarea aplicării pe teren a planului de trasare.

Toleranţele admise la aplicarea reţelelor de trasare, în plan orizontal şi în plan vertical sunt în conformitate cu STAS 9824/5-1975(Trasarea pe teren a reţelelor de      conducte, canale şi cabluri).

Reperarea lucrării va fi realizată după importanţă, prin borne şi ţăruşi care permit materializarea traseelor şi amplasarea lucrării ca planimetrie şi nivelment. Executantul cu ocazia luării în primire a reperelor, va verifica exactitatea plantării reperelor conform proiectului, semnalând eventualelor nepotriviri.

În vederea începerii lucrărilor se va realiza pentru început o recunoaştere a traseelor reţelelor. La începerea lucrărilor vor fi invitați deținătorii de rețele din zonă, pentru identificarea acestora(apă, gaze, telefonie, electrice, etc). Se va încheia Proces verbal de predare a amplasamentului. Operaţia se va face parcurgând traseele reţelelor şi verificând corespondenţa proiectului cu terenul.

Trasarea reţelelor se va realiza prin materializarea pe teren a elementelor geometrice principale necesare executării tranşeelor şi lucrărilor auxiliare(axele şi marginile tranşeelor, contururile căminelor, staţiilor de pompare, etc).

Operaţiile de trasare încep prin pichetarea axei tranşeelor reţelelor, adică prin fixarea pe teren cu ajutorul ţăruşilor, a centrelor caminelor, câteva puncte ale curbelor, între care se jalonează direcţia tranşeelor ce urmează a fi realizate. În continuare se realizează un nivelment de precizie al acestor puncte şi se fixează reperele pe construcţii existente sau care trebuie realizate pentru aceaste reţele.

Lăţimile tranşeelor se vor executa la dimensiunule minim necesare în vederea respectării normelor de securitate şi sănătate a  muncii. Lăţimea minimă de tranşee în funcţie de diametrul nominal se stabilește în conformitate cu SR 4163-3/1996.

Pentru execuţia tranşeei reţelelor şi în special pentru amplasarea lui pe axul trasat şi la cotele respective, de o parte şi de alta a ţăruşilor de ax se bat doi stâlpi de lemn, în care se prinde o scândură orizontală, numită riglă. Stâlpii se aşează la distanţa de 0,70 m ÷ 0,80 m de marginea tranşeei şi trebuie să rămână nemişcaţi pâna la finalizarea lucrării. Lateral la o distanţă de aproximativ 0,30 m, în exterior, de unul din stâlpi, se aşează repere fixe alcătuite dintr-un ţăruş de nivelment, încastrat într-o fundaţie de beton şi care poate rămâne şi după terminarea tranşeei reţelelor.

Ţăruşul are deasupra o placă metalică pe care se aşează mira. Se va executa un nou

nivelment  de precizie pe ţăruşii de nivelment(repere fixe) notându-se cotele absolute(faţă de nivelul Mării Negre).

După fixarea riglelor la cota respectivă, cu ajutorul firului cu plumb se ridică axul de pe ţăruşul de ax şi se marchează pe riglă printr-un cui bătut pe muchia superioară a acesteia. In acest fel se materializează puncte de pe axul longitudinal al tranşeei reţelelor. Aceasta se verifică prin operaţii topografice, aducând-se totodată eventuale corecţii, impuse de inexacta transpunere pe ţărusi. La tranşeele săpate mecanic, riglele se montează după terminarea lucrărilor de excavaţie, dar înainte de începerea finisajului săpăturii care se face manual.

6.1.3. EXECUTAREA LUCRARILOR DE SAPATURA SI SPRIJINIREA TRANSEELOR

Lucrările de săpătură vor începe numai după aprovizionarea completă a cantităţilor de materiale  ce urmează a fi puse în operă, astfel încât tranşeele să rămână deschise atât cât timp este necesar.

Săparea tranșeelor pentru pozarea conductelor se poate executa în terenuri cu umiditate naturală și fără ape freatice, cu pereți verticali, fără sprijiniri, în următoarele tipuri de teren:

- teren ușor la o adâncime maximă de 0,75 m de la suprafața terenului,

- teren mijlociu la o adâncime maximă de 1,25 m de la suprafața terenului,

- teren tare și foarte tare la o adâncime maximă de 2,00 m.

În cazul existenței unor terenuri cu condiții diferite de cele arătate mai sus, tranșeele se execută cu pereți în taluzuri, fără sprijiniri sau cu pereți verticali sprijiniți pe toată înălțimea

Lucrarile de săpătură se vor realiza, atât mecanizat cât și manual. Înainte de începerea săpăturilor, se vor lua măsuri de îndepărtare a apelor de suprafață, pentru a se evita prăbușiri de maluri.

Lăţimea minimă necesară de săpătură a tranşeei depinde în general de:

- felul terenului,

- metoda de săpare(mecanizată sau manuală),

- tipul utilajului de săpare,

- modul de execuţie a sprijinirilor și se alege în conformitate cu SR 4163-3-1996.

Executarea lucrărilor de săpătură vor începe prin desfacerea pavajului, acolo unde este cazul. Această operaţie se va realize pe o lăţime minimă de 0,60 m de o parte şi de alta a marginii săpăturii tranşeei. Depozitarea pământului se va face în grămezi regulate, la marginea trotuarului la o distanţă de cel puţin 0,50 m de marginea tranşeei şi fără a împiedica curgerea apelor de ploaie.

Lucrările de săpătură vor fi executate cu atenţie, pentru a nu fi afectate  eventualele reţele subterane(apă, gaze, telefonie, electrice, etc). La descoperirea oricărui obiect necunoscut, se va opri lucrul, se va anunţa beneficiarul pentru identificare şi se vor preciza măsurile necesare continuării lucrărilor de săpătură.

În apropierea cablurilor electrice subterane, lucrările de sapatura vor putea continua numai după ce cablurile au fost scoase de sub tensiune sau sub directa supraveghere a deținătorului de rețele.

In cazul existenței cablurilor electrice sub tensiune, a conductelor de apă sub presiune sau a conductelor de gaz, nu este permisă utilizarea uneltelor de lucru complet metalice.

Dacă în timpul execuției săpaturii se descoperă existența unor instalații subterane neprevazute, se vor întrerupe imediat lucrările pană la identificarea acestora, luarea tuturor măsurilor de protecție ce se impun și anunțarea tuturor factorilor implicați.

La lucrarile executate în apropierea conductelor de gaze sau a rețelelor de canalizare unde sunt posibile emanații de gaze toxice sau inflamabile, se vor întrerupe lucrările de săpătură, muncitorii vor fi de urgență evacuați și vor fi anunțați deținătorii de rețele(gaze, canalizare), pentru remedierea deficiențelor(stopare emanații de gaze). Se vor preciza măsurile necesare continuării lucrărilor de săpătură(Proces verbal – constatare).

Pămăntul rezultat din săparea mecanizată sau manuală va fi depozitat pe una din laturile tranşeei la o distanţă de cel puţin 0,50m, sau se va alege un amplasament la o distanţă cât mai mică de centrul de greutate al şantierului.

Săpătura nu se va executa până la adâncimea cotelor fixate în proiect, ci cu 0,05 m ÷ 0,10 m la săpătura manuală şi la cea mecanică cu 0,20 m÷ 0,30 m, deasupra cotei de fundare din proiect. Stratul rămas  se sapă numai cu puţin timp înaintea montării conductelor, pentru ca acestea să fie aşezate pe pământ nealterat.

Dacă nivelul apei subterane este deasupra fundului săpăturii, apele subterane trebuie evacuate din tranşee prin diferite procedee:

- prin pompare(manuală sau mecanică),

- drenare,

- coborârea artificială a nivelului apei.

Se va acorda atenţie deosebită asigurării stabiliţăţii construcţiilor şi instalaţiilor învecinate tranşeei, luîndu-se atunci când este cazul, măsuri de consolidare sau protejare a acestora.

Devierea sau anularea unor transee de cabluri, conducte, etc. învecinate sau ce traversează tranşeele, se va face de către deţinătorul acestora.

Orice tranşee mai adâncă de 1,30 m va trebui sprijinită corespunzător, astfel încât să se obţină o siguranţă maximă, fără a stânjeni lucrările în interiorul tranşeei.

La partea superioară se vor monta orizontal, întotdeauna, dulapi pentru a împiedica căderea pietrelor şi a pămîntuli în tranşee. Săpăturile vor fi semnalizate, marcate vizibil și iluminate în timpul noptii.

Vor fi prevăzute  deasemenea cu dispozitive de protecție corespunzătoare(parapete de cel puțin 1m înălțime) pentru prevenirea căderii în gol, atât pe zi cât și pe noapte, a persoanelor, a animalelor și a mijloacelor de transport.

La subtraversări de cai publice, străzi, etc., sprijinirile pereților vor fi controlate zilnic de conducătorul lucrării.

Pentru pietoni se vor asigura pasarele de trecere îngrădite cu parapeți de ambele părți. Se vor pune indicatoare de avertizare cu inscripții de prevenire a accidentelor și restricții de viteză a autovehiculelor.

Zona de circulație va fi dirijată de muncitori special instruiți în acest scop.

Pentru a evita accidentele provocate de surparea pereților sapăturii se vor respecta urmatoarele reguli:

- pământul rezultat din săpătura trebuie depozitat la o distanța de cel puțin 0,5m de la marginea săpăturii.

- la săpăturile în taluz, cu un unghi mai mare decat unghiul taluzului natural, distanța maximă între locul de așezare a pământului și marginea săpăturii se va stabili prin calcul dar va fi de cel puțin 0,7m.

- depozitarea materialelor în lungul săpăturii se va face la o distanța de 0,75m de la marginea șanțului.

- amplasarea și circulația vehiculelor și a utilajelor în raza prismei de alunecare a terenului este interzisă.

- în cazuri deosebite, la săpături cu pereți sprijiniți, se poate permite circulația vehiculelor cu viteza maximă de 10km/h și amplasarea utilajelor în raza prismei de alunecare a terenului, cu condiția verificării prealabile prin calcul a rezistenței sprijinirilor.

- se verifică zilnic starea terenului iar daca se constată apariția de crăpături longitudinale, paralele cu marginea săpăturii, muncitorii și utilajele vor fi evacuați imediat și se vor lua măsuri de consolidare, după care se va relua lucrul.

- pentru coborarea muncitorilor în tranșee, se vor folosi scări mobile rezemate. Este interzisă coborarea pe spraițuri sau pe consolidările săpăturii.

- depozitarea pământului din tranșeele executate în vecinătatea străzilor, se va face astfel încat să nu se astupe rigolele, pentru a se asigura în permanență scurgerea apelor meteorice.

Este interzisă ridicarea de schele, pentru reparaţii sau construcţii, ca şi efectuarea de lucrări la înalţime şi lucrări de săpătură în apropierea reţelelor electrice, la distanţe mai mici decât cele prevăzute de normele în vigoare, iar acolo unde este posibil, liniile respective vor fi scoase de sub tensiune, cu respectarea prevederilor normelor de specialitate.

Asemenea lucrări se vor execută numai sub supravegherea (conducerea) directă a persoanelor calificate şi numai pe bază de permis de lucru emis de cei în drept.

La manipularea încărcăturilor, cu ajutorul utilajelor specifice de ridicare, aceste operații se vor realiza numai vertical pentru a se evita balansarea acestora.

Înainte de a da semnalul de ridicare a unei încărcături, se vor verifica toate cablurile, chingile sau alte legături care să fie aplicate corect pe încărcătură şi asigurate în cârlig. Încărcătura să fie bine echilibrată şi să nu vină în contact cu alte obiecte.

Atunci când o încărcătură nu se echilibrează bine şi este observată în timpul ridicării, macaragiul va acţiona imediat semnalul de alarmă şi va coborî încărcătura pentru rearanjare. Pe durata deplasării încărcăturii semnalizatorii vor dirija mişcarea astfel încât să se evite orice pericol sau accident de muncă.

Nu este permis ca echipamentele de ridicat să rămână deasupra utilajelor în funcţiune cu sarcină în cârlig.

Transportul manual al obiectelor grele se face cu ajutorul cleştilor de ridicare.

Persoanele fizice implicate în derularea prezentului proiect sunt obligate să asigure conform HG nr. 1146/2006 (privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă), echipament de muncă adecvat.

Fiecare persoană este obligată să poarte şi să-şi verifice, înainte de a intra la lucru, întregul echipament aflat în dotare, să solicite înlocuirea celui degradat şi completarea acestuia, în funcţie de operaţiile ce urmează a le efectua, să cunoască modul de a utiliza acest echipament în tot timpul lucrului.

În cazul producerii de accidente în timpul execuţiei, constructorul va acorda primul ajutor, aplicând indicaţiile prevăzute în instrucţiunile pentru prim ajutor medical la locul accidentului.

La executarea lucrărilor de terasamente pe timp friguros este obligatorie respectarea măsurilor generale şi a celor specifice prevazute în " Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente", indicativ C 16-84.

Pe perioada de execuție a lucrărilor, constructorul va fi responsabil pentru întreţinerea drumurilor puse la dispoziţie de către beneficiar. La încheierea lucrărilor, constructorul are obligația de a le  preda, prin aducerea la starea iniţială dinainte de folosire.

La realizarea lucrărilor de canalizare lăţimile tranşeelor se vor executa la dimensiunule minim necesare în vederea, respectării normelor de securitate şi sănătate a  muncii.  Lăţimea minimă de tranşee în funcţie de diametrul nominal DN va fi în conformitate cu SR EN 1610/2016:

| DN | Latime minima de transee(OD+X), m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Transee sprijinta | Transee nesprijinta |  |
|  |  | β > 60° | β ≤ 60° |
| DN ≤ 225 | OD + 0,40 | OD + 0,40 |  |
| 225 < DN ≤ 350 | OD + 0,50 | OD + 0,50 | OD + 0,40 |
| 350 < DN ≤ 700 | OD + 0,70 | OD + 0,70 | OD + 0,40 |
| 700 < DN ≤ 1200 | OD + 0,85 | OD + 0,85 | OD + 0,40 |
| 1200 < DN | OD + 1,00 | OD + 1,00 | OD + 0,40 |

In valorile OD + X, spaţiul de lucru minim între tub şi peretele tranşeei sau sprijinire este egal cu X:2 unde:

- OD este diametrul exterior, m,

- β este unghiul peretelui tranşeei nesprijinite măsurat în raport cu orizontala.

Lăţimea minimă de tranşee în funcţie de adăncimea tranşeei va fi în conformitate cu SR EN 1610/2016:

| Adâncime de tranşee, m | Lăţime minimă de tranşee, m |
| --- | --- |
| < 1,00 | nu se prevede laţime minimă |
| ≥ 1,00 pâna la ≤ 1,75 | 0,80 |
| ≥ 1,75 pâna la ≤ 4,00 | 0,90 |
| > 4,00 | 1,00 |

Realizarea fundului șanțului de pozare trebuie executată cu mare atenție: se va asigura o suprafață netedă, fără corpuri contondente și cu o stabilitate corespunzatoare pentru montarea conductelor.

Dacă în cazul excutării mecanice a sanțului nu se poate garanta realizarea fundului în mod uniform, ultimii 20 cm se vor săpa manual. In cazul în care se execută lucrări de egalizare a fundului sanțului, trebuie asigurată compactarea stratului de egalizare. Se poate renunța la realizarea stratului de pozare, dacă solul prezintă o rezistență bună la incarcare.

Patul de pozare va avea grosimea minima  de 100 mm, iar in cazul terenurilor stancoase de minim 150 mm.

In cazul conductelor cu diametre mici, grosimea stratului de pozare nu poate depasi valoare de DN/2.

Pentru realizarea patului de pozare se vor folosi materiale granulare sau ușor coezive, ușor de compactat cu diametrul maxim al granulelor nu mai mare de 20mm.

Materialele folosite pentru umplutură pot fi:

- pământ,

sau materiale de împrumut, materiale reciclate:

- material monogranular,

- material sortat,

- nisip,

- agregate nesortate,

- material concasat.

Materialele folosite trebuie să asigure stabilitate și rezistență mecanică rețelelor.

In cazul terenurilor cu conținut ridicat de substante organice, etc. este necesară proiectarea unui strat suport sub stratul de pozare. Natura și compoziția acestuia va fi determinată de către proiectant în urma unei analize efectuate la fața locului.

Toate aceste lucrări se vor realiza în conformitate cu SR EN 1610/2016.

Pozarea conductelor se va realiza din aval catre amonte. Mufa va fi pozata în direcția ridicării pantei.

Compactarea materialului de umplere se va realiza în straturi succesive cu grosimea maximă

200 mm ÷ 300 mm, manual sau mecanic funcție de condițiile din teren. Gradul de copactare egal cu 85%. In cazul unor straturi de acoperire mai mari de 3m, gradul de compactare va fi cuprins între 85% - 90%. Se recomandă ca umplerea si compactarea să aibă loc pe ambele părți ale conductei și în același timp. Este interzisă realizarea umplerii în zona conductei prin basculare.

Utilajele de compactare se pot utiliza numai pentru straturile aflate cu cel puțin 1m deasupra conductei.

6.1.4. EPUISMENTE

Problema epuizării apei subterane din săpătură poate constitui un factor determinant în alegerea metodei de execuţie a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în vederea adoptării materialelor adecvate pentru asigurarea realizării unor lucrări corespunzătoare.

Factorii principali care determină metodele şi mijloacele de epuizare a apelor din săpături sunt:

- mărimea debitelor infiltrate,

- nivelul maxim al pânzei freatice faţă de fundul săpăturii.

Metodele folosite pentru epuizarea apelor din săpături se stabilesc şi în funcţie de consistenţa şi permeabilitatea terenurilor în care s-a executat săpătura. În cazul în care apare pericolul de antrenare a materialelor fine, se foloseşte metoda puţurilor forate filtrante sau a incintelor epuizate prin baterii de filtre aciculare.

La adâncimi mai mici decât 6 ÷ 7 m ale nivelului hidrodinamic maxim, extragerea apei se poate face cu pompe cu ax orizontal, printr-un sorb, iar în cazul adâncimilor peste 6 ÷ 7 m, extragerea apei se face cu pompe submersibile.

6.1.5. MONTAJUL TEVILOR SI FITINGURILOR DIN PEHD

Înainte de coborârea în tranșee în vederea montajului țevile, fitingurile, armăturile, etc. trebuie verificate în vederea depistării eventualelor deteriorări ce au putut apare în timpul manipulărilor. Înlocuirea acestora va fi făcută de personal specializat.

Țevile și fitingurile înainte de a fi montate, se vor curăța atât la interior cât și la exterior dacă este cazul.

Coborârea în tranșee a țevilor și accesoriilor se va realiza cu mijloace adecvate și în siguranță.

Îmbinarea țevilor și fitingurilor se va realiza prin:

- sudură cap la cap,

- electrofuziune,

- flanșe.

Îmbinarea țevilor va trebui să asigure o perfectă etanșeitate, precum și posibilitatea preluării tuturor eforturilor statice și dinamice. La amplasarea rețelei de distribuție a apei potabile, se vor respecta distanțele minime dintre aceasta, alte rețele și instalații subterane.

Schimbările de direcție de-alungul rețelei de distribuție a apei potabile se vor realiza prin:

- montarea fitingurilor preuzinate,

- montarea țevilor înclinate în mufe(la îmbinări prin mufe), unghiul maxim admis, fiind cel precizat de producător,

- montarea de fitinguri din segmente sudate(la conducte din oțel),

- folosirea capacității de îndoire a țevii(pentru materialele care se pretează la aceasta).

Pe durata montajului, țevile și fitingurile vor trebui protejate împotriva pătrunderii corpurilor străine.

La întreruperea lucrului, toate deschiderile vor fi protejate cu mijloace adecvate(dopuri, acoperiri, flanșe oarbe) împotriva pătrunderii corpurilor străine. În cazul în care apar totuși corpuri străine, în interiorul țevilor și fitingurilor, acestea se vor îndepărta.

Montarea armăturilor se va realiza fără solicitarea țevilor la eforturi, prin sprijinirea acestora pe elemente de rezemare.

La trecerea țevilor prin elementele de construcții, se vor lua măsuri de etanșare împotriva infiltrațiilor de lichide.

6.1.6. MONTAJUL TEVILOR SI FITINGURILOR DIN PVC-KG

Înainte de coborârea în tranșee în vederea montajului țevile, fitingurile, etc. trebuie verificate în vederea depistării eventualelor deteriorări ce au putut apare în timpul manipulărilor. Înlocuirea acestora va fi făcută de personal specializat.

Țevile și fitingurile înainte de a fi montate,  se vor curăța atât la interior cât și la exterior dacă este cazul.

Operațiile necesare pentru îmbinarea conductelor între ele sau îmbinarea cu alte fitinguri sunt:

- Se curață de praf și alte depuneri capătul țevii ce trebuie introdus în fiting, iar fitingul se va curăța la interior, inclusiv garnitura de etanșare cu o cârpă curată.

- Se aplică un strat subțire de lubrefiant atât pe garnitură cât și pe capătul țevii. Nu se va folosi ca lubrefiant uleiul sau grăsimea.

- Se impinge fitingul în țeavă până la maxim și se marchează cu un creion. Capătul țevii trebuie tras apoi înapoi din fiting, aproximativ 3 mm pentru fiecare metru de țeava întinsă de la ultima îmbinare pană la noua îmbinare, dar nu mai mult de 10mm.

Țevile și fitingurile se vor monta în conformitate cu panta și direcția prescrisa în proiect.

Tăierea țevilor se va realiza cu un ferăstrău pentru plastic sau cu o lamă de bonfaer. In cazul țevilor cu diametru mare se poate utiliza un disc de tăiere. Tăierea se va face la un unghi de 90 de grade după care capetele țevii trebuie debavurate. La fitinguri nu se permite scurtarea acestora, pentru că în acest caz rezistența acestora nu mai este asigurata.

6.1.7. EXECUTIA CONSTRUCTIILOR AFERENTE

Pentru rețelele de canalizare căminele vor fi realizate din PP sau PEHD și vor fi atât de vizitare cât și de inspecție, acoperite cu rame și capace în conformitate cu SR EN 124-1996. Pentru accesul personalului de exploatare în căminele de vizitare, acestea vor fi prevăzute cu trepte metalice din oţel încastrate în pereţi.

6.1.8. PROBA  DE ETANSEITATE A RETELE DE CANALIZARE

Proba de etanșeitate se va realiza în conformitate cu SR EN 1610/2000 astfel:

Presiunea de probă este cea care rezultă din umplerea tronsonului de probă până la nivelului terenului și la înălțimea căminelor amonte sau aval, după caz, care este echivalentă cu un maxim de presiune de 50kPa(5m colH₂O) și un minimum de presiune 10kPa(1m colH₂O), măsurată pe generatoarea superioară a tubului. La rețelele de canalizare realizate din tuburi de beton, este necesar un timp de impregnare de cca. 1h.

Durata probei de etanșeitate este egală cu 30 minute.

Acolo unde există pierderi de apă, acestea se vor completa inclusive pentru menținera presiunii minime de 10kPa(1m colH₂O).

Pentru a satisfice această condiție, cantitatea totală de apă adăugată în timpul probei trbuie măsurată și mărită, nivelul apei fiind acela care corespunde la presiunea stabilită.

Condiția probei este îndeplinită, dacă cantitatea de apă adăugată nu este mai mare decât:

- 0,15 l/m² timp de 30 minute, pentru rețele,

- 0,20 l/m² timp de 30 minute, pentru rețele și cămine,

- 0,40 l/m² timp de 30 minute, pentru cămine de vizitare și cămine de record; m² se referă la suprafața interioară udată.

6.1.9. UMPLEREA TRANSEEI

Înainte de a se proceda la realizarea umpluturilor, se verifică țevile și toate accesoriile în vederea depistării eventualelor defecțiuni survenite în timpul montajului și remedierii acestora.

Materialul rezultat din săpătură se poate folosi, de regulă pentru realizarea umpluturilor atât în zona de protecție a conductei cât și pentru restul umpluturilor. În cazul în care acesta nu este corespunzător pentru zona de umpluturi speciale, se procedează la înlocuirea cu pământ adus din alte zone sau obținut din prelucrarea materialului rezultat din săpătură prin diferite procedee. Pământul înghețat nu se folosește.

Realizarea umpluturii se face conform reglementărilor tehnice specific pentru tipul de conductă ales.

Spațiile laterale conductei se umplu și se compactează simultan, în același sistem, manual, ca spațiul de deasupra conductei, până la limita superioară a zonei de siguranță. Gradul de compactare este stabilit prin proiect. Se precizează că dimensiunile zonei de pozare a conductei, deci și a zonei de siguranță, sunt exprimate, pentru diferite materiale, considerându-se pământul compactat corespunzător.

Umplutura în zonele de îmbinare a țevilor lăsate libere până după realizarea probei de presiune, se execută în aceleași condiții cu cele avute în vedere la realizarea restului umpluturilor.

Umplerea tranșeei până la cota finală, se face respectându-se condițiile celui în a cărui folosință se află terenul în care este amplasată rețeaua de alimentare cu apă potabilă.

Realizarea gradului de compactare specificat în proiect, se poate face prin utilizarea mijloacelor de compactare mecanică, cu excepția cazurilor în care producătorul conductelor sau alte reglementării tehnice specific, interzic acest lucru în zona de deasupra conductei.

În partea finală a zonei de pozare a conductelor, se pozează și elementele de marcare a conductelor conform STAS 9570/1-1989.

6.1.10. REFACEREA SUPRAFETEI DRUMURILOR

Pentru conductele pozate sub zone carosabile, până la realizarea îmbrăcăminții definitive, se recomandă realizarea unei îmbrăcăminți provizorii din materiale bituminoase sau pavaje.

Înainte de refacerea îmbrăcăminții definitive, se verifică împreună cu reprezentantul administrației drumurilor, gradul de compactare a umpluturii. Îmbrăcămintea definitivă trebuie să aibă cel puțin calitatea celei existente în momentul începerii lucrărilor.

7. RECEPTIA LUCRARILOR

Recepţia lucrărilor de construcții de orice categorie și instalații aferente acestora, se efectuează atât la lucrări noi cât și la intervențiile în timp asupra construcțiilor existente și se realizează în două etape:

- Recepția la terminarea lucrărilor,

- Recepția finală la expirarea perioadei de garanție.

Acestea se vor realiza în conformitate cu:

- HG 273/1994 – Regulament de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, completat și modificat prin Hotărârea nr. 940/2006,

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, modificată și completată cu Legea 177/2015,

- Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor - indicativ C 56/02.

8. PRESCRIPTII DE EXPLOATARE

Exploatarea rețelelor de canalizare, cuprinde totalitatea operațiunilor care se efectuează de către personalul de exploatare, astfel încât rețelele să funcționeze continuu și la parametrii stabiliți prin regulamentul de exploatare.

9. CONTROLUL, VERIFICAREA SI REVIZIA RETELELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE

Controlul şi verificarea reţelelor exterioare de canalizare constau într-un control de suprafaţă (control exterior) şi un control de adâncime (control interior).

Controlul exterior se face lunar şi constă în parcurgerea la suprafaţă a traseelor canalelor.

Controlul interior al canalelor se face o dată pe an, urmărindu-se, în principal:

- dacă pereţii şi treptele căminelor au suferit degradări,

- dacă pereţii tuburilor au suferit fisuri, deformaţii, eroziuni şi orice alte degradări, care favorizează uzura anormală a reţelei,

- dacă scurgerea prin canale şi prin rigolele căminelor se face normal şi nu se produc depuneri.

Revizia instalaţiei de canalizare se face anual şi se referă la calitatea apelor uzate şi la funcţionarea în ansamblu.

10. CURATIREA SI SPALAREA RETELELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE

În cazul reţelelor exterioare de canalizare la care nu se asigură viteza de autocurăţire şi au loc depuneri, este necesară curăţirea şi spălarea reţelei.

Spălarea reţelei exterioare de canalizare are drept scop prevenirea înfundării canalelor prin depuneri care se întăresc. Spălarea se face cu apă curată sau uzată colectată în căminele de spălare.

Curăţirea canalelor nevizitabile se face prin mijloace mecanice sau prin spălare. Se recomandă curăţirea cel puţin o dată pe an.

Gurile de scurgere se curăţă cel puţin de patru ori pe an.

Curăţirea canalelor se va face din amonte spre aval.

11. REPARATII LA RETELELE EXTERIOARE DE CANALIZARE

Reparaţiile sunt de trei feluri:

- reparaţii curente;

- reparaţii accidentale;

- reparaţii capitale

11.1. REPARATII CURENTE

Reparaţiile curente la instalaţii de canalizare sunt, de exemplu:

-  înlocuirea capacelor uzate şi defecte la căminele de vizitare,

-  fixarea treptelor dislocate şi înlocuirea celor uzate la căminele de vizitare,

-  repararea reţelei defecte (tuburi, îmbinări, rigole),

- repararea zidăriilor, tencuieli şi a altor elemente de construcţie care compun canalele şi lucrările accesorii acestora,

-  repararea pavajelor deteriorate de exfiltraţii anormale şi/sau de defecţiuni ale canalizării.

11.2. REPARATII ACCIDENTALE

Reparaţiile accidentale sunt reparaţiile care trebuie efectuate îndată ce a apărut o defecţiune care periclitează siguranţa în funcţionare a rețelei de canalizare.

11.3. REPARATII CAPITALE

Reparaţiile capitale constau în înlocuirea parţială sau totală a unor părţi din rețeaua de canalizare.

Reparaţiile capitale sunt planificate şi ţin seama de durata de folosinţă a elementelor instalaţiei şi de rezultatele verificărilor anterioare.

Reparaţiile capitale se fac cu scopul restabilirii complete a capacităţii de lucru a rețelei de canalizare, în vederea realizării caracteristicilor tehnice iniţiale.

12. PROTECTIA, SIGURANTA SI IGIENA MUNCII

Pe toată durata de exploatare a rețelelor de canalizare, se vor respecta cerinţele referitoare la protecţia, securitatea şi igiena muncii.

Instrucţiunile de protecţie, siguranţă şi igiena muncii pentru exploatarea reţelelor exterioare de canalizare şi a construcţiilor aferente (cămine, haznale, separatoare de grăsimi, nămol etc.), cuprind şi indicaţii privind:

- măsuri de igienă personală a celor care lucrează la exploatare pentru evitarea pericolului de îmbolnăvire sau contaminare a persoanelor cu care vin în contact,

- măsuri de curăţire şi după caz de dezinfecţie a echipamentului de protecţie şi interdicţia utilizării acestuia în afara serviciului;

- măsuri de protecţie în timpul lucrului.

Înainte de intrarea în căminul de vizitare se face aerisirea acestuia, după caz, timp de 1/2-3 ore. În cazul intrării în cămine, a curăţirii haznalelor şi separatoarelor de grăsimi şi nămol, în vederea executării unor reparaţii, se foloseşte masca de gaze, iar lucrătorul este supravegheat de alţi doi oameni care, la nevoie, să-l poată trage în exterior cu ajutorul unor frânghii.

Măsurile de protecţia muncii menţionate la articolele anterioare, nu sunt limitative şi se completează cu măsurile de protecţie a muncii specificate cuprinse în instrucţiunile de exploatare ale instalaţiilor respective, care se afişează la locul de muncă.