| MEMORIU TEHNIC RETELE DE CANALIZARE MENAJERA SI INDUSTRIALA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.1-IS-MT |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev. 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA CIRESU, JUD. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. S. Vasile |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B. Stroie |  |  |
| Aprobat: | Ing. A.Ionescu |  |  |

# 1.GENERALITATI

- 1.1 Date generale

Denumire  proiect: REABILITARE RAMPA CIRESU, JUD. BRAILA

Beneficiar: CONPET S.A. Ploiesti

Amplasament: REABILITARE RAMPA CIRESU  JUD. BRAILA

Proiectant :  S.C. ELLIS’92  S.R.L. – Ploieşti, Prahova

Nr. proiect :  A636.1

1.2. Obiectul lucrarii:

Prezenta documentaţie rezolvă modul de colectare și de tratare a apelor uzate menajere și industriale și amplasarea unui vas WC în Clădire grup sanitar si dușuri.

1.3 Amplasare obiectiv:

Rețelele de canalizare menajeră și canalizare industrială, proiectate sunt amplasate în cadrul rampei încărcare țiței Cireșu, jud. Brăila.

1.4  Investitorul şi beneficiarul lucrării :

Investitorul şi beneficiarul  lucrării este CONPET S.A. cu sediul în Ploieşti, str. Anul 1848 nr.1-3, cod 100559, Jud. Prahova tel : 0244/401360, fax : 0244/516451.

1.5 Baza legala de proiectare :

- Contract de proiectare,

- Ridicări topo, studii geotehnice, relevee teren.

# 2. DESCRIEREA LUCRARII

2.1. RETEA CANALIZARE MENAJERA

Rețeaua de canalizare menajeră proiectată va colecta apele uzate menajere de la obiectele sanitare amplasate în clădire Birou rampă și Clădire grup sanitar și dușuri. Rețeua de canalizare menajeră va fi  realizată din cămine de inspecție PEHD/PP, D400, acoperite cu rame și capace necarosabile și țeavă PVC-KG, DN125. Apele uzate menajere astfel colectate, vor fi dirijate într-o fosă septică ecologică și vidanjabilă pentru 20 l.e. și descărcate într-un rezervor (RM1) din PE/PVC cu capacitatea V=10m³. Periodic fosa septică și rezervorul se vor vidanja iar apele uzate menajere se vor descărca la cea mai apropiată Stație de tratare. Rețeaua de canalizare menajeră se va monta îngropat, sub adâncimea de îngheț egală cu – 0.90.

2.2. NECESARUL DE APA

Necesarul de apă pentru localitații urbane și rurale se determină în conformitate cu SR 1343-1:2006.

Debitul specific de apă rece și caldă în funcție de destinația clădirii sunt indicate în STAS 1478-90, tabel 4 și este egal cu 60 l/zi și persoană.

Necesarul de apă potabilă pentru nevoi gospodărești se determină cu relațiile:

- Necesarul de apă mediu pe zi, Ng med.

Ng med. zi = 11000 x ggx n = 11000 x 60 x 20 = 1,20 m³/zi, unde:

- gg- debit specific apă potabilă l/zi și persoană,

- n  - număr persoane.

- Necesarul de apă maxim pe zi, Ng max.

Ng max. zi = 11000 x Kzi x ggx n = 11000 x 1,40 x 60 x 20 = 1,68 m³/zi, unde:

- Kzi – coeficient de neuniformitate a debitului zilnic.

- Necesarul de apă orar maxim, Ng orar max.

Ng max. orar = 124x1000 x Ko x Kzi x ggx n = 124x1000 x 1,50 x 1,40 x 60 x 20 =          = 0,1 m³/h, unde:

- Ko – coeficient de neuniformitate a debitului orar.

2.3. DEBIT APE UZATE MENAJERE

Calculul debitului de ape uzate menajere s-a determinat în conformitate cu SR 1846-1/2006 - Canalizări exterioare. Prescripții de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare.

Debitul de ape uzate menajere se determină cu relația:

Qu = Qs(Qs med.,Qs med. max., Qs orar max.)[m³/zi, m³/h],

- Debit de ape uzate mediu pe zi, Qu med. zi:

Qu med. zi  = 1,20 m³/zi,

- Debit de ape uzate maxim pe zi, Qu max. zi:

Qu max. zi = 1,68 m³/zi,

- Debit de ape uzate maxim orar, Qu max. orar:

Qu max. orar = 0,1 m³/h,

2.4. RETEA CANALIZARE INDUSTRIALA

Rețeaua de canalizare industrială proiectată, va colecta apele meteorice potențial impurificate și pierderile accidentale de țiței, de pe sprafața Cuvei de rezervoare, Parc rezervoare și Rampă încărcare țiței. Reteaua de canalizare industriala va fi realizată din cămine de inspecție PEHD/PP, D600 și D800 și țeavă PEHD/PE100, SDR17, PN10, cu aplicație în trasportul fluidelor din industria petrolieră.

Apele meteorice potențial impurificate și pierderile accidentale de țiței, vor fi colectate și dirijate prin intermediul rețelei de canalizare industrială, într-un Decantor existent. După această primă treaptă de epurare mecanică, apele vor trece printr-un Separator de hidrocarburi/Clasa I - cu filtru coalescent, ales în conformitate cu SR EN 858 și cu respectarea NTPA 001. Apele tratate astfel vor fi înmagazinate într-un rezervor (RA) din plastic cu capacitatea de 15m³ și periodic vor fi vidanjate și descărcate într-un receptor natural sau la cea mai apropiată Stație de tratare.

2.4. DEBIT APE METEORICE

Conform STAS 1846/2/2007 :

Qpl=m x S x Φ x i,

unde :

m – coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care ține seama de capacitatea de inmagazinare în timp a canalelor și de durata ploii de calcul t,

Φ – coeficient de scurgere aferent ariei S,

S – aria bazinului de canalizare aferent secțiunii de calcul, în ha,

i – intensitatea ploii de calcul, în funcție de frecvența 1/3 și de durata ploii de calcul t, conform STAS 9470/73, in l/s,ha.

Qpl= 0.80 x 0.16ha x 0.95 x 180l/s,ha=22l/s

Instalarea fosei septice

Fosa septica este un produs proiectat din punct de vedere tehnic si pentru a eficientiza si usura modalitatile de instalare. Astfel ca odata cu achizitionarea produsului se va furniza si un manual tehnic cu etapele de instalare explicate si exemplificate vizual.

Pentru instalarea unei fose septice se vor respecta urmatoarele cerinte minime pentru a putea desfasura un montaj in conditii optime:

- instalarea se va face respectand principiul de scurgere gravitationala a apei. Se va respecta o panta de scurgere corespunzatoare,

- instalarea oricarei fose septice se face la cel putin 1 metru de fundatie sau orice structura de rezistenta si la cel putin 10-15 metri de orice sursa de apa potabila,

- trebuie luat in calcul facilitarea accesului utilajelor de vidanjare,

- permeabilitatea solului trebuie sa corespunda ca si receptor al apelor tratate,

- in cazul unor zone inundabile sau cu risc de crestere a panzei freatice se recomanda consolidarea acestei fose septice prin constructia unui zid de protectie sau a unui camin.

Instalare  modul extensie chiuveta polipropilena pentru laborator

Chiuveta se va monta in casa de pompe fiind in constructie antiacid din PP. Conducta de preaplin și rezervorul de apa sunt formatate integral, pentru a preveni revărsarea apei reziduale de la suprafața chiuvetei, ceea ce îmbunătățește siguranța acestora in laborator, Este rezistenta la majoritatea produselor chimice și solventi organici.

Instalare  camin dublustrat

Pentru alimentarea chiuvetei din casa de pompe s-a proiectat o teava din PPR racordata dintr-o conducta din PEXAL existenta, printr-un camin de bransament echipat cu robinet de sectionare.

3. NORMATIVE SI STANDARDE

- NP 003/1996 – Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor tehnico-sanitare și tehnologice cu țevi din polipropilenă.

- NP 084/2003 – Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizănd conducte din mase plastice.

- GP 043/1999 – Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă și polipropilenă.

- NP 133–2013–Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților,

- SR 4163–1:1995 – Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii fundamentale de proiectare.

-  SR 4163–2:1996 – Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de calcul.

- STAS 1478:1990 – Instalații sanitare. Alimentarea cu apă la construcții civile și industrial. Prescripții fundamentale de proiectare.

- SR 1343-1/2006 – Alimentări cu apă. Partea 1: Determinarea cantităților de apă potabilă pentru localități urbane și rurale.

- SR 1846-1/2006 – Canalizări exterioare. Prescripții de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare.

- SR EN 476/2000 – Condiții generale pentru componentele utilizate în rețelele de evacuare, de racord, și de canalizare cu curgere cu nivel liber.

- SR EN 1295–1:2002 – Calculul de rezistenţă mecanică a reţelelor îngropate sub diverse condiţii de încărcare. Partea 1: Cerinţe generale,

- SR EN 124/1996 – Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Principii constructive, încercări tip, marcare, inspecția calitații.

- SR EN 1610/2016 – Execuția și încercarea racordurilor și rețeleor de canalizare.

4. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

La întocmirea acestui proiect au fost respectate şi aplicate prescripţiile din următoarele acte normative:

1.  Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.

2. Legea nr. 130/1999 republicata şi completată de Legea 403/2005 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă.

3. Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii – 1993, aprobat de  MLPAT cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993.

5. MASURI DE SECURITATE LA INCENDIU

La întocmirea acestui proiect au fost respectate şi aplicate prescripţiile din următoarele acte normative:

- Legea 307/2006 privind apărarea înpotriva incendiilor,

- Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor, aprobate cu ordinul MI nr. 775/1998,

- Ordinul nr. 1312/2006 al Ministerului Administraţiei Publice pentru aprobarea normelor

metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor,

4.	Ordinul MI nr. 88/2001 – Dispoziţii generale pentru echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor,

5. Norme generale de aparare impotriva incendiilor – aprobate prin ordinul MAP nr. 163/2007 in vigoare,

6.  Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor – P118-99.

7. C 300–1994–Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.