- CUPRINS

1.	GENERALITĂȚI	2

1.1.	Scopul proiectului	2

1.2.	Documente de referință	2

1.3.	Abrevieri	2

1.4.	Condiții climatice	2

1.5.	Zone cu potențial exploziv	3

2.	STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINŢĂ	3

2.1.	Normative tehnice	3

2.2.	Standarde naționale și internaționale	4

2.3.	Directive europene	4

2.4.	Legislație de bază	4

3.	DESCRIEREA LUCRĂRILOR ELECTRICE	5

3.1.	Descriere generală	5

3.2.	Lucrări executate în tabloul electric existent	5

3.3.	Execuție și instalare tablou electric nou	5

3.4.	Instalații electrice de iluminat și prize în clădirile noi tip container	5

3.5.	Instalația electrică pentru iluminatul de siguranță	6

3.6.	Instalația de iluminat parcare auto (șopron)	6

3.7.	Instalația de protecție prin legare la pământ împotriva tensiunilor accidentale	6

3.8.	Protecția la trăsnet	6

3.9.	Cabluri electrice. Trasee de cabluri electrice	7

# GENERALITĂȚI

## Scopul proiectului

Proiectul cuprinde informațiile tehnice necesare pentru execuția unui sistem complet de echipamente electrice necesare reabilitării Rampei Cireșu.

În cadrul prezentului proiect sunt cuprinse următoarele categorii de lucrări de instalaţii electrice:

- Lucrări executate în tabloul electric existent (echipare circuit în tabloul electric existent, în scopul alimentării cu energie electrică a unui tablou electric nou);

- Execuţie şi instalare tablou electric nou, în scopul alimentării cu energie electrică a noilor cosumatori (MOV-uri, dispozitive de monitorizare a legării la pământ a cisternelor CF, iluminat și prize în clădirile noi);

- Instalații electrice interioare (iluminat, prize) și exterioare (paratrăsnet) aferente clădirilor noi (baracă metalică + șopron și cladire combustibil);

- Instalaţii de protecţie prin legare la pământ;

## Documente de referință

Acest proiect se va consulta împreună cu următoarele documente:

- Cerințele beneficiarului CONPET S.A. România, prin caietul de sarcini „Reabilitare Rampa Ciresu, jud. Brăila”.

- Planul de clasificare a ariilor cu pericol de explozie;

- Relevee întocmite de proiectant în șantier;

## Abrevieri

IP	– Clasa de protecție împotriva pătrunderii prafului și a apei

OlZn	– Oțel Zincat

JT	– Joasa tensiune (400/230V)

c.a.	– Curent Alternativ

CE mark– Declarație de conformitate cu directivele Europene

PVC	– Policlorura de vinil;

UV	– Raze ultraviolete/solare;

## Condiții climatice

Judeţul Brăila este situat în estul Câmpiei Române, la confluenţa Siretului şi Călmăţuiului cu Dunărea.

Brăila se află în zona climatică continentală, în ţinutul climei de câmpie, la contact cu clima specifică Luncii Dunării.

Verile sunt călduroase şi uscate datorită maselor de aer continentale sub influenţa valorilor mari ale radiaţiei solare (125 Kcal/cm2), iar iernile sunt geroase, fiind marcate de viscole puternice fără strat de zăpadă stabil şi continuu.

Regimul temperaturii aerului prin valorile medii lunare multianuale, prin amplitudinea absolută și a cantităților de precipitații se regasesc în tabelul de mai jos.

Stratul de zăpadă nu este continuu şi de lungă durată, conform observațiilor făcute la stațiile climatice grosimea medie a stratului de zăpadă este sub 10 cm.

Datorită uniformităţii reliefului şi a vântului puternic de nord-est şi nord, în timpul iernii zăpada este spulberată şi troienită în jurul localităţilor sau a altor obstacole.

Viscolul constituie un risc climatic de iarnă dat în primul rând, de vitezele mari ale vântului: peste 11 m/s caracteristice viscolelor puternice şi > 15 m/s caracteristice viscolelor violente. În al doilea rând, aceasta depinde de cantitatea de zăpadă căzută, care poate forma un strat continuu de 25-50cm, sau troiene de 1-4 m înălţime.

Judeţul Brăila se află în aria cu cea mai mare vulnerabilitate la viscol (Sursa: Mediul şi Reţeaua Electrică de Transport – Atlas geografic, 2002.

Solul –  cernoziomurile cu conținut mare de pietriș ocupă 70-75% din suprafaţa judeţului municipiul Brăila.

| Parametrii climatologici – date multianuale | Valoare param. |
| --- | --- |
| Temperatura aerului |  |
| Temperatura medie normală climatologică | 10,8°C |
| Temperatura maxima absolută | 40,5°C |
| Temperatura minimă absolută | -26,5°C |
| Cantitate de precipitații |  |
| Cantitatea de precipitații normală climatologică | 441,8 l/m2 |
| Grosime medie strat de zapadă | 10 cm |
| Vânt |  |
| Viteza medie a vântului pe directia Nord | 3,1 m/s |
| Viteza medie a vântului pe direcția Nord-Est | 2,9 m/s |
| Viteza maximă a vântului înregistrată în timpul iernii | 100 m/s |
| Numărul mediu anual al zilelor cu vânt tare (peste 11 m/s) | 70 zile |
| Activitate seismică |  |
| Intensitate maximă probabilă | Grad VIII pe scara MSK–64 |
| Zona seismică de calcul | 8 grade magnitudine pe scara Richter |

## Zone cu potențial exploziv

| Perimetru | Tipul zonei | Document referitor |
| --- | --- | --- |
| Rampa CF | - IIA T3 (zona 1 si zona 2) - zonă nepericuloasă | Desen nr. 2017-298-EL-113_Plan de zonare |

Toate echipamentele electrice care vor fi amplasate în zonele cu pericol de explozie trebuie să fie corespunzătoare pentru funcționarea în aceste zone și trebuie să respecte standardele și reglementarile de specialitate în vigoare, cuprinzând prevederile suplimentare specifice acestor zone.

Lista principalelor standarde și norme conexe la care se face referire în acest proiect sunt prezentate în Cap. 2.

Toate echipamentele electrice trebuie sa fie însoțite de declarații de conformitate și să aibă aplicat marcajul de conformitate CE, potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 457 / 2003 cu modificările și completările ulterioare, sau să posede performanțe echivalente cu cele menționate în foile de date atașate prezentei documentații și sunt comercializate legal într-un Stat Membru al Uniunii Europene.

De asemenea, trebuie să se respecte instrucțiunile producătorilor pentru alegerea și montarea echipamentelor utilizate.

# STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINŢĂ

La elaborarea documentaţiei s-au respectat următoarele normative tehnice, standarde naționale și internaționale, legi și directive, care se vor respecta și la execuţie:

## Normative tehnice

- I7/2011 – Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor;

- NP 061-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri;

- NTE 007/08/00 – Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice;

- NTE 006/06/00 – Normativ privind metodologia de calcul a curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1 kV;

- NP 099/2004 – Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea și exploatarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie;

- RE-Ip 30-04 – Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ;

- C56–2002 – Normativ pentru verificarea calitaţii lucrărilor de construcţii și a instalaţiilor aferente;

## Standarde naționale și internaționale

- SR EN 12464-2/2007 – Iluminatul locurilor de muncă, Partea 2: Locuri de muncă exterioare;

- SR EN 60079 – Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase;

- IEC 60227-1 – Cabluri electrice cu izolație din policrorura de vinil cu tensiunea nominală de până la 450/750V inclusiv. Partea 1: Cerințe generale;

- IEC 60332-1-2 – Încercări ale cablurilor electrice supuse la foc; Partea 1-2: Încercarea la propagarea verticală a flăcării pentru un conductor sau cablu izolat;

- IEC 60332-3-22 – Încercări ale cablurilor electrice supuse la foc; Partea 3-22: Încercarea la propagarea verticală a flăcării a cablurilor torsadate și a cablurilor de categoria A;

- SR HD 60364-4-41:2007 – Instalații electrice ale clădirilor. Partea 4-41: Măsuri de protecție pentru asigurarea securității.  Protecția împotriva șocurilor electrice;

- SR HD 60364-5-54:2006 – Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 5-54: Alegerea și montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pământ, conducte de protecție și conductoare de echipontențializare;

- IEC 60529 – Grade de protecţie asigurate prin carcase;

- IEC 60909 – Curenţi de scurtcircuit în sistemele de curent alternativ trifazate;

- SR EN 61140:2002 – Protecţia împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii şi echipamente electrice;

- SR EN 62305 – Protecția împotriva trăsnetului;

## Directive europene

Echipamentele electrice utilizate şi instalaţia electrică în ansamblu trebuie să fie în conformitate cu cerinţele normativelor şi standardelor în vigoare, precum şi cu cerinţele directivelor europene relevante.

Toate echipamentele şi accesoriile asociate acestora trebuie să poarte marcajul CE şi să fie însoţite de certificatul de conformitate care să demonstreze conformitatea cu următoarele Directive Europene:

- Directiva 2004/108/EC referitoare la compatibilitatea electromagnetică (EMC);

- Directiva 2004/22/EC referitoare la echipamentele de măsură;

- Directiva 2006/95/EC referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune;

- Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice şi de modificare a Directivei 95/16/CE;

- Directiva ATEX 2014/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive;

- Directiva ATEX 94/9/EC – Condiții de utilizare a echipamentelor în zone cu pericol de explozie;

- Directiva 2004/22/EC – privind aparatele de măsură;

- Directiva 2006/95/EC – privind echipamentele de joasă tensiune;

- Directiva 2004/10/EC – privind compatibilitatea electromagnetică a aparatelor;

## Legislație de bază

- Legea 10/1995 – Privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare referitoare la cerințele esențiale de calitate;

- Legea 50/1991 – Autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

- Legea 307/2006 – Apărarea împotriva incendiilor;

- Legea 319/2006 – Securitatea şi sănătatea în muncă;

- Legea 440/2002 – Calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;

- Ordin MAI nr. 210/2007 – Metodologie privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor la incendiu;

- Ordin MAI nr. 712/2005 – Dispoziţii generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

- Ordin MTCT nr. 1822/2004 – Regulament privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc.

# DESCRIEREA LUCRĂRILOR ELECTRICE

## Descriere generală

Toți consumatorii electrici noi (MOV-uri, echipamente de iluminat și prize), vor fi alimentați de la un tablou electric nou echipat corespunzător pentru noile cerințe și instalat în exterior, lângă tabloul electric existent.

Alimentarea cu energie electrică a tabloului electric nou se va realiza din tabloul electric existent.

Toate MOV-urile care vor fi montate în instalația tehnologică a rampei vor fi prevăzute cu cutie de comandă încorporată.

Toate clădirile noi, tip container, vor fi achiziționate cu instalație de iluminat și prize în funcție de cerințele specifice ale fiecărei clădiri. Cerințele minime de respectat pentru instalațiile electrice aparținând clădirilor noi sunt menționate în documentele dedicate acestui proiect. Alimentarea cu energie electrică a instalațiilor electrice mai sus menționate, aparținând clădirilor, se va realiza din tabloul electric nou, alocând câte un circuit pentru fiecare clădire. După caz, distribuția circuitelor electrice interioare a unei clădiri, se va realiza local, utilizând un tablou electric montat în clădirea respectivă, și care face parte, la fel ca și instalațiile deservite, din furnitura containerului.

Se vor realiza prize de pământ noi pentru toate obiectivele noi (clădiri tip container). Aceste prize de pământ se vor conecta la rețeaua de împământare existentă în zonă, prin cel puțin două puncte de conectare.

La rampa de încărcare CF se va utiliza priza de pământ existentă.

## Lucrări executate în tabloul electric existent

În tabloul electric existent se va aloca un circuit dedicat tabloului electric nou, care va fi echipat cu întrerupator de linie cu relee de protecție la suprasarcină și scurtcircuit, cu următoarele caracteristici tehnice: 4P, In=50A, Icu=10kA.

## Execuție și instalare tablou electric nou

Tabloul electric nou se va executa în conformitate cu documentele dedicate acestuia și anume:

- Tablou electric_Specificație tehnică de procurare – document nr. 2017-298-EL-202;

- Tablou electric_Schema electrică monofilară – document nr. 2017-298-EL-203;

- Tablou electric_Schema electrică detaliată (trifilară) – document nr. 2017-298-EL-204;

Tabloul electric nou va fi de tipul “free standing”, instalarea lui realizându-se pe o fundație dedicată, fixarea lui realizându-se cu suport metalic și va fi prevăzut cu copertina de protecție împotriva radiațiilor ultraviolete și a precipitațiilor.

Intrarea / ieșirea cablurilor electrice din tabloul electric se va realiza pe partea de jos a tabloului.

Vor fi prevăzute conducte de protecție ale cablurilor electrice la trecerea acestora în subteran.

## Instalații electrice de iluminat și prize în clădirile noi tip container

Instalații electrice de iluminat interior se vor prevedea pentru următoarele clădiri noi tip container:

- Baracă metalică;

- Magazie de carburanți;

- Grup sanitar pentru personal.

Toate corpurile de iluminat, cu excepția celor care vor fi instalate în magazia de carburanți și încăperea cu destinație de arhivă din cadrul barăcii metalice, vor fi de echipate cu LED-uri, în construcție normală, IP 21 minim.

Corpurile de iluminat din magazia de carburanți vor fi echipate cu LED-uri, în construcție antiexplozivă corespunzătoare pentru zona 1, IIA T3.

Corpurile de iluminat instalate în incăperea cu destinație de arhivă din cadrul barăcii metalice vor fi în construcție antiexplozivă corespunzătoare pentru zona 22 cu prafuri combustibile, în conformitate cu “Normativ privind caracteristicile tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi echipamentelor de depozitare şi conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici şi privaţi de arhivă”.

Se va asigura nivelul de iluminat corespunzător fiecărei destinații, conform normelor tehnice în vigoare, și anume:

- 50÷150 lx – pentru baracă metalică;

- 50÷150 lx – pentru magazia de carburanți;

- 150÷250 lx – pentru grup sanitar;

Instalația electrică de iluminat se va realiza folosind cabluri din cupru cu izolaţia din PVC cu întârziere mărită la propagarea flăcării conform standardului IEC 60332-3-22, cu secţiuni corespunzătoare montate pe jgheaburi / tuburi de protecție  corespunzătoare.

## Instalația electrică pentru iluminatul de siguranță

Pentru toate clădirile menționate la pct. 3.4 se vor prevedea corpuri de iluminat de evacuare, montate deasupra ușilor de acces, în interior.

Iluminatul de siguranţă se va realiza cu corpuri de iluminat cu LED-uri cu baterii încorporate, alese în funcţie de încadrările ATEX.

Aceste corpuri de iluminat se vor alimenta din  circuitele de iluminat normal (înainte de întrerupătorul de acționare al iluminatului), și vor funcționa în lipsa tensiunii de la rețeaua de alimentare. Autonomia în funcționare trebuie să fie de min. 90 minute.

## Instalația de iluminat parcare auto (șopron)

Instalația de iluminat pentru parcarea auto se va realiza cu corpuri de iluminat cu LED, cu IP 54 min., cu senzor de mișcare încorporat.

Corpurile de iluminat se vor monta sub copertina parcării auto, cu suporți de fixare adecvați.

## Instalația de protecție prin legare la pământ împotriva tensiunilor accidentale

Tabloul electric nou se va conecta la priza de pămînt existentă a tabloului electric existent.

Pentru clădirile noi tip container, se va prevedea executarea - la cota de fundare - a unei centuri de împământare artificiale realizată cu electrozi verticali din ţeavă de Ol zincat de 2”1/2 cu lungime de 2 m şi electrozi orizontali constituiţi din platbandă de oţel zincat 40 x 4 mmp. Armătura de oţel a fundaţiei se va lega la priza de pământ.

Se va realiza o priză de legare la pământ constituită din platbandă de Ol zincat dispusă pe conturul fundaţiei amplasată la maxim 0,2 m de exteriorul fundaţiei.

Prizele de pământ noi se vor interconecta pentru echipotenţializare cu celelalte prize de pământ din zonă în cel puțin două puncte, cu platbandă de Ol zincat de 40x4 mmp.

În zona rampei CF, se va utiliza priza de pământ existentă. Toate construcţiile metalice, echipamentele, conductele şi utilajele vor fi legate la aceasta priză de pământ.

Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va avea valoarea sub 1 Ohm.

Valoarea măsurată a rezistenţei de dispersie se va corecta cu coeficienţii corespunzători condiţiilor de mediu în care se face măsurarea.

Pentru prizele de pământ se impune o valoare obligatorie a rezistenţei de dispersie, Rp<1 ohm, indiferent de perioada şi de condiţiile atmosferice în care se realizează măsurătorile.

## Protecția la trăsnet

Protecția la trăsnet a clădirilor noi (baracă metalică și magazia de carburanți) se va executa cu sisteme tip ochiuri de rețea din platbanda OLZn 40x4mm, și paratoner tip tijă cu lungimea de 0,25m, instalate pe acoperișul acestora.

Dimensiunea ochiului rețelei va fi de 15x15m, conform normativ I7-2011, tabel 6.15.

Sistemul de protecție la trăsnet va avea clasa III de protecție; raza sferei fictive este de 45m, conform normativ I7-2011, tabel 6.15.

Sistemele de protecție la trăsnet vor fi legate la prizele de pământ ale fiecărei clădiri prin câte două conductoare de coborâre din platbandă OlZn 40x4mm.

Conductoarele de coborâre trebuie sa fie fixate de exteriorul clădirilor folosind dispozitive de fixare adecvate pentru platbandă OLZn 40x4mm, la intervale de 1m.

Pe fiecare conductor de coborâre va fi montată câte o piesă de separație pentru a asigura măsurarea rezistenței sistemului și verificarea integrității traseului de descărcare a trăsnetului.

## Cabluri electrice. Trasee de cabluri electrice

Documente relevante pentru achiziționarea cablurilor electrice și instalarea acestora în teren:

- Traseu de cabluri electrice_Plan de amplasare – document nr.  2017-298-EL-301;

- Trasee cabluri electrice_Detalii de execuție – document nr. 2017-298-EL-302;

- Jurnal de cabluri electrice – document nr. 2017-298-EL-303.