- CUPRINS

1.	SCOP	3

1.1.	Date generale	3

1.2.	Caracteristici generale	3

1.3.	Cerințe specifice	3

2.	STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINŢĂ	3

2.1.	Normative tehnice	3

2.2.	Standarde naționale și internaționale	3

2.3.	Directive europene	4

3.	Condiții climatice	4

4.	Zone cu potențial exploziv	5

5.	Considerații tehnice	5

5.1.	Date generale	5

5.2.	Parametrii nominali	5

5.3.	Variații acceptate de curent și tensiune	5

5.4.	Cerințe de performanță	5

6.	CERINȚE DE ECHIPARE ELECTRICĂ ȘI MONTARE ECHIPAMENT	5

6.1.	Aranjament intern	5

6.2.	Carcasa tabloului electric	6

6.3.	Interschimbabilitate	6

6.4.	Precauții împotriva condensului	6

6.5.	Rezerve	6

6.6.	Terminale	6

6.7.	Instalarea cablurilor în interiorul tabloului electric	6

6.8.	Dispozitive de protecție	6

6.8.1.	Protecție la scurtcircuit	6

6.8.2.	Protecție la defecte de punere la pământ	7

6.8.3.	Protecție la suprasarcină	7

6.9.	Sisteme de măsură	7

6.9.1.	Transformatoare de curent	7

6.9.2.	Ampermetre	7

6.9.3.	Voltmetru	7

6.9.4.	Precizie	7

6.10.	Cablaj interior	7

6.11.	Sistem de legare la pământ	8

6.11.1.	Bara de împământare	8

6.11.2.	Separarea nulului de lucru de nulul de protecție	8

6.12.	Schema electrică	8

6.13.	Plăcuțe de identificare	8

6.14.	Finisare	8

7.	cerințe de funcționare	8

8.	pROBE ȘI VERIFICĂRI	9

8.1.	Verificarea condițiilor funcționale și constructive	9

8.2.	Verificarea condițiilor de echipare și montare echipament	9

8.2.1.	Verificarea distanţelor de străpungere şi conturnare	9

8.2.2.	Verificarea conformităţii echipamentelor	9

8.2.3.	Verificarea cablajelor şi conexiunilor	9

8.3.	Verificarea condiţiilor de funcţionare	10

8.3.1.	Verificarea rigidităţii dielectrice	10

8.3.2.	Verificarea funcţionării mecanice şi electrice	10

8.4.	Verificarea gradului normal de protecţie	10

8.5.	Verificarea condiţiilor privind protecţia şi securitatea persoanelor şi mediului	10

8.5.1.	Verificarea protecţiei împotriva electrocutării prin atingere directă	10

8.5.2.	Verificarea protecţiei împotriva electrocutării prin atingere indirectă	10

8.6.	Verificarea protecţiei la coroziune	10

8.6.1.	Verificarea acoperirilor de protecţie	10

8.6.2.	Verificarea acoperirilor de protecţie electrochimică	11

8.7.	Verificarea comportării la încălzire	11

8.8.	Verificarea comportării la scurtcircuit	11

8.8.1.	Verificarea comportării la curentul nominal de scurtcircuit	11

8.8.2.	Verificarea comportării la curentul nominal maxim admisibil de scurtă durată	11

8.9.	Verificarea comportării la schimbarea factorilor de mediu	11

8.9.1.	Verificarea comportării la frig	11

8.9.2.	Verificarea comportării la căldură umedă ciclică	11

8.9.3.	Rigiditatea dielectricã a izolaţiei	11

8.10.	Verificarea marcării şi a inscripţii1or indicatoare	11

8.11.	Verificarea comportării la vibraţii	12

8.12.	Verificarea comportării la zdruncinături	12

9.	AMBALARE, DEPOZITARE, LIVRARE, TRANSPORT	12

9.1.	Ambalare	12

9.2.	Depozitare	12

9.3.	Livrare	12

9.4.	Transport	12

10.	INSTALARE	12

11.	PUNEREA îN FUNCȚIE	12

12.	Garanții	12

# SCOP

## Date generale

Această specificație conține toate informațiile necesare referitoare la fabricarea, livrarea, testarea, instalarea și punerea în funcție a tabloului electric nou care va deservi intalațiile electrice noi din Rampa Cireșu.

Obiectul prezentei specificații este acela de a se asigura că tabloul electric are o sarcină și o performanță corespunzătoare.

Deși nu intenționează să ofere detalii complete despre construcție, această specificație stabilește cerințele minime acceptabile.

În cazul în care există diferențe între această specificație și standardele internaționale specificate în cap. 2 de mai jos, prevalează cerințele mai stricte.

## Caracteristici generale

Parametrii electrici ai tabloului:

- Tensiune nominală: 400Vc.a.;

- Nr. faze: 3;

Tabloul electric va fi de tip „Free Standing” – instalat în exterior, pe fundație dedicată, va fi prevăzut cu copertină pentru protecția împotriva razelor UV și a precipitațiilor, și va avea următoarea caracteristică constructivă:

- Compartiment fix (nedebroșabil) – pentru circuitele de alimentare ale consumatorilor și pentru circuitul de intrare în tablou.

## Cerințe specifice

Cerințele și detaliile specifice ale tabloului electric sunt descrise în schemele electrice atașate.

# STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINŢĂ

Tabloul electric trebuie să se conformeze în ceea ce privește construcția, aparatajul utilizat și performanța la cele mai recente ediții ale standardelor IEC și în special la următoarele publicații:

## Normative tehnice

- I7/2011 – Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor;

- NTE 006/06/00 – Normativ privind metodologia de calcul a curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1 kV;

- RE-Ip 30-04 – Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ;

## Standarde naționale și internaționale

- SR EN 60038/2012 – Tensiuni standardizate de CENELEC;

- SR EN 60051-1/2017 – Aparate de măsurat electrice indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 1: Definiţii şi prescripţii generale comune tuturor părţilor;

- SR EN 60051-2/2000 – Aparatele electrice de măsurat indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 2: Prescripţii particulare pentru ampermetre şi voltmetre;

- SR EN 60051-8/2002 – Aparate de măsurat electrice, indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 8: Prescripţii speciale pentru accesorii;

- SR EN 60051-8/2002 – Aparate de măsurat electrice, indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 8: Prescripţii speciale pentru accesorii;

- SR EN 60051-9/2002 – Aparate de măsurat electrice, indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 9: Metode de încercare recomandate;

- SR EN 60051-9/2002/A1/2002 – Aparate de măsurat electrice, indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 9: Metode de încercare recomandate;

- SR EN 60051-9/2002/A2/2002 – Aparate de măsurat electrice, indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 9: Metode de încercare recomandate;

- SR EN 60051-9/2002/A2/2002 – Aparate de măsurat electrice, indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 9: Metode de încercare recomandate;

- SR EN 60059/2002 – Caracteristici ale curenţilor standardizaţi de CEI;

- SR EN 60059/2002/A1/2010 – Caracteristici ale curenţilor standardizaţi de CEI;

- SR EN 60044-7/2001 – Transformatoare de măsură. Partea 7: Transformatoare de tensiune electronice;

- SR EN 60044-8/2004 – Transformatoare de măsură. Partea 8: Transformatoare de tensiune electronice;

- SR EN 60269-1/2008 – Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale;

- SR EN 60269-1/2008/A1/2010 – Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale;

- SR EN 60445/2011 – Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa om-maşină, marcare şi identificare. Identificarea bornelor echipamentelor, a capetelor conductoarelor şi a conductoarelor;

- SR EN 60529/1995 – Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP);

- SR EN 60529/1995/A1/2003 – Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP);

- SR EN 60529/1995/A2/2015 – Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP);

- SR EN 60529/1995/AC /2017 – Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP);

- SR EN 60947-1/2008 – Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale;

- SR EN 60947-2/2007 – Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate;

- SR EN 60947-3/200 9 – Aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare şi unităţi combinate cu siguranţe fuzibile;

- SR EN 60947-5-1/2005 – Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-1: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparate electromecanice pentru circuite de comandă;

- SR EN 60947-5-4/2005 – Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-4: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Metodă de evaluare a performanţelor contactelor de joasă energie. Încercări speciale;

- SR EN 60947-5-5/2002 – Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparat electric de oprire de urgenţă cu zăvorâre mecanică;

- SR EN 60947-5-5/2002/A1/2005 – Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparat electric de oprire de urgenţă cu zăvorâre mecanică;

- SR EN 60947-5-8/2007 – Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-8: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Întreruptoare de comandă de validare cu trei poziţii;

- SR EN 60947-5-8/2007 – Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-8: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Întreruptoare de comandă de validare cu trei poziţii;

## Directive europene

Echipamentele electrice utilizate şi instalaţia electrică în ansamblu trebuie să fie în conformitate cu cerinţele normativelor şi standardelor în vigoare, precum şi cu cerinţele directivelor europene relevante.

Toate echipamentele şi accesoriile asociate acestora trebuie să poarte marcajul CE şi să fie însoţite de certificatul de conformitate care să demonstreze conformitatea cu următoarele Directive Europene:

- Directiva 2004/108/EC – referitoare la compatibilitatea electromagnetică (EMC);

- Directiva 2004/22/EC – referitoare la echipamentele de măsură;

- Directiva 2006/95/EC – privind echipamentele de joasă tensiune;

- Directiva 2004/10/EC – privind compatibilitatea electromagnetică a aparatelor;

# Condiții climatice

Tabloul electric trebuie să fie adecvat pentru funcționarea în exterior, cu următorii parametrii climatologici:

| Parametrii climatologici – date multianuale | Valoare param. |
| --- | --- |
| Temperatura aerului |  |
| Temperatura maximă | 40,5°C |
| Temperatura minimă | -26,6°C |
| Umiditate |  |
| Umiditate medie relativă | 100% |
| Altitudine |  |
| Altitudine de instalare | <1000m deasupra nivelului mării |
| Activitate seismică |  |
| Intensitate maximă probabilă | Grad VIII pe scara MSK–64 |
| Zona seismică de calcul | 8 grade magnitudine pe scara Richter |

# Zone cu potențial exploziv

Tabloul electric va fi instalat în zonă neclasificată din punct de vedere al potențialului exploziv.

# Considerații tehnice

## Date generale

Tabloul electric trebuie să asigure o siguranță maximă pentru personal, o fiabilitate maximă a serviciului și o funcționare economică pentru o durată de viață operațională de cel puțin 30 de ani.

Construcția tabloului electric trebuie să fie simplă, bine structurată și trebuie să asigure o bună accesibilitate la componentele acestuia.

Chiar și în condiții extreme de scurtcircuit sau de funcționare necorespunzătoare, nu trebuie să existe pericol pentru persoanele aflate în vecinătatea tabloului electric.

Sistemul electric trebuie să fie trifazat, structură TN-C-S.

## Parametrii nominali

- Tensiune nominală: 400/230V (standard de referință SR EN 60038/2012;

- Frecvență nominală: 50Hz;

- Curent nominal: conform cu schema electrică atașată;

Componentele de joasă tensiune, conducătoare de curent, trebuie să poată suporta continuu curentul nominal la tensiunea nominală și în condițiile de funcționare specificate, fără a depăși limitele admise de temperatură atunci când sunt montate în tabloul electric.

## Variații acceptate de curent și tensiune

Toate echipamentele și componentele tabloului electric trebuie să fie capabile să funcționeze continuu la nivelurile indicate de curent și de tensiune fără a se deteriora sau funcționa defectuos la abaterea continuă a sistemului până la (și inclusiv) procentele următoare ale valorilor normale:

- tensiune: ± 10%;

- frecvență: ± 1%;

## Cerințe de performanță

Toate componentele trebuie să poată rezista solicitărilor dinamice, termice și dielectrice care rezultă din curentul de scurtcircuit, fără deteriorarea sau rănirea personalului.

# CERINȚE DE ECHIPARE ELECTRICĂ ȘI MONTARE ECHIPAMENT

## Aranjament intern

Tabloul electric trebuie să conțină o singură secție de bare.

Amplasarea frontului operațional și amplasarea componentelor ansamblului trebuie să fie aranjate într-o secvență logică și sistematică și să fie standardizate în întregime.

Notarea alfanumerică, în general în conformitate cu SR EN 60445, trebuie utilizată pentru identificarea și marcarea fazelor, conductorilor și terminalelor.

În cazul în care este posibil se va utiliza componente standardizate interschimbabile.

Este de preferat ca circuitele de rezervă să fie echipate cu echipamentele recomandate în schema electrică atașată.

## Carcasa tabloului electric

Tabloul electric trebuie să fie de tip cabină cu montare pe fundație, să aibă o incintă metalică completă cu o rezistență mecanică suficientă și să fie echipată cu dispozitive de ridicare (inele de ridicare).

Materialele de construcție trebuie pregătite și tratate corespunzător împotriva ruginei sau coroziunii.

Tabloul electric trebuie să fie autoportant și adecvat pentru operare din față.

Gradul de protecție trebuie să fie în conformitate cu standardul SR EN 60529 și trebuie să fie minim, după cum urmează:

- cu uși închise: min. IP54;

- cu uși deschise: IP2X.

## Interschimbabilitate

Elementele componente identice din punct de vedere electric trebuie să fie de un singur tip (fabricant și cod).

Sertarele debroșabile care conțin una sau mai multe componente cu funcții și capacități identice trebuie să fie interschimbabile mecanic.

Sertarele debroșabile cu funcții identice, dar cu capacități diferite pot fi interschimbabile mecanic, cu condiția ca subansamblul să poată fi adaptat cu ușurință pentru noua sa capacitate.

## Precauții împotriva condensului

Trebuie luate măsuri de precauție eficiente pentru a preveni formarea condensului dăunător în interiorul tabloului electric, fie în condiții de funcționare, fie în condiții de nefuncționare.

În interiorul tabloului electric, se prevăd încălzitoare de 230 V - 1 fază.

Încălzitoarele vor fi controlate de un întrerupător termostatic și vor fi cablate la bornele de ieșire.

## Rezerve

Circuitele de rezervă pentru utilizare ulterioară, așa cum sunt prevăzute în schema electrică atașată, vor fi echipate astfel încât utilizarea sau înlocuirea ulterioară a unor echipamente de protecție să poată avea loc în condiții de siguranță, fără scoaterea din funcție a întregului tablou electric.

## Terminale

Tabloul electric va fi prevăzut cu dispozitive adecvate pentru conectarea cablurilor de forță și separat pentru cablurile auxiliare (comanda / control / semnalizare). Tipurile și dimensiunile vor fi în funcție de tipodimensiunile cablurilor.

Terminalele trebuie să fie dispuse astfel încât toate conexiunile să poată fi făcute în siguranță, chiar și atunci când tabloul electric este alimentat.

## Instalarea cablurilor în interiorul tabloului electric

În tabloul electric trebuie prevăzute dispozitive de prindere adecvate pentru fixarea cablurilor.

Elementele de etanșare a cablurilor adecvate pentru cablurile specificate vor fi incluse în furnitura tabloului electric.

## Dispozitive de protecție

Următoarele forme de protecție electrică trebuie să fie încorporate în tabloul electric:

## Protecție la scurtcircuit

Protecția la scurtcircuit trebuie realizată pe toate fazele.

## Protecție la defecte de punere la pământ

Protecția împotriva defectelor de punere la pământ va fi utilizată numai dacă este indicată în schema electrică atașată.

## Protecție la suprasarcină

Protecția la suprasarcină trebuie să fie realizată pe toate fazele.

Se pot folosi dispozitive de protecție de tip magnetic, termic.

Supraîncărcarea de tip termic trebuie să fie compensată la temperatura ambiantă.

Toate dispozitivele de protecție la suprasarcină trebuie să aibă o vizibilitate și acționare manuală ușor accesibilă din partea frontală.

Dispozitivele de protecție la suprasarcină vor fi montate astfel încât setările să poată fi citite în mod simplu și reglarea să poată fi efectuată fără a fi nevoie de unelte speciale.

## Sisteme de măsură

## Transformatoare de curent

Transformatoarele de curent trebuie să fie în conformitate cu SR EN 60044.

- parametrii nominali și tip:

  - capacitatea nominală de ieșire a transformatoarelor trebuie adaptată pentru a acoperi sarcina necesară echipamentului conectat și, de preferință, să fie selectată din gama de valori standard;

  - Curentul primar nominal va fi selectat, de preferință, din intervalul valorilor standard;

  - Rating-ul termic al transformatoarelor este de 1 s.

- clasa de precizie:

  - În general, transformatoarele de curent de măsură, trebuie să fie clasa 3;

  - Transformatoarele de curent de protecție trebuie să fie clasa 5 P;

- terminale și conexiuni

  - Terminalele secundare ale transformatoarelor de curent trebuie să fie conectate la un bloc terminal amplasat într-un loc accesibil. O parte a înfășurării secundare a fiecărui transformator de curent trebuie să fie conectată în acest bloc terminal la bara de împământare.

## Ampermetre

Ampermetrele trebuie să fie montate pe fața tabloului electric, într-un decupaj pătrat (96 x 96 mm) și va fi adecvat cu tipul transformatorului de curent utilizat.

Gradul de protecție pentru ampermetre va fi de minim. IP54.

## Voltmetru

Voltmetrul va fi încastrat într-un decupaj de tip pătrat (96 x 96 mm), pe fața tabloului electric.

Voltmetrul de 400V trebuie să aibă următorul domeniu de valori pe scală: 0 ÷ 500 V.

Gradul de protecție pentru voltmetre va fi de minim IP54.

## Precizie

Ampermetrele și voltmetrele trebuie să fie de clasa 1.5, după cum se specifică în standardul SR EN 60051.

## Cablaj interior

Cablurile de comandă / control vor avea secțiunea conductoarelor de minim 1,5 mm², unifilare, tensiune nominală de 750V, culoare izolație exterioară - gri.

Cablurile electrice de forță vor avea secțiunea conductoarelor de minim 2,5mm2, multifilare, tensiune nominală de 1000 V c.a.

Legăturile de cabluri cu un singur fir trebuie să fie orientate corect în planul vertical și / sau orizontal.

Firele individuale și fasciculele trebuie să fie fixate cu legături din plastic, cabluri sau prin închiderea în tăvi de cabluri din plastic.

Toate cablurile vor fi identificate prin tile de plastic la fiecare capăt.

Toate conexiunile interne ale tabloului electric fac parte din furnitura tabloului electric.

## Sistem de legare la pământ

## Bara de împământare

În partea de jos a tabloului electric trebuie să fie prevăzută o bară de cupru de-a lungul întregii lungimi.

Conexiunile la bara de împământare trebuie să fie realizate cu șuruburi, piulițe și șaibe din oțel zincat, asigurate împotriva slăbirii.

Pentru conectarea tabloului la priza de pământ exterioară vor fi prevăzute borne de împământare M12, pe ambele fețe laterale ale tabloului electric, în exterior. Aceste borne vor fi marcate cu semnul grafic de legare la pământ.

## Separarea nulului de lucru de nulul de protecție

Trebuie să se asigure o conexiune detașabilă între bara N (neutrul) bara de împământare (structură TN-C-S).

## Schema electrică

Pe ușile tabloului electric, în interior, va fi prevăzută schema electrică în care să se identifice fiecare circuit și componentele acestuia.

## Plăcuțe de identificare

Tabloul de distribuție va fi prevăzut cu o plăcuță de identificare fixată permanent în partea frontală, furnizând cel puțin următoarele informații:

- Tensiune nominală și frecvență;

- Curent nominal pe bare;

- Curent de scurtcircuit pe bare;

- Anul fabricației;

- Numele producătorului, tipul și numărul de serie;

- Greutate.

Toate aparatajele (întreruptoare, releele de protecție, transformatoare de curent,  etc.) trebuie să fie echipate cu o plăcuță de caracteristici în conformitate cu cerințele standardelor relevante.

Toate unitățile funcționale trebuie să fie etichetate în mod clar pentru a identifica serviciul.

Toate releele, contactoarele, întrerupătoarele etc. vor fi etichetate în conformitate cu schema electrică atașată.

Plăcuțele de identificare trebuie să fie realizate din material metalic rezistent la coroziune și să aibă inscripții de neșters în limba română.

Plăcuțele de identificare emailate nu sunt acceptate.

Textul din plăcuțele de identificare trebuie să aibă înălțime minimă de 5 mm.

Plăcuțele de identificare trebuie atașate tabloului electric cu piulițe, șuruburi și șaibe.

## Finisare

Vopsirea trebuie să fie adecvată condițiilor de serviciu specificate.

Vopsirea trebuie să fie realizată conform standardului producătorului.

Producătorul trebuie să furnizeze detalii, proceduri de vopsire și finisare a culorii.

# cerințe de funcționare

Pentru asigurarea bunei funcţionări, la dimensionarea circuitelor electrice s-au avut în vedere recomandările standardelor în vigoare privind alegerea secţiunilor acestora funcţie de curentul nominal de durată al circuitului.

Pentru asigurarea nivelului nominal de izolaţie, se va avea în vedere următoarele distanţe minime de izolare în aer şi de conturnare, şi anume:

- distanţa minimă de izolare în aer între circuitele sub tensiune (faze) şi între acestea şi părţile legate la pământ: min. 15 mm;

- distanţele minime de conturnare între căile de curent şi între acestea şi elementele legate la pământ: min. 30 mm.

Distanţele de protecţie asigurate prin construcţie, între părţile neizolate ale circuitelor aflate sub tensiune şi carcasă sau elemente ale acesteia trebuie să fie de 50 mm.

În stare de nefuncţionare, în stare rece şi uscată, circuitele principale de curent trebuie să aibă rezistenţa de izolaţie de minimum 10MOhm.

Manevrabilitatea componentelor în mişcare, atât a celor aferente aparatajului electric, cât și celor aferente carcasei va fi asigurată pe durata de viaţă a tabloului electric.

# pROBE ȘI VERIFICĂRI

Se vor efectua următoarele probe și încercări:

- Verificarea condițiilor funcționale și constructive;

- Verificarea condițiilor de echipare și montare echipament;

- Verificarea condițiilor de funcționare;

- Verificarea gradului de protecție;

- Verificarea protecției și securității persoanei și mediului;

- Verificarea protecției la coroziune;

- Verificarea comportării la încălzire;

- Verificarea comportării la scurtcircuit;

- Verificarea comportării la schimbarea factorilor de mediu;

  - Verificarea comportării la frig;

  - Verificarea comportării la umiditate;

- Verificarea marcării;

- Verificarea comportării la transport;

- Verificarea la vibrații;

- Verificarea la zdruncinături.

## Verificarea condițiilor funcționale și constructive

Verificarea schemei electrice se face prin examinare vizuală şi compararea cu schemele electrice desfăşurate.

Verificarea concordanţei conexiunilor cu schema electrică desfăşurată se face cu ajutorul unei instalaţii de simulare, lampă de control sau alt aparat alimentat la o tensiune mai mica de 24 V.

Verificarea formei şi dimensiunilor se face vizual şi cu instrumente de măsurare adecvate, pentru stabilirea conformităţii cu documentaţia tehnică de execuţie corespunzătoare tabloului electric.

Verificarea sudurilor se face vizual.

Sudurile se acceptă ca fiind conforme dacă nu se constată existența porilor, sulfurilor, fisuri sau incluziuni, defecte de formă sau arderea cordonului de sudură.

## Verificarea condițiilor de echipare și montare echipament

## Verificarea distanţelor de străpungere şi conturnare

Se face vizual şi prin măsurare, verificându-se respectarea distanţelor minime, prevăzute la Cap. 7 din prezenta specificaţie tehnică.

## Verificarea conformităţii echipamentelor

Se face prin verificarea certificatelor de conformitate emise de furnizori şi conformitatea înregistrărilor calităţii pentru aceste produse cu condiţiile specificate în documentaţia de execuţie.

## Verificarea cablajelor şi conexiunilor

Verificarea respectării secţiunii, culorii, marcării şi amplasării conductoarelor se face vizual, în baza documentaţiei de execuţie şi prevederilor din prezenta specificaţie tehnică.

Verificarea strângerii corecte a capetelor conductoarelor la bornele aparatelor şi a conectoarelor se face trăgându-se cu mâna de capătul firului conductor.

Se verifică şi strângerea corectă a şuruburilor bornelor neutilizate.

Verificarea conformităţii materialelor şi aparatelor constă în verificarea înregistrărilor calităţii pentru aceste produse şi a concordanţei acestora cu cerinţele specificate în documentaţia de execuţie.

## Verificarea condiţiilor de funcţionare

## Verificarea rigidităţii dielectrice

Se face prin aplicarea tensiunilor de încercare, contactele principale fiind închise:

- între toate părţile sub tensiune, cu toţi polii conectaţi între ei şi scheletul metalic de susţinere al echipamentului;

- între fiecare pol şi toţi ceilalţi poli conectaţi la stelajul de susţinere al echipamentului.

Tensiunea se creşte progresiv începând cu cel mult jumătate din valoarea ei, până la atingerea valorii prescrise.

La sfârşitul încercării nu trebuie să se producă străpungeri sau conturnări.

Rezistenta de izolaţie măsurată nu trebuie să fie sub valorile normate.

## Verificarea funcţionării mecanice şi electrice

Se va verifica funcţionarea mecanicã a aparatelor de conectare a părţilor amovibile şi a celor debroşabi1e.

Se verifică în acelaşi timp şi funcţionarea blocajelor mecanice asociate la aceste mişcări.

Se verifică funcţionarea electrică a tabloului electric prin alimentarea acestuia în gol sau în sarcină redusă.

Se urmăreşte, cu aparate electrice de măsurare, prezenţa tensiunii pe toate circuitele, posibilitatea închiderii şi deschiderii întreruptorului general, anclanşarea şi declanşarea comandată a contactoarelor, indicarea corectă a aparatelor de măsurare şi funcţionarea integrală conform schemelor electrice.

## Verificarea gradului normal de protecţie

Se efectuează conform SR EN 60529 - 95 și a amendamentelor ulterioare.

## Verificarea condiţiilor privind protecţia şi securitatea persoanelor şi mediului

## Verificarea protecţiei împotriva electrocutării prin atingere directă

Verificarea marcării corespunzătoare a circuitelor, existența echipamentelor de protecţie şi închidere şi a conformităţii acestora cu documentaţia de execuţie se face prin examinare vizuală.

Funcţionarea corespunzătoare a închiderii se probează prin efectuarea a cel puţin cinci manevre de închidere – deschidere.

## Verificarea protecţiei împotriva electrocutării prin atingere indirectă

Pentru verificarea protecţiei împotriva electrocutării prin atingere indirectă se va proceda la examinarea vizuală a măsurilor de protecţie împotriva atingerilor indirecte.

Se va verifica vizual marcarea corespunzătoare a bornei de racord pentru racordarea conductoarelor exterioare de protecţie şi realizarea circuitelor şi conexiunilor instalaţiei de legare la pământ conform cu cerinţele standardelor în vigoare şi documentaţia de execuţie.

Se verifică şi se consideră satisfăcătoare continuitatea circuitului de protecţie dacă rezistența de contact între borna de racord pentru conductoarele exterioare şi orice punct al părţilor metalice inactive ale tabloului este mai mica de 0,1 Ω.

Nu sunt necesare verificări privind protecţia şi securitatea mediului.

## Verificarea protecţiei la coroziune

## Verificarea acoperirilor de protecţie

Se face conform standardelor în vigoare, astfel:

- aspectul, vizual;

- aderenţa, conform standard;

- grosimea peliculei, conform standard.

## Verificarea acoperirilor de protecţie electrochimică

Se face conform standardelor în vigoare, astfel:

- aspectul, vizual;

- aderenţa, conform standard;

- grosimea peliculei, conform standard.

## Verificarea comportării la încălzire

Încercarea de încălzire are drept scop să se verifice dacă nu sunt depăşite limitele de încălzire prevăzute standarde pentru tabloul electric.

Pentru această încercare, fiecare circuit trebuie să fie parcurs de curentul său nominal de serviciu.

Durata încercării trebuie să fie suficientă (însă nu mai mică de 8 ore) astfel încât încălzirea să ajungă la o valoare stabilizată (variaţia de temperatură nu depăşeşte 10°C / h).

Măsurările temperaturilor se efectuează după atingerea stabilităţii temperaturii în circuitul de încercare.

Încălzirea unui element sau a unei părţi a tabloului este diferenţa între temperatura acestuia și temperatura mediului ambiant.

## Verificarea comportării la scurtcircuit

## Verificarea comportării la curentul nominal de scurtcircuit

Conexiunile prin care se alimentează cu curentul de scurtcircuit de încercare trebuie să prezinte o stabilitate suficientă la scurtcircuit şi să se realizeze astfel încât să nu introducă nici o solicitare suplimentară.

Punctul de scurtcircuit se află la capătul barelor de distribuţie, încercarea circuitelor principale executându-se de două ori, cu o pauză între încercări de 5 minute.

Curentul de scurtcircuit se va menţine la o valoare aproximativ constantă pe o durată de timp egală cu timpul maxim de declanşare / funcţionare aferent echipamentului de protecţie prevăzut în cutia tabloului de distribuţie supus încercării.

Notă: Dacă protecţia împotriva scurtcircuitelor se realizează cu siguranţe fuzibile, valoarea curentului de scurtcircuit prezumat trebuie să fie egală cu valoarea minimă a puterii de rupere specificate în prescripţiile care se aplică la aceste siguranţe.

## Verificarea comportării la curentul nominal maxim admisibil de scurtă durată

Se efectuează la fel ca încercarea privind comportarea la încălzire, dar cu un curent corespunzător valorii specificate pentru curentul nominal de scurtă durată admisibil specific tabloului electric, timp de 1 secundă.

## Verificarea comportării la schimbarea factorilor de mediu

## Verificarea comportării la frig

Se face conform SR EN 60068 -2 -1 /2007 - Încercări de mediu. Partea 2: Încercări. Încercarea A: Frig.

## Verificarea comportării la căldură umedă ciclică

Se efectuează conform SR EN 60068-2-30:2006 ― Încercări climatice şi mecanice. Încercarea la căldură umedă ciclică, ciclu de 12 h + 12 h. Metoda de încercare Db. Număr de cicluri: 1.

## Rigiditatea dielectricã a izolaţiei

În stare umedă, după efectuarea încercărilor la căldură umedă ciclică, trebuie să corespundă unei tensiuni de încercare cu cel mult 15% mai mică decât tensiunea de încercare în stare uscată.

Rezistența de izolaţie măsurată nu trebuie să fie sub valoarea normată.

## Verificarea marcării şi a inscripţii1or indicatoare

Se face vizual, verificându-se realizarea condiţiilor din prezenta specificație.

## Verificarea comportării la vibraţii

Se face conform SR EN 60068-2-6:2008.

După solicitare se verifică integritatea pieselor izolante, aparatelor, starea de strângere a şuruburi1or de fixare a aparatelor şi conexiunilor, buna funcţionare a tabloului electric.

## Verificarea comportării la zdruncinături

Se face conform SR EN 60068-2-6:2008 în următoarele condiţii:

- acceleraţia: 5g;

- durata impulsului : 16ms;

- număr de zdruncinături : 400.

După solicitare se va verifica starea tabloului.

# AMBALARE, DEPOZITARE, LIVRARE, TRANSPORT

## Ambalare

Se face astfel încât tabloul electric să fie protejat împotriva agenţilor chimici şi corozivi, a umidităţii sau deteriorărilor mecanice, pe perioada depozitării, manipulării, transportului.

Dacă nu se prevede altfel prin clauze contractuale, ambalarea se face în folie de polietilenă şi ambalaj lemnos la exterior şi la partea inferioară astfel încât să se elimine posibilitatea deteriorării în timpul încărcărilor şi descărcărilor.

## Depozitare

Se face numai în stare ambalată, în locuri ferite de umezeală, agenţi corozivi sau mucegai.

## Livrare

La livrare, produsele vor fi însoţite de următoarele documente:

- instrucţiuni de montare şi exploatare;

- schemele electrice aferente;

- buletine de încercări;

- declaraţia de conformitate a calităţii;

- declaraţia de garanţie;

- lista coletelor ce fac parte din furnitură.

## Transport

Transportul tabloului electric se face în poziţie normală de funcţionare, cu aparatura de măsurare control demontată, în vehicule acoperite.

# INSTALARE

Producătorul este responsabil pentru transportul, instalarea completă și punerea în funcțiune a tabloului electric.

Conexiunea cablurilor este exclusă.

# PUNEREA îN FUNCȚIE

Punerea în funcțiune a tabloului electric trebuie să urmeze unei verificări prealabile și să fie asistată de persoana responsabilă a producătorului.

# Garanții

Termenul de garanţie este de 12 luni de la punerea în funcţiune, dar nu mai mult de 18 luni de la livrare, în condiţiile respectării instrucţiunilor de montare şi exploatare.