| Nr. crt. | Simbol cablu | De la | La | Categorie cablu | U0/U[kV] | Tip cablu | Nr.Cond. xSecțiune [mm] | Lungime cablu [m] | Diametrul exterior [mm] | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TE-02-W01 | Tablou electric existent | TE-02 | forţă | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 4x16 | 10 | 25,3 |  |
|  | M1-W01 | TE-02 | M1 – robinet acționat cu motor electric | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 210 | 15,5 |  |
|  | M2-W01 | TE-02 | M2 – robinet acționat cu motor electric | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 220 | 15,5 |  |
|  | M3-W01 | TE-02 | M3 – robinet acționat cu motor electric | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 225 | 15,5 |  |
|  | M4-W01 | TE-02 | M4 – robinet acționat cu motor electric | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 230 | 15,5 |  |
|  | M5-W01 | TE-02 | M5 – robinet acționat cu motor electric | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 235 | 15,5 |  |
|  | M6-W01 | TE-02 | M6 – robinet acționat cu motor electric | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 240 | 15,5 |  |
|  | M7-W01 | TE-02 | M7 – robinet acționat cu motor electric | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 245 | 15,5 |  |
|  | M8-W01 | TE-02 | M8 – robinet acționat cu motor electric | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 250 | 15,5 |  |
|  | M9-W01 | TE-02 | M9 – robinet acționat cu motor electric | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 255 | 15,5 |  |
|  | M10-W01 | TE-02 | M10 – robinet acționat cu motor electric | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 260 | 15,5 |  |
|  | M11-W01 | TE-02 | M11– robinet acționat cu motor electric | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 260 | 15,5 |  |
|  | M12-W01 | TE-02 | M12 – robinet acționat cu motor electric | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 260 | 15,5 |  |
|  | TE-03-W01 | TE-02 | TE-03 – tablou electric aferent baraca metalica + sopron | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x16 | 175 | 23,5 |  |
|  | IL-W01 | TE-02 | IL – instalație de iluminat interior clădire depozitare combustibili | iluminat | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 50 | 15,5 |  |
|  | ILP-W01 | TE-02 | ILP - Instalație de iluminat și prize grup sanitar pentru personal | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x4 | 110 | 17,5 |  |
|  | DMI-01-W01 | TE-02 | DMI-01 – Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 1 | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 210 | 15,5 |  |
|  | DMI-02-W01 | TE-02 | DMI-02 – Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 2 | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 220 | 15,5 |  |
|  | DMI-03-W01 | TE-02 | DMI-03 – Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 3 | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 225 | 15,5 |  |
|  | DMI-04-W01 | TE-02 | DMI-04 – Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 4 | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 230 | 15,5 |  |
|  | DMI-05-W01 | TE-02 | DMI-05 – Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 5 | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 235 | 15,5 |  |
|  | DMI-06-W01 | TE-02 | DMI-06 – Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 6 | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 240 | 15,5 |  |
|  | DMI-07-W01 | TE-02 | DMI-07 – Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 7 | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 245 | 15,5 |  |
|  | DMI-08-W01 | TE-02 | DMI-08 – Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 8 | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 250 | 15,5 |  |
|  | DMI-09-W01 | TE-02 | DMI-09 – Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 9 | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 255 | 15,5 |  |
|  | DMI-10-W01 | TE-02 | DMI-10 – Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 10 | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 260 | 15,5 |  |
|  | DMI-11-W01 | TE-02 | DMI-11 – Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 11 | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 260 | 15,5 |  |
|  | DMI-12-W01 | TE-02 | DMI-12 – Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 12 | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 260 | 15,5 |  |
|  | IE-RI-W01 | TE-02 | Încălzitor electric automat - Rezervor incendiu | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 35 | 15,5 |  |
|  | ZA-W01 | TE-02 | Tablou de monitorizare/ alarmare poziție braț și podeț rabatabil | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 260 | 15,5 |  |
|  | TE-04-W01 | TE-02 | Tablou de utilități cabină paza rampa CF | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x45 | 210 | 17,5 |  |