- CUPRINS

1.	Breviar de calcul instalaţie de legare la pământ_ executată la baracă metalică + șopron	2

2.	Breviar de calcul instalaţie de legare la pământ_ executată la magazie carburanți	4

| # Breviar de calcul instalaţie de legare la pământ_ executată la baracă metalică + șopron Desen referitor 2017-298-EL-601_Priza de pământ_Plan de amplasare |  |
| --- | --- |
| Formula shall be used of SR HD 60364-5-54:2012 – Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors or I7/2011: Normative for the design, construction and operation of electrical installations related to buildings, published by Order 2741/2011 page 395, for full earth plate composed of vertical socket and horizontal socket. | Se folosesc formulele din SR HD 60364-5-54:2012 – Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-54: Alegerea și montarea echipamentelor electrice. Instalatii de legare la pământ și conductoare de protecție şi cu respectarea I7/2011: Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, publicat prin Ordinul 2741/2011 pag. 395, pentru priză complexă formată din priză verticală şi priză orizontală. |
| For vertical socket electrodes are used made of galvanized pipe 2m long, d=0,0635m in diameter, having the upper side at q=0.8m recommended depth against the soil surface. | Pentru priza verticală se folosesc electrozi din ţeava galvanizată cu lungimea de 2 m, diametrul ţevii d = 0,0635 m, care au partea superioară la o adâncime faţă de suprafaţa solului recomandată de q = 0,8 m. |
| For vertical multiple socket the following data and dimensions are considered in calculation: | Pentru priză multiplă verticală se iau în calcul următoarele date şi dimensiuni : |
|  =50 Ωm – design resistivity for the nature of the land black earth. |  =50 Ωm – rezistivitatea de calcul pentru cernoziom, conform studiului geotehnic. |
| l = 2 m – length of vertical electrode (pipe OL Zn  2,5“ ) | l = 2 m – lungimea electrodului vertical (ţeavă OL Zn  2,5“ ) |
| d = 0,0635 m – diameter of pipe OL Zn  2,5 “ | d = 0,0635 m – diametrul ţevii OL Zn  2,5 “ |
| q = 0.8 m – distance from upper side of electrode to soil surface | q = 0,8 m – distanţa de la partea superioară a electrodului până la suprafaţa solului |
| n1 = 6 – number of vertical electrodes | n1 = 6 – numărul de electrozi verticali |
| u1 = 0.8 – coefficient de utilization | u1 = 0,8 – coeficient de utilizare |
| Dispersion resistance of an electrode introduced in the soil rdv will be : | Rezistenţa de dispersie a unui electrod vertical introdus în pământ rdv va fi : |
| where : | în care : |
| =0.8+1=1,8 | =0,8+1=1,8 |
| rdv= 0,366502lg 2x20,0635+12lg 4x1,8+24x1,8−2= 17,63 Ω | rdv= 0,366502lg 2x20,0635+12lg 4x1.8+24x1.8−2= 17,63 Ω |
| The dispersion resistance of the multiple vertical earth plate: Rdv= rdvu1x n1=17,630,8x6=3,67Ω | Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ multiple verticale: Rdv= rdvu1x n1=17,630,8x6=3,67Ω |
| Horizontal socket shall be made of OL Zn 40 x 4 mm steel strip buried 0.8 m depth so that influences of atmosphere agents on the soil resistivity should be as low as possible. For horizontal multiple socket the following data and dimensions are considered in calculation: | Priza orizontală se execută din bandă de oţel OL Zn 40 x 4 mm, îngropată la adâncimea de 0.8 m, pentru ca influenţele agenţilor atmosferici asupra rezistivităţii solului să fie cât mai redusă. Pentru priza multiplă orizontală se iau în calcul următoarele date şi dimensiuni : |
|  =50 Ωm – design resistivity for the nature of the land blackearth as the geotehchnical report. |  =50 Ωm – rezistivitatea de calcul pentru cernoziom, conform studiului geotehnic. |
| l = 105 m – length of horizontal electrode | l = 105 m – lungimea electrodului orizontal |
| b = 0,04 m – width of horizontal electrode | b = 0,04 m – lăţimea electrodului orizontal |
| q = 0.9 m – burial depth of horizontal electrode | q = 0,9 m – adâncimea de îngropare a electrodului orizontal |
| n2 = 1 – number of horizontal electrodes | n2 = 1 – numărul de electrozi orizontali |
| u2 = 1 – coefficient de utilization (single earth electrode, acc. to I7/2011) | u2 = 1 – coeficient de utilizare (priză singulară – cf. I7/2011) |
| Dispersion resistance of plain horizontal socket at q depth will be: q b l l r d   2 2 lg 366 . 0 0  rd0=0.36650105lg2⋅10520.04⋅0.9≈ 1.01Ω | Rezistenţa de dispersie a prizei simple orizontale la adâncimea q va fi : rd0=0,36650105lg2⋅10520,04⋅0,9≈ 1,01Ω |
| Dispersion resistance of multiple horizontal socket: Rd0=rdou2xn2=1.011x1=1.01Ω | Rezistenţa de dispersie a prizei multiple orizontale: Rd0=rdou2xn2=1,011x1=1,01Ω |
| Dispersion resistance of the complex socket PP1 : 1/Rdc=1/Rdv+1/Rdo , Rdc = 0,79 Ω | Rezistenţa de dispersie a prizei complexe PP1 : 1/Rdc=1/Rdv+1/Rdo , Rdc = 0,79 Ω |

| # Breviar de calcul instalaţie de legare la pământ_ executată la magazie carburanți Desen referitor 2017-298-EL-601_Priza de pământ_Plan de amplasare |  |
| --- | --- |
| Formula shall be used of SR HD 60364-5-54:2012 – Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors or I7/2011: Normative for the design, construction and operation of electrical installations related to buildings, published by Order 2741/2011 page 395, for full earth plate composed of vertical socket and horizontal socket. | Se folosesc formulele din SR HD 60364-5-54:2012 – Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-54: Alegerea și montarea echipamentelor electrice. Instalații de legare la pământ și conductoare de protecție şi cu respectarea I7/2011: Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, publicat prin Ordinul 2741/2011 pag. 395, pentru priză complexă formată din priză verticală şi priză orizontală. |
| For vertical socket electrodes are used made of galvanized pipe 2m long, d=0,0635 m in diameter, having the upper side at q=0.8m recommended depth against the soil surface. | Pentru priza verticală se folosesc electrozi din ţeava galvanizată cu lungimea de 2 m, diametrul ţevii d = 0,0635 m, care au partea superioară la o adâncime faţă de suprafaţa solului recomandată de q = 0,8 m. |
| For vertical multiple socket the following data and dimensions are considered in calculation: | Pentru priză multiplă verticală se iau în calcul următoarele date şi dimensiuni : |
|  =50 Ωm – design resistivity for the nature of the land black earth, as the geotehchnical report. |  =50 Ωm – rezistivitatea de calcul pentru cernoziom, conform studiului geotehnic. |
| l = 2 m – length of vertical electrode (pipe OL Zn  2,5“ ) | l = 2 m – lungimea electrodului vertical (ţeavă OL Zn  2,5“ ) |
| d = 0,0635 m – diameter of pipe OL Zn  2,5 “ | d = 0,0635 m – diametrul ţevii OL Zn  2,5 “ |
| q = 0.8 m – distance from upper side of electrode to soil surface | q = 0,8 m – distanţa de la partea superioară a electrodului până la suprafaţa solului |
| n1 = 4 – number of vertical electrodes | n1 = 4 – numărul de electrozi verticali |
| u1 = 0.85 – coefficient de utilization | u1 = 0,85 – coeficient de utilizare |
| Dispersion resistance of an electrode introduced in the soil rdv will be : | Rezistenţa de dispersie a unui electrod vertical introdus în pământ rdv va fi : |
| where : | în care : |
| =0.8+1=1,8 | =0,8+1=1,8 |
| rdv= 0,366502lg 2x20,0635+12lg 4x1.8+24x1.8−2= 17.63 Ω | rdv= 0,366502lg 2x20,0635+12lg 4x1.8+24x1.8−2= 17,63 Ω |
| The dispersion resistance of the multiple vertical earth plate: Rdv= rdvu1x n1=17,630,85x4=5,18Ω | Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ multiple verticale: Rdv= rdvu1x n1=17,630,85x4=5,18Ω |
| Horizontal socket shall be made of OL Zn 40 x 4 mm steel strip buried 0.8 m depth so that influences of atmosphere agents on the soil resistivity should be as low as possible. For horizontal multiple socket the following data and dimensions are considered in calculation: | Priza orizontală se execută din bandă de oţel OL Zn 40 x 4 mm, îngropată la adâncimea de 0.8 m, pentru ca influenţele agenţilor atmosferici asupra rezistivităţii solului să fie cât mai redusă. Pentru priza multiplă orizontală se iau în calcul următoarele date şi dimensiuni : |
|  =50Ωm – design resistivity for the land blackearth as the geotehchnical report. | =50Ωm – rezistivitatea de calcul pentru cernoziom, conform studiului geotehnic. |
| l = 70 m – length of horizontal electrode | l = 70 m – lungimea electrodului orizontal |
| b = 0,04 m – width of horizontal electrode | b = 0,04 m – lăţimea electrodului orizontal |
| q = 0.8 m – burial depth of horizontal electrode | q = 0,8 m – adâncimea de îngropare a electrodului orizontal |
| n2 = 1 – number of horizontal electrodes | n2 = 1 – numărul de electrozi orizontali |
| u2 = 1 – coefficient de utilization (single earthning electrode, acc. to I7/2011) | u2 = 1 – coeficient de utilizare (priză singulară cf. I7/2011) |
| Dispersion resistance of plain horizontal socket at q depth will be: q b l l r d   2 2 lg 366 . 0 0  rd0=0.3665070lg2⋅7020.04⋅0.8≈ 1.43Ω | Rezistenţa de dispersie a prizei simple orizontale la adâncimea q va fi : rd0=0,3665070lg2⋅7020,04⋅0,8≈ 1,43Ω |
| Dispersion resistance of multiple horizontal socket: Rd0=rdou2xn2=1.431x1=1.43Ω | Rezistenţa de dispersie a prizei multiple orizontale: Rd0=rdou2xn2=1,431x1=1,43Ω |
| Dispersion resistance of the complex socket PP1: 1/Rdc=1/Rdv+1/Rdo , Rdc = 1.12 Ω | Rezistenţa de dispersie a prizei complexe PP1 : 1/Rdc=1/Rdv+1/Rdo , Rdc = 1,12 Ω |
| New earthing system will be connected to existing earthing system from the existing electrical panel, that have Rexist=4Ω; The final equivalent value will be: 1/Rf=1/ Rdc + 1/ Rexist Rf = 0,88Ω < 1Ω, value imposed by SR HD 60364. | Priza calculată se leagă cu priza existentă de la tabloul electric existent în funcțíe, care are Rexist =4Ω; Valoarea finală echivalentă va fi: 1/Rf=1/ Rdc + 1/ Rexist Rf = 0,88Ω < 1Ω, valoare impusă de SR HD 60364. |